|  | ООО «ЦЕНТР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь ул. Заводская 11, офис 31 ОГРН: 1172651015140, ИНН: 2636214210, КПП: 263601001, ОКПО: 16388302,БИК:040702615 Расчетный счет: 40702810960100011712, банк: Ставропольское отделение №52ЗО ПАО Сбербанк, к/с: 30101810907020000615 |
| --- | --- |

| РАЗРАБОТАНО: ООО «Центр территориального развития» Директор _______________ /Д.В. Миленин/ «______» _________________ 2026г. | УТВЕРЖДЕНО: Нчальник управления ЖКХ и ТЭК администрации Туапсинского муниципального округа ____________________ / М.Л. Байрамкулов/ «______» _________________ 2026г. |
| --- | --- |

СхемА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУАПСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на период ДО 2035 гОДА

ТОМ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 8 |
| 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды | 8 |
| 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 16 |
| 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе | 49 |
| 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения | 49 |
| РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | 52 |
| 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 52 |
| 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 55 |
| 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе | 55 |
| 2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии | 55 |
| 2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии | 61 |
| 2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии | 67 |
| 2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто | 70 |
| 2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь | 73 |
| 2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей | 83 |
| 2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 83 |
| 2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки | 84 |
| 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского поселения (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения | 89 |
| 2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения | 95 |
| РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 102 |
| 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 102 |
| 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 108 |
| РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 109 |
| 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения | 109 |
| 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения | 112 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 114 |
| 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения | 114 |
| 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 115 |
| 5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 116 |
| 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | 117 |
| 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 117 |
| 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 117 |
| 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | 117 |
| 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 118 |
| 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | 124 |
| 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 124 |
| РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 125 |
| 6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 125 |
| 6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку | 125 |
| 6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 125 |
| 6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 126 |
| 6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | 126 |
| РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 129 |
| 7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 129 |

| 7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 129 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ | 130 |
| 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе | 130 |
| 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 135 |
| 8.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива | 135 |
| 8.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 136 |
| 8.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе | 137 |
| 8.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского поселения | 137 |
| РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ | 138 |
| 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе | 138 |
| 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе | 139 |
| 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе | 141 |
| 9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе | 141 |
| 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | 141 |
| 9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации | 141 |
| РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) | 142 |
| 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 142 |
| 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) | 144 |
| 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией | 146 |
| 10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 147 |
| 10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения, города федерального значения | 147 |
| РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 150 |
| РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ | 151 |
| РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | 152 |
| 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 152 |
| 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии | 153 |
| 13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 153 |
| 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 154 |
| 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии | 154 |
| 13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского поселения, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения | 154 |
| 13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского поселения, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 155 |
| РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 156 |
| РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ | 173 |

ВВЕДЕНИЕ

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ (последняя редакция на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2021г. №348-ФЗ), Приказом Минэнерго России от 05.03.2019г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019г. №55629), Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2014г. №1016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154», Постановлением Правительства РФ от16.03.2019г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808), актуализированных редакций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СНиП II-35-76 «Котельные установки», Методическими указаниями по расчету уровня и порядку определения показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, улучшение работы систем теплоснабжения.

Основой для разработки схемы теплоснабжения Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края до 2035 года являются:

– Проект Генерального плана Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края, в том числе «Материалы по обоснованию»;

– Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Туапсе» на период 20 лет (до 2032 года).

При разработке схемы теплоснабжения использовались:

– документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, публичные кадастровые карты и др.;

– данных о техническом состоянии источников тепловой энергии и тепловых сетей;

– сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, предоставленных администрацией Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края;

- схемы теплоснабжения поселений, входящих в состав Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Таблица 1.1.1 – Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов

| Годы |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 365393,00 | 365393,00 | 365393,00 | 365393,00 | 365393,00 | 365393,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 2886,00 |  |  |  |  |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 2886,00 | 2886,00 | 2886,00 | 2886,00 | 2886,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 365393,00 | 368279,00 | 368279,00 | 368279,00 | 368279,00 | 368279,00 |
| Котельная ул. К. Маркса, 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 247782,00 | 247782,00 | 247782,00 | 247782,00 | 247782,00 | 247782,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 1053,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 1053,20 | 1053,20 | 1053,20 | 1053,20 | 1053,20 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 247782,00 | 248835,20 | 248835,20 | 248835,20 | 248835,20 | 248835,20 |
| ул. Деповская, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 49139,00 | 49139,00 | 49139,00 | 49139,00 | 49139,00 | 49139,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 49139,00 | 49139,00 | 49139,00 | 49139,00 | 49139,00 | 49139,00 |
| ул. Судоремонтников, д. 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 35688,00 | 35688,00 | 35688,00 | 35688,00 | 35688,00 | 35688,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 35688,00 | 35688,00 | 35688,00 | 35688,00 | 35688,00 | 35688,00 |
| ул. Звездная, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 95375,00 | 95375,00 | 95375,00 | 95375,00 | 95375,00 | 95375,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 95375,00 | 95375,00 | 95375,00 | 95375,00 | 95375,00 | 95375,00 |
| ул. Московских Строителей, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 9984,00 | 9984,00 | 9984,00 | 9984,00 | 9984,00 | 9984,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 9984,00 | 9984,00 | 9984,00 | 9984,00 | 9984,00 | 9984,00 |
| ЦТП ул. Кошкина, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 17371,00 | 17371,00 | 17371,00 | 17371,00 | 17371,00 | 17371,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 4529,00 | 4529,00 | 4529,00 | 4529,00 | 4529,00 | 4529,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 21900,00 | 21900,00 | 21900,00 | 21900,00 | 21900,00 | 21900,00 |
| ЦТП ул. Пушкина, д. 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 10525,00 | 10525,00 | 10525,00 | 10525,00 | 10525,00 | 10525,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 10525,00 | 10525,00 | 10525,00 | 10525,00 | 10525,00 | 10525,00 |
| ЦТП ул. Интернациональная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 29666,00 | 29666,00 | 29666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 1401,00 | 1401,00 | 1401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 31067,00 | 31346,00 | 31346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29666,00 | 29666,00 | 29666,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1401,00 | 1401,00 | 1401,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31346,00 | 31346,00 | 31346,00 |
|  | Всего по г. Туапсе: | 866853,00 | 871071,20 | 871071,20 | 871071,20 | 871071,20 | 871071,20 |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 15683,37 | 15683,37 | 15683,37 | 15683,37 | 15683,37 | 15683,37 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 31102,00 | 31102,00 | 31102,00 | 31102,00 | 31102,00 | 31102,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 3058,98 | 3058,98 | 3058,98 | 3058,98 | 3058,98 | 3058,98 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 49844,35 | 49844,35 | 49844,35 | 49844,35 | 49844,35 | 49844,35 |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 44025,00 | 44025,00 | 44025,00 | 44025,00 | 44025,00 | 44025,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 6488,00 | 6488,00 | 6488,00 | 6488,00 | 6488,00 | 6488,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 4100,00 | 4100,00 | 4100,00 | 4100,00 | 4100,00 | 4100,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 54613,00 | 54613,00 | 54613,00 | 54613,00 | 54613,00 | 54613,00 |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 6586,00 | 6586,00 | 6586,00 | 6586,00 | 6586,00 | 6586,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 6586,00 | 6586,00 | 6586,00 | 6586,00 | 6586,00 | 6586,00 |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 27767,00 | 27767,00 | 27767,00 | 27767,00 | 27767,00 | 27767,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 2643,00 | 2643,00 | 2643,00 | 2643,00 | 2643,00 | 2643,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 30410,00 | 30410,00 | 30410,00 | 30410,00 | 30410,00 | 30410,00 |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 12822,00 | 12822,00 | 12822,00 | 12822,00 | 12822,00 | 12822,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 12822,00 | 12822,00 | 12822,00 | 12822,00 | 12822,00 | 12822,00 |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 31758,00 | 31758,00 | 31758,00 | 31758,00 | 31758,00 | 31758,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 83865,00 | 83865,00 | 83865,00 | 83865,00 | 83865,00 | 83865,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 567,00 | 567,00 | 567,00 | 567,00 | 567,00 | 567,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 116190,00 | 116190,00 | 116190,00 | 116190,00 | 116190,00 | 116190,00 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 22131,75 | 22131,75 | 22131,75 | 22131,75 | 22131,75 | 22131,75 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 3463,50 | 3463,50 | 3463,50 | 3463,50 | 3463,50 | 3463,50 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 25595,25 | 25595,25 | 25595,25 | 25595,25 | 25595,25 | 25595,25 |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 19722,44 | 19722,44 | 19722,44 | 19722,44 | 19722,44 | 19722,44 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 15412,00 | 15412,00 | 15412,00 | 15412,00 | 15412,00 | 15412,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 35134,44 | 35134,44 | 35134,44 | 35134,44 | 35134,44 | 35134,44 |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 7135,21 | 7135,21 | 7135,21 | 7135,21 | 7135,21 | 7135,21 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 7835,21 | 7835,21 | 7835,21 | 7835,21 | 7835,21 | 7835,21 |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 24465,00 | 24465,00 | 24465,00 | 24465,00 | 24465,00 | 24465,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 24465,00 | 24465,00 | 24465,00 | 24465,00 | 24465,00 | 24465,00 |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 35657,10 | 41550,10 | 35657,10 | 35657,10 | 35657,10 | 35657,10 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 9760,00 | 9760,00 | 9760,00 | 9760,00 | 9760,00 | 9760,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 45417,10 | 51310,10 | 45417,10 | 45417,10 | 45417,10 | 45417,10 |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 42796,80 | 42796,80 | 42796,80 | 42796,80 | 42796,80 | 42796,80 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 3643,00 | 3643,00 | 3643,00 | 3643,00 | 3643,00 | 3643,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 46439,80 | 46439,80 | 46439,80 | 46439,80 | 46439,80 | 46439,80 |
| Котельная п.Тюменский |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 44906,20 | 44906,20 | 44906,20 | 44906,20 | 44906,20 | 44906,20 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 6408,00 | 6408,00 | 6408,00 | 6408,00 | 6408,00 | 6408,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 3650,00 | 3650,00 | 3650,00 | 3650,00 | 3650,00 | 3650,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 54964,20 | 54964,20 | 54964,20 | 54964,20 | 54964,20 | 54964,20 |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 10162,10 | 10162,10 | 10162,10 | 10162,10 | 10162,10 | 10162,10 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 10162,10 | 10162,10 | 10162,10 | 10162,10 | 10162,10 | 10162,10 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 5532,25 | 5532,25 | 5532,25 | 5532,25 | 5532,25 | 5532,25 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | собств. потребители | 7520,00 | 7520,00 | 7520,00 | 7520,00 | 7520,00 | 7520,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 13052,25 | 13052,25 | 13052,25 | 13052,25 | 13052,25 | 13052,25 |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 2725,00 | 2725,00 | 2725,00 | 2725,00 | 2725,00 | 2725,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 2725,00 | 2725,00 | 2725,00 | 2725,00 | 2725,00 | 2725,00 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 7665,72 | 7665,72 | 7665,72 | 7665,72 | 7665,72 | 7665,72 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 7814,72 | 7814,72 | 7814,72 | 7814,72 | 7814,72 | 7814,72 |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 38654,00 | 38654,00 | 38654,00 | 38654,00 | 38654,00 | 38654,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 6114,50 | 6114,50 | 6114,50 | 6114,50 | 6114,50 | 6114,50 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 688,80 | 688,80 | 688,80 | 688,80 | 688,80 | 688,80 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 45457,30 | 45457,30 | 45457,30 | 45457,30 | 45457,30 | 45457,30 |
| Котельная п. Южный, п/о Южный |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 4159,00 | 4159,00 | 4159,00 | 4159,00 | 4159,00 | 4159,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 4265,00 | 4265,00 | 4265,00 | 4265,00 | 4265,00 | 4265,00 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 4438,80 | 4438,80 | 4438,80 | 4438,80 | 4438,80 | 4438,80 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 783,26 | 783,26 | 783,26 | 783,26 | 783,26 | 783,26 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 5222,06 | 5222,06 | 5222,06 | 5222,06 | 5222,06 | 5222,06 |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 4080,34 | 4080,34 | 4080,34 | 4080,34 | 4080,34 | 4080,34 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 4680,34 | 4680,34 | 4680,34 | 4680,34 | 4680,34 | 4680,34 |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 2678,00 | 2678,00 | 2678,00 | 2678,00 | 2678,00 | 2678,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 2678,00 | 2678,00 | 2678,00 | 2678,00 | 2678,00 | 2678,00 |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 14251,27 | 14251,27 | 14251,27 | 14251,27 | 14251,27 | 14251,27 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 14251,27 | 14251,27 | 14251,27 | 14251,27 | 14251,27 | 14251,27 |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 5533,70 | 5533,70 | 5533,70 | 5533,70 | 5533,70 | 5533,70 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 5533,70 | 5533,70 | 5533,70 | 5533,70 | 5533,70 | 5533,70 |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 1773,00 | 1773,00 | 1773,00 | 1773,00 | 1773,00 | 1773,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 1773,00 | 1773,00 | 1773,00 | 1773,00 | 1773,00 | 1773,00 |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 687,00 | 687,00 | 687,00 | 687,00 | 687,00 | 687,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 1637,00 | 1637,00 | 1637,00 | 1637,00 | 1637,00 | 1637,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 2324,00 | 2324,00 | 2324,00 | 2324,00 | 2324,00 | 2324,00 |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 1815,80 | 1815,80 | 1815,80 | 1815,80 | 1815,80 | 1815,80 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 1815,80 | 1815,80 | 1815,80 | 1815,80 | 1815,80 | 1815,80 |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 1091,80 | 1091,80 | 1091,80 | 1091,80 | 1091,80 | 1091,80 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 1708,80 | 1708,80 | 1708,80 | 1708,80 | 1708,80 | 1708,80 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 2800,60 | 2800,60 | 2800,60 | 2800,60 | 2800,60 | 2800,60 |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 2073,50 | 2073,50 | 2073,50 | 2073,50 | 2073,50 | 2073,50 |
| Площадь строительных фондов (м2) | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 2484,50 | 2484,50 | 2484,50 | 2484,50 | 2484,50 | 2484,50 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 4648,00 | 4648,00 | 4648,00 | 4648,00 | 4648,00 | 4648,00 |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| Всего по Туапсинскому м. о. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов (м2) | население | 1267720,35 | 1273613,35 | 1267720,35 | 1297386,35 | 1297386,35 | 1297386,35 |
|  | прирост площади | 0,00 | 3939,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные организации | 201490,36 | 205429,56 | 205429,56 | 205708,56 | 205708,56 | 205708,56 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие потребители | 12154,78 | 12154,78 | 12154,78 | 13555,78 | 13555,78 | 13555,78 |
|  | прирост площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 1481365,49 | 1495136,89 | 1485304,69 | 1516650,69 | 1516650,69 | 1516650,69 |

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Согласно данным Администрации Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края на перспективу до 2035 планируется подключение нагрузки потребителей, а именно:

1. Подключение (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства (новое строительство): «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории государственного казенного общеобразовательного учреждения кадетской школы-интерната «Туапсинский морской кадетский корпус» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого,85, на земельном участке с кадастровым номером 23:51:0202003:2883, с суммарной тепловой нагрузкой подключения: 0,1933 (макс.)/0,1666 (среднечасовая) Гкал/час, в том числе:

- на систему отопления — 0,1124 Гкал/час;  на систему ГВС макс.ч./ср.ч. 0,0455 Гкал/час (макс.)/0,178 Гкал/час (среднечасовая); вентиляция — 0,0364 Гкал/час.

2. Объект капитального строительства: спортивный объект

(многофункциональный спортивный комплекс «ТУАПСЕ») по адресу:

Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Калараша, уч. 5ж, с максимальной расчетной нагрузкой объекта 0,4779 Гкал/час, со следующей разбивкой по типам теплопотребления: отопление — 0,1072 Гкал/час; вентиляция — 0,2043 Гкал/час; ГВС макс.ч. — 0,1634 Гкал/час.

3. Для оптимизации схемы теплоснабжения и покрытия дефицита тепловой мощности запланировать в районе ул. Б. Хмельницкого, д. 103 в г. Туапсе строительство блочно-модульной котельной (далее — БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103).

4. Подключение (технологического присоединения) к системе теплоснабжения: нежилое помещение по адресу: г. Туапсе, ул. Карла Макса, дом 27/2 общей площадью 1053,2 кв. м. (Этаж: № 1, 2, З). С суммарной тепловой нагрузкой подключения: 0,0248 Гкал/час, в том числе:

- на систему отопления — 0,0248 Гкал/час.

Заявитель: Муниципальное автономное учреждение культуры Туапсинского муниципального округа «Центр кино и досуга «Россия».

5. Объект капитального строительства: (новое строительства): объект дошкольного образования – «Строительство детского сада на 150 мест по ул. Калараша в г. Туапсе», расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Калараша, на земельном участке с кадастровым номером 23:51:0000000:1635, с максимальной тепловой нагрузкой 0,472 Гкал/час, где: - отопление – 0,057 Гкал/час, вентиляция – 0,137 Гкал/час, - горячее водоснабжение – 0,278 Гкал/час.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с источниками теплоснабжения котельными Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края

| Годы |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 19,842 | 19,842 | 19,842 | 19,842 | 19,842 | 19,842 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 22,842 | 22,842 | 22,842 | 22,842 | 22,842 | 22,842 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 5,172 | 5,337 | 5,337 | 5,337 | 5,337 | 5,337 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,248 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
|  | Итого: | 5,420 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| Всего, Гкал/ч |  | 29,100 | 30,047 | 30,047 | 30,047 | 30,047 | 30,047 |
| Котельная ул. К. Маркса, 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 20,883 | 20,883 | 20,883 | 20,883 | 20,883 | 20,883 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 22,783 | 22,783 | 22,783 | 22,783 | 22,783 | 22,783 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 3,073 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 3,943 | 3,968 | 3,968 | 3,968 | 3,968 | 3,968 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 |
| Всего, Гкал/ч |  | 29,880 | 29,905 | 29,905 | 29,905 | 29,905 | 29,905 |
| ул. Деповская, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Всего, Гкал/ч |  | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| ул. Судоремонтников, д. 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Всего, Гкал/ч |  | 3,204 | 3,204 | 3,204 | 3,204 | 3,204 | 3,204 |
| ул. Звездная, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 6,421 | 6,421 | 6,421 | 6,421 | 6,421 | 6,421 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 7,477 | 7,477 | 7,477 | 7,477 | 7,477 | 7,477 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Всего, Гкал/ч |  | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 |
| ул. Московских Строителей, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| ЦТП ул. Кошкина, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,784 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Всего, Гкал/ч |  | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| ЦТП ул. Пушкина, д. 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| ЦТП ул. Интернациональная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,353 | 0,465 | 0,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,892 | 0,938 | 0,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,036 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 1,245 | 1,439 | 1,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 2,52 | 2,71 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,938 | 0,938 | 0,938 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,439 | 1,439 | 1,439 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Итого по г. Туапсе |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 7,348 | 7,348 | 7,348 | 7,348 | 7,348 | 7,348 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 64,308 | 64,308 | 64,308 | 64,308 | 64,308 | 64,308 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 11,129 | 11,431 | 11,431 | 11,431 | 11,431 | 11,431 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 2,429 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 |
|  | Итого: | 13,558 | 14,724 | 14,724 | 14,724 | 14,724 | 14,724 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 |
| Всего г. Туапсе, Гкал/ч |  | 82,35 | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 83,52 |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Всего, Гкал/ч |  | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Всего, Гкал/ч |  | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 8,866 | 8,866 | 8,866 | 8,866 | 8,866 | 8,866 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 2,017 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 |
|  | Итого: | 11,826 | 11,826 | 11,826 | 11,826 | 11,826 | 11,826 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Всего, Гкал/ч |  | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
| Итого по Новомихайловскому п. о. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 10,094 | 10,094 | 10,094 | 10,094 | 10,094 | 10,094 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 9,038 | 9,038 | 9,038 | 9,038 | 9,038 | 9,038 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 |
|  | Итого: | 11,251 | 11,251 | 11,251 | 11,251 | 11,251 | 11,251 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Всего по Новомихайловскому п. о., Гкал/ч |  | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 24,27 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Всего, Гкал/ч |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Всего, Гкал/ч |  | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Итого по Джубгскому п. о. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Всего по Джубгскому п. о., Гкал/ч |  | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Всего, Гкал/ч |  | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1В |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| Котельная п.Тюменский |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| Всего, Гкал/ч |  | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Итого по Агойскому с. о. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 8,479 | 8,479 | 8,479 | 8,479 | 8,479 | 8,479 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 8,516 | 8,516 | 8,516 | 8,516 | 8,516 | 8,516 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Всего по Агойскому с. о., Гкал/ч |  | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Расход тепловой энергии (собств.) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Итого по Тенгинскому с. о. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Тенгинскому с. о., Гкал/ч |  | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| Расход тепловой энергии (собств.потр.) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 2,265 |
| Котельная п. Южный, п/о Южный |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Всего, Гкал/ч |  | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 |
| Итого по Шепсинскому с. о. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 3,905 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 3,905 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Всего по Шепсинскому с. о., Гкал/ч |  | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Итого по Георгиевскому с. о. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 3,864 | 3,864 | 3,864 | 3,864 | 3,864 | 3,864 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 3,864 | 3,864 | 3,864 | 3,864 | 3,864 | 3,864 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Георгиевскому с. о., Гкал/ч |  | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Итого по Шаумянскому с. о. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Шаумянскому с. о., Гкал/ч |  | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Итого по Вельяминовскому с. о. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Вельяминовскому с. о., Гкал/ч |  | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Итого по Октябрьскому с. о. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Всего по Октябрьскому с. о., Гкал/ч |  | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Итого по Туапсинскому м. о. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии (население) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 89,064 | 89,064 | 89,064 | 89,064 | 89,064 | 89,064 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 7,617 | 7,617 | 7,617 | 7,617 | 7,617 | 7,617 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 96,681 | 96,681 | 96,681 | 96,681 | 96,681 | 96,681 |
| Расход тепловой энергии (бюджет) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 25,456 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 3,749 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,943 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
|  | Итого: | 30,148 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 31,314 | 31,314 |
| Расход тепловой энергии (прочие) | тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 4,857 | 4,857 | 4,857 | 4,857 | 4,857 | 4,857 |
|  | тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 |
|  | тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 |
| Всего по Туапсинскому м. о., Гкал/ч |  | 134,61 | 135,77 | 135,77 | 135,77 | 135,77 | 135,77 |

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в производственных зонах от котельных, находящихся в ведомстве Администрации Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края отсутствуют.

Возможное изменение производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами отсутствуют.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Зона действия системы теплоснабжения — это территория поселения, городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения по формуле:

qj,A=Qj,ApFj,A ,

где, Qj,Ap – суммарная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии (системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч;

Fj,A – площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника к потребителю, га;

A – год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.4.1 – Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Туапсинскому м. о.

| Источник теплоснабжения | Площадь, (Га) | Значение нагр. (Гкал/ч.) | qj,A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | 105,1 | 29,10 | 0,277 |
| Котельная ул. К. Маркса, д. 78 | 84,5 | 29,88 | 0,354 |
| Котельная ул. Деповская, д. 20 | 18,8 | 4,33 | 0,230 |
| Котельная ул. Судоремонтников, д. 60 | 6,67 | 3,20 | 0,480 |
| Котельная ул. Звездная, д. 25 | 23,67 | 8,36 | 0,353 |
| Котельная ул. Московских Строителей, д. 1 | 0,79 | 0,53 | 0,671 |
| ЦТП ул. Кошкина, д. 6 | 18,8 | 3,49 | 0,186 |
| ЦТП ул. Пушкина, д. 47 | 6,45 | 0,94 | 0,146 |
| ЦТП ул. Интернациональная, д. 2 | 5,731 | 2,52 | 0,440 |
| Итого по г. Туапсе: | 270,511 | 82,35 | 0,30 |
| 2. Новомихайловский поселковый окру |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | 19,50 | 3,06 | 0,16 |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | 1,40 | 3,29 | 2,35 |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | 5,6 | 0,64 | 0,11 |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | 5,60 | 1,94 | 0,35 |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | 0,3 | 0,20 | 0,67 |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | 0,80 | 0,79 | 0,99 |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | 49,7 | 14,35 | 0,29 |
| Итого по Новомихайловскому п. о.: | 82,90 | 24,27 | 0,29 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | 6,1 | 1,57 | 0,26 |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | 14,80 | 2,06 | 0,14 |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | 4,2 | 0,64 | 0,15 |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | 0,70 | 0,10 | 0,14 |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | 2,8 | 1,67 | 0,60 |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | 0,70 | 0,53 | 0,76 |
| Итого по Джубгскому п. о.: | 29,30 | 6,57 | 0,22 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | 6,90 | 2,60 | 0,38 |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1В | 10,40 | 3,22 | 0,31 |
| Котельная п.Тюменский | 11,50 | 3,44 | 0,30 |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | 0,50 | 0,13 | 0,27 |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | 0,50 | 0,07 | 0,14 |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | 1,00 | 0,28 | 0,28 |
| Итого по Агойскому с. о. | 30,80 | 9,75 | 0,32 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с. Лермонтово | 3,40 | 0,22 | 0,07 |
| Котельная СОШ №18, с. Тенгинка, ул. Школьная 13 | 1,40 | 0,40 | 0,29 |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | 0,20 | 0,06 | 0,30 |
| Итого по Тенгинскому с. о.: | 5,00 | 0,68 | 0,14 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | 1,50 | 1,18 | 0,79 |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | 10,50 | 2,27 | 0,22 |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | 1,60 | 1,33 | 0,83 |
| Итого по Шепсинскому с. о.: | 13,60 | 4,78 | 0,35 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | 3,00 | 0,66 | 0,22 |
| Котельная № 2, с. Кривенковское, ул. Спорная, 8а | 3,10 | 0,55 | 0,18 |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | 1,30 | 0,83 | 0,63 |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | 2,00 | 1,98 | 0,99 |
| Котельная с. Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | 0,20 | 0,10 | 0,50 |
| Итого по Георгиевскому с. о.: | 9,60 | 4,11 | 0,43 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | 0,80 | 0,37 | 0,47 |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | 0,70 | 0,30 | 0,43 |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | 0,90 | 0,30 | 0,33 |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | 0,70 | 0,20 | 0,29 |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п. Горный, ул. Кирова,17А | 0,10 | 0,10 | 1,00 |
| Итого по Шаумянскому с. о.: | 3,20 | 1,27 | 0,40 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | 2,20 | 0,22 | 0,10 |
| Котельная СОШ №22, с. Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | 0,20 | 0,09 | 0,45 |
| Итого по Вельяминовскому с. о.: | 2,40 | 0,31 | 0,13 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | 2,60 | 0,34 | 0,13 |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | 0,80 | 0,20 | 0,25 |
| Итого по Октябрьскому с. о.: | 3,40 | 0,54 | 0,16 |
| Всего по Туапсинскому м. о.: | 450,71 | 134,65 | 0,30 |

Схемы ЦТС Туапсинского муниципального округа по информации на 2026 г. не претерпят существенных изменений кроме схемы ЦТС котельной БМК - 60 (Центральная), котельной ул. К. Маркса, д. 78 и ЦТП ул. Интернациональная, 2.

Таблица 1.4.2 – Величины перспективной средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Туапсинскому м. о.

| Источник теплоснабжения | Площадь, (Га) | Значение нагр. (Гкал/ч.) | qj,A |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК - 60 (Центральная) | 105,1 | 30,0465 | 0,286 |
| Котельная ул. К. Маркса, д. 78 | 84,5 | 29,9048 | 0,354 |
| ЦТП ул. Интернациональная, д. 2 | 5,731 | 2,71 | 0,474 |

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия системы теплоснабжения – это территория поселения, городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Существующая зона действия систем теплоснабжения муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края представлена многоэтажной, малоэтажной и одноэтажной застройкой. Схема теплоснабжения закрытая. Тепловые сети представлены подземной и надземной прокладкой.

Графическое описание всех существующих зон теплоснабжения, входящих в муниципальное образование Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края представлены в Приложении.

Схемы ЦТС Туапсинского муниципального округа по информации на 2026 г. не претерпят существенных изменений кроме схемы ЦТС котельной БМК - 60 (Центральная), котельной ул. К. Маркса, д. 78 и ЦТП ул. Интернациональная, 2.

Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения состоят из существующей зоны при выборочной её застройке.

Рисунок 2.1.1 – Перспективная зона котельной БМК - 60 (Центральная)

Рисунок 2.1.2 – Перспективная зона ЦТП ул. Интернациональная, 2

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относится большая часть частного жилого сектора Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края.

От индивидуальных источников в Муниципальном образовании Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края отапливаются частные домовладения.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для котельных Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края приведены в таблице 2.3.1.1.

Так как значения установленой мощности и подключенной нагрузки для котельных Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края не претерпят существенных изменений (кроме котельной БМК-60 (Центральная) и ЦТП ул. Интернациональная, 2) принимаем значения существующих установленой мощности и подключенной нагрузки перспективными - таблица 2.3.1.1. Значения перспективных установленой мощности и подключенной нагрузки котельных БМК-60 (Центральная) и ЦТП ул. Интернациональная, 2 приведены в таблице 2.3.1.2.

Таблица 2.3.1.1 – Существующие значения установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | ТСО | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Резерв тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | нетто | Нагр. на коллекторе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК - 60 (Центральная) | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 50,00 | 50,00 | 0,2201 | 29,10 | 2,830 | 31,93 | 17,85 | 49,78 | 28,88 |
| 2 | Котельная ул. К. Маркса, 78 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 32,00 | 32,00 | 0,1384 | 29,88 | 1,117 | 31,00 | 0,86 | 31,86 | 29,74 |
| 3 | Котельная ул. Деповская, 20 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 6,88 | 6,88 | 0,0252 | 4,33 | 0,253 | 4,58 | 2,27 | 6,85 | 4,30 |
| 4 | Котельная ул. Судоремонтников, 60 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 4,30 | 4,30 | 0,0170 | 3,20 | 0,073 | 3,27 | 1,01 | 4,28 | 3,18 |
| 5 | Котельная ул. Звездная, 25 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 10,63 | 10,63 | 0,0577 | 8,36 | 0,873 | 9,23 | 1,34 | 10,57 | 8,30 |
| 6 | Котельная ул. Московских Строителей, 1 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 3,20 | 3,20 | 0,0054 | 0,53 | 0,019 | 0,55 | 2,65 | 3,19 | 0,52 |
| 7 | ЦТП ул. Кошкина, 6 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 5,30 | 5,30 | 0,0000 | 3,49 | 0,482 | 3,97 | 1,33 | 5,30 | 3,49 |
| 8 | ЦТП ул. Пушкина, 47 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 1,40 | 1,40 | 0,0000 | 0,94 | 0,146 | 1,09 | 0,31 | 1,40 | 0,94 |
| 9 | ЦТП ул. Интернациональная, 2 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 5,00 | 5,00 | 0,0000 | 2,52 | 0,428 | 2,95 | 2,05 | 5,00 | 2,52 |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 3,01 | 3,01 | 0,0234 | 3,06 | 0,001 | 3,06 | -0,07 | 2,99 | 3,04 |
| 11 | Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 3,87 | 3,87 | 0,0266 | 3,29 | 0,021 | 3,31 | 0,53 | 3,84 | 3,26 |
| 12 | Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,34 | 1,34 | 0,0022 | 0,64 | 0,004 | 0,64 | 0,69 | 1,34 | 0,64 |
| 13 | БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 2,58 | 2,58 | 0,0160 | 1,94 | 0,067 | 2,01 | 0,56 | 2,56 | 1,92 |
| 14 | Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,40 | 0,40 | 0,0002 | 0,20 | 0,000 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,20 |
| 15 | Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | ООО УК "Заречье" | 1,10 | 1,10 | 0,0200 | 0,79 | 0,081 | 0,87 | 0,21 | 1,08 | 0,77 |
| 16 | Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | ФГБОУ ВДЦ "Орленок" | 16,00 | 16,00 | 0,2650 | 14,35 | 0,610 | 14,96 | 0,78 | 15,74 | 14,08 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 3,58 | 3,58 | 0,0018 | 1,57 | 0,019 | 1,59 | 1,99 | 3,58 | 1,57 |
| 18 | БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 3,01 | 3,01 | 0,0177 | 2,06 | 0,001 | 2,06 | 0,93 | 2,99 | 2,04 |
| 19 | Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,90 | 1,90 | 0,0015 | 0,64 | 0,009 | 0,65 | 1,25 | 1,90 | 0,64 |
| 20 | Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,56 | 0,56 | 0,0002 | 0,10 | 0,000 | 0,10 | 0,46 | 0,56 | 0,10 |
| 21 | Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 6,97 | 6,97 | 0,0033 | 1,67 | 0,009 | 1,68 | 5,28 | 6,97 | 1,67 |
| 22 | Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,80 | 0,80 | 0,0010 | 0,53 | 0,002 | 0,53 | 0,27 | 0,80 | 0,53 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 7,20 | 7,20 | 0,0190 | 2,60 | 0,077 | 2,68 | 4,50 | 7,18 | 2,58 |
| 24 | Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 4,73 | 4,73 | 0,0260 | 3,22 | 0,133 | 3,35 | 1,35 | 4,70 | 3,19 |
| 25 | Котельная п.Тюменский | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 4,73 | 4,73 | 0,0270 | 3,44 | 0,143 | 3,58 | 1,12 | 4,70 | 3,41 |
| 26 | Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,17 | 0,17 | 0,0008 | 0,13 | 0,002 | 0,14 | 0,04 | 0,17 | 0,13 |
| 27 | Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,09 | 0,09 | 0,0008 | 0,07 | 0,002 | 0,07 | 0,01 | 0,09 | 0,07 |
| 28 | Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России" | 3,64 | 3,64 | 0,0200 | 0,28 | 0,076 | 0,36 | 3,26 | 3,62 | 0,26 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | ОАО "Сургутнефтегаз" ОТ «Сургут» | 3,00 | 3,24 | 0,0142 | 0,22 | 0,000 | 0,22 | 3,00 | 3,23 | 0,21 |
| 30 | Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | Самостоятельно (Отд. образования) | 0,70 | 0,70 | 0,0000 | 0,40 | 0,000 | 0,40 | 0,30 | 0,70 | 0,40 |
| 31 | Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,16 | 0,16 | 0,0002 | 0,06 | 0,000 | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,06 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | 2,58 | 2,58 | 0,0080 | 1,18 | 0,032 | 1,21 | 1,36 | 2,57 | 1,17 |
| 33 | Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | 4,45 | 4,45 | 0,0310 | 2,27 | 0,113 | 2,38 | 2,04 | 4,42 | 2,23 |
| 34 | Котельная п. Южный, п/о Южный | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | 2,29 | 2,29 | 0,0090 | 1,33 | 0,042 | 1,38 | 0,90 | 2,28 | 1,33 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 2,58 | 2,58 | 0,0016 | 0,66 | 0,008 | 0,67 | 1,91 | 2,58 | 0,66 |
| 36 | Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,49 | 7,49 | 0,0008 | 0,55 | 0,004 | 0,55 | 6,94 | 7,49 | 0,55 |
| 37 | Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,23 | 1,23 | 0,0008 | 0,83 | 0,004 | 0,83 | 0,40 | 1,23 | 0,82 |
| 38 | Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 3,01 | 3,01 | 0,0015 | 1,98 | 0,008 | 1,99 | 1,02 | 3,01 | 1,98 |
| 39 | Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,52 | 0,52 | 0,0001 | 0,10 | 0,000 | 0,10 | 0,42 | 0,52 | 0,10 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ст. Чинары - БМК | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,60 | 0,60 | 0,0015 | 0,37 | 0,005 | 0,38 | 0,22 | 0,60 | 0,37 |
| 41 | Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,80 | 0,80 | 0,0002 | 0,30 | 0,000 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 0,30 |
| 42 | Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,80 | 0,80 | 0,0010 | 0,30 | 0,002 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 0,30 |
| 43 | Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,52 | 0,52 | 0,0001 | 0,20 | 0,001 | 0,20 | 0,32 | 0,52 | 0,20 |
| 44 | Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,26 | 0,26 | 0,0001 | 0,10 | 0,000 | 0,10 | 0,16 | 0,26 | 0,10 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | БМК с. Цыпка ул. Центральная | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,68 | 0,68 | 0,0006 | 0,22 | 0,002 | 0,23 | 0,45 | 0,68 | 0,22 |
| 46 | Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,26 | 0,26 | 0,0002 | 0,09 | 0,000 | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 0,09 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,49 | 1,49 | 0,0008 | 0,34 | 0,004 | 0,35 | 1,14 | 1,49 | 0,34 |
| 48 | Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,80 | 0,80 | 0,0006 | 0,20 | 0,001 | 0,20 | 0,60 | 0,80 | 0,20 |

Таблица 2.3.1.2 – Перспективные значения установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | ТСО | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Резерв тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | нетто | Нагр. на коллекторе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК - 60 (Центральная) | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 50,00 | 50,00 | 0,2201 | 30,05 | 2,875 | 32,92 | 16,86 | 49,78 | 29,83 |
| 2 | ЦТП ул. Интернациональная, 2 |  | 5,00 | 5,00 | 0,0140 | 2,71 | 0,380 | 3,09 | 1,90 | 4,99 | 2,70 |
| 3 | Котельная ул. К. Маркса, 78 |  | 32,00 | 32,00 | 0,1384 | 29,91 | 1,120 | 31,03 | 0,83 | 31,86 | 29,77 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК - 60 (Центральная) | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 50,00 | 50,00 | 0,1750 | 30,05 | 2,875 | 32,93 | 16,90 | 49,83 | 29,88 |
| 2 | ЦТП ул. Интернациональная, 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103 |  | 5,00 | 5,00 | 0,01 | 2,71 | 0,380 | 3,09 | 1,90 | 4,99 | 2,70 |
| 4 | Котельная ул. К. Маркса, 78 |  | 32,00 | 32,00 | 0,14 | 29,91 | 1,120 | 31,03 | 0,83 | 31,86 | 29,77 |
| 2029г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК - 60 (Центральная) | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 50,00 | 50,00 | 0,1750 | 30,05 | 2,875 | 32,93 | 16,90 | 49,83 | 29,88 |
| 2 | ЦТП ул. Интернациональная, 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103 |  | 5,00 | 5,00 | 0,01 | 2,71 | 0,380 | 3,09 | 1,90 | 4,99 | 2,70 |
| 4 | Котельная ул. К. Маркса, 78 |  | 32,00 | 32,00 | 0,14 | 29,91 | 1,120 | 31,03 | 0,83 | 31,86 | 29,77 |
| 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК - 60 (Центральная) | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 50,00 | 50,00 | 0,1750 | 30,05 | 2,875 | 32,93 | 16,90 | 49,83 | 29,88 |
| 2 | ЦТП ул. Интернациональная, 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103 |  | 5,00 | 5,00 | 0,01 | 2,71 | 0,380 | 3,09 | 1,90 | 4,99 | 2,70 |
| 4 | Котельная ул. К. Маркса, 78 |  | 32,00 | 32,00 | 0,14 | 29,91 | 1,120 | 31,03 | 0,83 | 31,86 | 29,77 |
| 2031-2035 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК - 60 (Центральная) | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 50,00 | 50,00 | 0,1750 | 30,05 | 2,875 | 32,93 | 16,90 | 49,83 | 29,88 |
| 2 | ЦТП ул. Интернациональная, 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103 |  | 5,00 | 5,00 | 0,01 | 2,71 | 0,380 | 3,09 | 1,90 | 4,99 | 2,70 |
| 4 | Котельная ул. К. Маркса, 78 |  | 32,00 | 32,00 | 0,14 | 29,91 | 1,120 | 31,03 | 0,83 | 31,86 | 29,77 |

2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котло-агрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельных Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края приведены в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования

| Наименование | Показатель, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2035 гг. |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. К. Маркса, д. 78 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Деповская, д. 20 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Судоремонтников, д. 60 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Звездная, д. 25 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Московских Строителей, д. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Кошкина, д. 6 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Пушкина, д. 47 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Интернациональная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0 | 0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п.Тюменский |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Южный, п/о Южный |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Объемы мощности, нереализуемые по тех. причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии для котельных Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края приведены в таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края

| Котельная | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2035 гг. |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Котельная ул. К. Маркса, д. 78 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Котельная ул. Деповская, д. 20 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная ул. Судоремонтников, д. 60 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная ул. Звездная, д. 25 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Котельная ул. Московских Строителей, д. 1 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ЦТП ул. Кошкина, д. 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП ул. Пушкина, д. 47 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЦТП ул. Интернациональная, д. 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Котельная п.Тюменский | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто для котельных Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края приведены в таблице 2.3.4.1.

Таблица 2.3.4.1 – Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто

| Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2035 гг. |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | 49,78 | 49,78 | 49,78 | 49,78 | 49,78 | 49,78 |
| Котельная ул. К. Маркса, д. 78 | 31,86 | 31,86 | 31,86 | 31,86 | 31,86 | 31,86 |
| Котельная ул. Деповская, д. 20 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| Котельная ул. Судоремонтников, д. 60 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| Котельная ул. Звездная, д. 25 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| Котельная ул. Московских Строителей, д. 1 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| ЦТП ул. Кошкина, д. 6 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| ЦТП ул. Пушкина, д. 47 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| ЦТП ул. Интернациональная, д. 2 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| Котельная п.Тюменский | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для котельных Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края приведены в таблице 2.3.5.1.

Таблица 2.3.5.1 – Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Источник теплоснабжения | Параметр | Сущ. |  |  | Перспективные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2035 гг. |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 24444,98 | 24444,98 | 24444,98 | 24444,98 | 24444,98 | 24444,98 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 2,8302632 | 2,8302632 | 2,8302632 | 2,8302632 | 2,8302632 | 2,8302632 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,7075658 | 0,7075658 | 0,7075658 | 0,7075658 | 0,7075658 | 0,7075658 |
| ул. К. Маркса, д. 78 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 9255098 | 9255098 | 9255098 | 9255098 | 9255098 | 9255098 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 1,1166585 | 1,1166585 | 1,1166585 | 1,1166585 | 1,1166585 | 1,1166585 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,2791646 | 0,2791646 | 0,2791646 | 0,2791646 | 0,2791646 | 0,2791646 |
| ул. Деповская, д. 20 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 2140,5 | 2140,5 | 2140,5 | 2140,5 | 2140,5 | 2140,5 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,2526558 | 0,2526558 | 0,2526558 | 0,2526558 | 0,2526558 | 0,2526558 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,063164 | 0,063164 | 0,063164 | 0,063164 | 0,063164 | 0,063164 |
| ул. Судоремонтников, д. 60 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 628,007 | 628,007 | 628,007 | 628,007 | 628,007 | 628,007 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0729054 | 0,0729054 | 0,0729054 | 0,0729054 | 0,0729054 | 0,0729054 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,0182263 | 0,0182263 | 0,0182263 | 0,0182263 | 0,0182263 | 0,0182263 |
| ул. Звездная, д. 25 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 7523,34 | 7523,34 | 7523,34 | 7523,34 | 7523,34 | 7523,34 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,8733853 | 0,8733853 | 0,8733853 | 0,8733853 | 0,8733853 | 0,8733853 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,2183463 | 0,2183463 | 0,2183463 | 0,2183463 | 0,2183463 | 0,2183463 |
| ул. Московских Строителей, д. 1 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 93,979 | 93,979 | 93,979 | 93,979 | 93,979 | 93,979 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0194816 | 0,0194816 | 0,0194816 | 0,0194816 | 0,0194816 | 0,0194816 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,0048704 | 0,0048704 | 0,0048704 | 0,0048704 | 0,0048704 | 0,0048704 |
| ЦТП Кошкина, д. 6 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 411,69 | 411,69 | 411,69 | 411,69 | 411,69 | 411,69 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,48 | 0,4824755 | 0,4824755 | 0,4824755 | 0,4824755 | 0,4824755 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,1206189 | 0,1206189 | 0,1206189 | 0,1206189 | 0,1206189 | 0,1206189 |
| ЦТП Пушкина, д. 47 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 704,097 | 704,097 | 704,097 | 704,097 | 704,097 | 704,097 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,15 | 0,1459571 | 0,1459571 | 0,1459571 | 0,1459571 | 0,1459571 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,0364893 | 0,0364893 | 0,0364893 | 0,0364893 | 0,0364893 | 0,0364893 |
| ЦТП Интернациональная, д. 2 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 3648,66 | 3648,66 | 3648,66 | 3648,66 | 0 | 0 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,43 | 0,4282468 | 0,4282468 | 0,4282468 | 0 | 0 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,1070617 | 0,1070617 | 0,1070617 | 0,1070617 | 0 | 0 |
| БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 3648,66 | 3648,66 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0,43 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1075 | 0,1075 |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 6,282 | 6,282 | 6,282 | 6,282 | 6,282 | 6,282 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 99,238 | 99,238 | 99,238 | 99,238 | 99,238 | 99,238 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,00525 | 0,00525 | 0,00525 | 0,00525 | 0,00525 | 0,00525 |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,000975 | 0,000975 | 0,000975 | 0,000975 | 0,000975 | 0,000975 |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 322,44 | 322,44 | 322,44 | 322,44 | 322,44 | 322,44 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,01675 | 0,01675 | 0,01675 | 0,01675 | 0,01675 | 0,01675 |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,02025 | 0,02025 | 0,02025 | 0,02025 | 0,02025 | 0,02025 |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 5168,9 | 5168,9 | 5168,9 | 5168,9 | 5168,9 | 5168,9 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 57,21 | 57,21 | 57,21 | 57,21 | 57,21 | 57,21 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,002975 | 0,002975 | 0,002975 | 0,002975 | 0,002975 | 0,002975 |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 6,995 | 6,995 | 6,995 | 6,995 | 6,995 | 6,995 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,002125 | 0,002125 | 0,002125 | 0,002125 | 0,002125 | 0,002125 |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 47,782 | 47,782 | 47,782 | 47,782 | 47,782 | 47,782 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,002175 | 0,002175 | 0,002175 | 0,002175 | 0,002175 | 0,002175 |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 370,946 | 370,946 | 370,946 | 370,946 | 370,946 | 370,946 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0769 | 0,0769 | 0,0769 | 0,0769 | 0,0769 | 0,0769 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,019225 | 0,019225 | 0,019225 | 0,019225 | 0,019225 | 0,019225 |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 641,28 | 641,28 | 641,28 | 641,28 | 641,28 | 641,28 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,03325 | 0,03325 | 0,03325 | 0,03325 | 0,03325 | 0,03325 |
| Котельная п.Тюменский | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 688,78 | 688,78 | 688,78 | 688,78 | 688,78 | 688,78 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,1428 | 0,1428 | 0,1428 | 0,1428 | 0,1428 | 0,1428 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 | 7,018 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,000375 | 0,000375 | 0,000375 | 0,000375 | 0,000375 | 0,000375 |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 7,091 | 7,091 | 7,091 | 7,091 | 7,091 | 7,091 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,000375 | 0,000375 | 0,000375 | 0,000375 | 0,000375 | 0,000375 |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 653,02 | 653,02 | 653,02 | 653,02 | 653,02 | 653,02 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 2,123 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 111,03 | 111,03 | 111,03 | 111,03 | 111,03 | 111,03 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,00575 | 0,00575 | 0,00575 | 0,00575 | 0,00575 | 0,00575 |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,001175 | 0,001175 | 0,001175 | 0,001175 | 0,001175 | 0,001175 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,00196 | 0,00196 | 0,00196 | 0,00196 | 0,00196 | 0,00196 |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 17,634 | 17,634 | 17,634 | 17,634 | 17,634 | 17,634 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,0008991 | 0,0008991 | 0,0008991 | 0,0008991 | 0,0008991 | 0,0008991 |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 18,998 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,004 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,000976 | 0,0009028 | 0,0009028 | 0,0009028 | 0,0009028 | 0,0009028 |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 38,757 | 38,757 | 38,757 | 38,757 | 38,757 | 38,757 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,206 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,0000729 | 0,0000729 | 0,0000729 | 0,0000729 | 0,0000729 | 0,0000729 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 25,281 | 25,281 | 25,281 | 25,281 | 25,281 | 25,281 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,0000972 | 0,0000972 | 0,0000972 | 0,0000972 | 0,0000972 | 0,0000972 |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 8,553 | 8,553 | 8,553 | 8,553 | 8,553 | 8,553 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 2,986 | 2,986 | 2,986 | 2,986 | 2,986 | 2,986 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 | 8,276 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 17,761 | 17,761 | 17,761 | 17,761 | 17,761 | 17,761 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,0008991 | 0,0008991 | 0,0008991 | 0,0008991 | 0,0008991 | 0,0008991 |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Потери с утечкой теплоносителя, Гкал/час | 0,000243 | 0,000243 | 0,000243 | 0,000243 | 0,000243 | 0,000243 |

2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей для котельных Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края отсутствуют.

2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для котельных Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края приведены в таблицах ниже.

2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Согласно данным Администрации Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края на перспективу до 2035 планируется подключение нагрузки потребителей, а именно:

1. Подключение (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства (новое строительство): «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории государственного казенного общеобразовательного учреждения кадетской школы-интерната «Туапсинский морской кадетский корпус» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого,85, на земельном участке с кадастровым номером 23:51:0202003:2883, с суммарной тепловой нагрузкой подключения: 0,1933 (макс.)/0,1666 (среднечасовая) Гкал/час, в том числе:

- на систему отопления — 0,1124 Гкал/час;  на систему ГВС макс.ч./ср.ч. 0,0455 Гкал/час (макс.)/0,178 Гкал/час (среднечасовая); вентиляция — 0,0364 Гкал/час.

2. Объект капитального строительства: спортивный объект

(многофункциональный спортивный комплекс «ТУАПСЕ») по адресу:

Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Калараша, уч. 5ж, с максимальной расчетной нагрузкой объекта 0,4779 Гкал/час, со следующей разбивкой по типам теплопотребления: отопление — 0,1072 Гкал/час; вентиляция — 0,2043 Гкал/час; ГВС макс.ч. — 0,1634 Гкал/час.

3. Для оптимизации схемы теплоснабжения и покрытия дефицита тепловой мощности запланировать в районе ул. Б. Хмельницкого, д. 103 в г. Туапсе строительство блочно-модульной котельной (далее — БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103).

4. Подключение (технологического присоединения) к системе теплоснабжения: нежилое помещение по адресу: г. Туапсе, ул. Карла Макса, дом 27/2 общей площадью 1053,2 кв. м. (Этаж: № 1, 2, З). С суммарной тепловой нагрузкой подключения: 0,0248 Гкал/час, в том числе:

- на систему отопления — 0,0248 Гкал/час.

Заявитель: Муниципальное автономное учреждение культуры Туапсинского муниципального округа «Центр кино и досуга «Россия».

5. Объект капитального строительства: (новое строительства): объект дошкольного образования – «Строительство детского сада на 150 мест по ул. Калараша в г. Туапсе», расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Калараша, на земельном участке с кадастровым номером 23:51:0000000:1635, с максимальной тепловой нагрузкой 0,472 Гкал/час, где: - отопление – 0,057 Гкал/час, вентиляция – 0,137 Гкал/час, - горячее водоснабжение – 0,278 Гкал/час.

Значения существующей и перспективной максимальной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения между ТСО и потребителями котельных Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края представлен в таблице 2.3.8.1.

Таблица 2.3.8.1 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | ТСО | Нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2035гг. |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК - 60 (Центральная) | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 29,100 | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 |
| 2 | Котельная ул. К. Маркса, 78 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 29,880 | 29,910 | 29,910 | 29,910 | 29,910 | 29,910 |
| 3 | Котельная ул. Деповская, 20 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 4 | Котельная ул. Судоремонтников, 60 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 5 | Котельная ул. Звездная, 25 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 |
| 6 | Котельная ул. Московских Строителей, 1 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 7 | ЦТП ул. Кошкина, 6 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 |
| 8 | ЦТП ул. Пушкина, 47 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 9 | ЦТП ул. Интернациональная, 2 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 2,520 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| 10 | БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по г. Туапсе: |  |  | 82,350 | 83,050 | 82,350 | 83,520 | 83,520 | 83,520 |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 11 | Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 |
| 12 | Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 13 | БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 2,079 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
| 14 | Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 15 | Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | ООО УК "Заречье" | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 16 | Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | ФГБОУ ВДЦ "Орленок" | 14,345 | 14,345 | 14,345 | 14,345 | 14,345 | 14,345 |
| Итого по Новомихайловскому п. о. |  |  | 23,694 | 23,695 | 23,695 | 23,695 | 23,695 | 23,695 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |
| 18 | БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 19 | Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| 20 | Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 21 | Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| 22 | Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Итого по Джубгскому п. о. |  |  | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 2,602 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 |
| 24 | Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 3,279 | 3,279 | 3,279 | 3,279 | 3,279 | 3,279 |
| 25 | Котельная п.Тюменский | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 |
| 26 | Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 27 | Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 28 | Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России" | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Итого по Агойскому с. о. |  |  | 9,822 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | ОАО "Сургутнефтегаз" ОТ «Сургут» | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 |
| 30 | Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | Самостоятельно (Отд. образования) | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 31 | Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Итого по Тенгинскому с. о. |  |  | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 33 | Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| 34 | Котельная п. Южный, п/о Южный | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Итого по Шепсинскому с. о. |  |  | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| 36 | Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 37 | Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 38 | Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 |
| 39 | Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Итого по Георгиевскому с. о. |  |  | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ст. Чинары - БМК | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| 41 | Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 42 | Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 43 | Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 44 | Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Итого по Шаумянскому с. о. |  |  | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | БМК с. Цыпка ул. Центральная | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 46 | Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Итого по Вельяминовскому с. о. |  |  | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 48 | Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Итого по Октябрьскому с. о. |  |  | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| Итого по Туапсинскому муниципальному округу: |  |  | 133,004 | 134,497 | 134,497 | 134,497 | 134,497 | 134,497 |

Существующие договоры не включают затраты потребителей на поддержание резервной тепловой мощности. Долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, отсутствуют.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского поселения (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Таблица 2.4.1 – Тепловая нагрузка с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения и МО в целом

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | ТСО | Нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2035гг. |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК - 60 (Центральная) | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 29,100 | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 | 30,050 |
| 2 | Котельная ул. К. Маркса, 78 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 29,880 | 29,910 | 29,910 | 29,910 | 29,910 | 29,910 |
| 3 | Котельная ул. Деповская, 20 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 4 | Котельная ул. Судоремонтников, 60 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 5 | Котельная ул. Звездная, 25 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 |
| 6 | Котельная ул. Московских Строителей, 1 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 7 | ЦТП ул. Кошкина, 6 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 |
| 8 | ЦТП ул. Пушкина, 47 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 9 | ЦТП ул. Интернациональная, 2 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 2,520 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| 10 | БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по г. Туапсе: |  |  | 82,350 | 83,050 | 82,350 | 83,520 | 83,520 | 83,520 |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| 11 | Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 |
| 12 | Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 13 | БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 2,079 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
| 14 | Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 15 | Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | ООО УК "Заречье" | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 16 | Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | ФГБОУ ВДЦ "Орленок" | 14,345 | 14,345 | 14,345 | 14,345 | 14,345 | 14,345 |
| Итого по Новомихайловскому п. о. |  |  | 23,694 | 23,695 | 23,695 | 23,695 | 23,695 | 23,695 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |
| 18 | БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 19 | Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| 20 | Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 21 | Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| 22 | Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Итого по Джубгскому п. о. |  |  | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 2,602 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 |
| 24 | Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 3,279 | 3,279 | 3,279 | 3,279 | 3,279 | 3,279 |
| 25 | Котельная п.Тюменский | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 |
| 26 | Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 27 | Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 28 | Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России" | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Итого по Агойскому с. о. |  |  | 9,822 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | ОАО "Сургутнефтегаз" ОТ «Сургут» | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 |
| 30 | Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | Самостоятельно (Отд. образования) | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 31 | Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Итого по Тенгинскому с. о. |  |  | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 33 | Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| 34 | Котельная п. Южный, п/о Южный | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Итого по Шепсинскому с. о. |  |  | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| 36 | Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 37 | Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 38 | Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 |
| 39 | Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Итого по Георгиевскому с. о. |  |  | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ст. Чинары - БМК | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| 41 | Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 42 | Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 43 | Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 44 | Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Итого по Шаумянскому с. о. |  |  | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | БМК с. Цыпка ул. Центральная | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 46 | Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Итого по Вельяминовскому с. о. |  |  | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 48 | Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Итого по Октябрьскому с. о. |  |  | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| Итого по Туапсинскому муниципальному округу: |  |  | 133,004 | 134,497 | 134,497 | 134,497 | 134,497 | 134,497 |

Таблица 2.4.2 – Резерв мощности источников ТЭ с указанием величины для СЦТС каждого поселения и МО в целом

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | ТСО | Резерв тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2035 гг. |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК - 60 (Центральная) | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 17,850 | 17,320 | 17,320 | 17,320 | 17,320 | 17,320 |
| 2 | Котельная ул. К. Маркса, 78 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 0,865 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| 3 | Котельная ул. Деповская, 20 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 |
| 4 | Котельная ул. Судоремонтников, 60 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 5 | Котельная ул. Звездная, 25 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 |
| 6 | Котельная ул. Московских Строителей, 1 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 |
| 7 | ЦТП ул. Кошкина, 6 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 |
| 8 | ЦТП ул. Пушкина, 47 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| 9 | ЦТП ул. Интернациональная, 2 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 2,052 | 1,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103 | 0 | 0,000 | 0,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| Итого по г. Туапсе: |  |  | 29,674 | 28,958 | 28,958 | 28,958 | 28,958 | 28,958 |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | -0,075 | -0,075 | -0,075 | -0,075 | -0,075 | -0,075 |
| 12 | Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| 13 | Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 |
| 14 | БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 |
| 15 | Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| 16 | Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | ООО УК "Заречье" | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| 17 | Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | ФГБОУ ВДЦ "Орленок" | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| Итого по Новомихайловскому п. о.: |  |  | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 |
| 19 | БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 |
| 20 | Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 21 | Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| 22 | Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,283 |
| 23 | Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| Итого по Джубгскому п. о.: |  |  | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 4,502 | 4,502 | 4,502 | 4,502 | 4,502 | 4,502 |
| 25 | Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |
| 26 | Котельная п.Тюменский | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 27 | Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 28 | Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 29 | Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России" | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 |
| Итого по Агойскому с. о.: |  |  | 10,283 | 10,283 | 10,283 | 10,283 | 10,283 | 10,283 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | ОАО "Сургутнефтегаз" ОТ «Сургут» | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 |
| 31 | Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | Самостоятельно (Отд. образования) | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 32 | Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Итого по Тенгинскому с. о.: |  |  | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 3,403 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 |
| 34 | Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 |
| 35 | Котельная п. Южный, п/о Южный | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 |
| Итого по Шепсинскому с. о. |  |  | 7,923 | 7,923 | 7,923 | 7,923 | 7,923 | 7,923 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 |
| 37 | Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 6,938 | 6,938 | 6,938 | 6,938 | 6,938 | 6,938 |
| 38 | Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 39 | Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| 40 | Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Итого по Георгиевскому с. о.: |  |  | 10,692 | 10,692 | 10,692 | 10,692 | 10,692 | 10,692 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ст. Чинары - БМК | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| 42 | Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| 43 | Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 |
| 44 | Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 45 | Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Итого по Шаумянскому с. о.: |  |  | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | БМК с. Цыпка ул. Центральная | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 47 | Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Итого по Вельяминовсому с. о.: |  |  | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 |
| 49 | Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| Итого по Октябрьскому с. о.: |  |  | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| Итого по Туапсинскому муниципальному округу: |  |  | 79,107 | 78,391 | 78,391 | 78,391 | 78,391 | 78,391 |

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения предполагает расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения произведен на базе методики, предложенной Шубиным Е.П., основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям. Этот показатель был назван оборотом тепла.

Обоснование введения этого показателя производится с точки зрения транспорта тепловой энергии. Каждая точечная тепловая нагрузка характеризуется двумя величинами:

- Расчетной тепловой нагрузкой Qip;

- Расстоянием от источника тепла до точки ее присоединения, принятой по трассе тепловой сети (по вектору расстояния от точки до точки) - li.

Произведение этих величин Zi=Qip×li (Гкал∙км/ч) названо моментом тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения. Чем больше величина этого момента, тем, больше и материальная характеристика теплопровода, соединяющего источник теплоснабжения с точкой приложения тепловой нагрузки, причем материальная характеристика растет в зависимости от роста момента не прямо пропорционально, а в соответствии со степенным законом  Zi→Q0.38. Для тепловых сетей с количеством абонентов больше единицы характерной является величина суммы моментов тепловых нагрузок Zt (Гкал∙м/ч):

,

Эта величина названа теоретическим оборотом тепла для заданного расположения абонентов относительно источника теплоснабжения.

Так как при расчете этого оборота значения изменяются по вектору, соединяющему источник тепла с точкой присоединения i-того абонента, то величина теоретического оборота не зависит от выбранной трассы и конфигурации тепловой сети. Вместе с тем, она отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения.

Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами выражаются, следующими соотношениями:

,

Где Rср – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удалённость абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей (средний радиус теплоснабжения).

Все вышеприведенные величины характеризуют системы теплоснабжения без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только позицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или действующих абонентов). Учитывая фактическую конфигурацию трассы тепловой сети, конкретизируется расчет оборота тепла, приняв в качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот тепла по конкретной трассе Zc всегда больше теоретического оборота тепла Zt. Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется коэффициентом конфигурации тепловых сетей :

,

Значение коэффициента χ больше единицы. Эта величина характеризует транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети χ, тем больше материальная характеристика тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот коэффициент, характеризует правильность выбора трассы для радиальной тепловой сети без ее резервирования, и показывает, насколько экономно проектировщик (с учетом всех возможных ограничений по геологическим и урбанистическим требованиям) выбрал трассу.

Значения показателя конфигурации тепловой сети:

- 1,15-1,25 – транзит тепла и материальные характеристики оптимальны;

- 1,26-1,39 – транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным;

- ≥ 1,4 – излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены.

Для определения эффективного радиуса теплоснабжения рассчитываются показатели конфигурации сети для каждого потребителя (группы потребителей), выбираются те потребители, показатель конфигурации которых меньше или равен итоговому по всей сети. Из отобранных потребителей выбирается наиболее удаленный по векторному расстоянию. Данное расстояние является эффективным радиусом теплоснабжения. Далее полученное значение сравнивается с векторными расстояниями до потребителей (группы потребителей) показатель конфигурации которых больше, чем итоговый по всей сети. Потребители, векторное расстояние до которых превосходит эффективное, выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы потребителей) необходимо пересмотреть способ их теплоснабжения.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения приведены в таблице ниже. С подробностями расчета и графическим представлением РЭТС можно ознакомится в Приложении.

Таблица 2.5.1 – Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения СЦТС муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края

| Источник теплоснабжения | R ср. (км.) | Показатель χ | Значения показателя конфигурации тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | 1,18 | 2,03 | изл. тр. тепла, мат. хар. завыш. |
| Котельная ул. К. Маркса, д. 78 | 0,72 | 1,7 | изл. тр. тепла, мат. хар. завыш. |
| Котельная ул. Деповская, д. 20 | 0,26 | 1,41 | изл. тр. тепла, мат. хар. завыш. |
| Котельная ул. Судоремонтников, д. 60 | 0,26 | 1,27 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная ул. Звездная, д. 25 | 0,53 | 1,42 | изл. тр. тепла, мат. хар. завыш. |
| Котельная ул. Московских Строителей, д. 1 | 0,06 | 1,41 | изл. тр. тепла, мат. хар. завыш. |
| ЦТП ул. Кошкина, д. 6 | 0,24 | 1,46 | изл. тр. тепла, мат. хар. завыш. |
| ЦТП ул. Пушкина, д. 47 | 0,11 | 1,38 | тр. тепла и мат. хар. близки к опт-ным |
| ЦТП ул. Интернациональная, д. 2 | 0,47 | 1,48 | изл. тр. тепла, мат. хар. завыш. |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | 0,33 | 1,38 | тр. тепла и мат. хар. близки к опт-ным |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | 0,21 | 1,64 | изл. тр. тепла, мат. хар. завыш |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер. Октябрьский. д. 17 | 0,51 | 1,19 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | 0,16 | 1,63 | изл. тр. тепла, мат. хар. завыш |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | 0,042 | 1,27 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт. Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | 0,07 | 1,160 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт. Новомихайловский, МКР-1 | 0,54 | 1,74 | изл. тр. тепла, мат. хар. завыш |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | 0,23 | 1,32 | тр. тепла и мат. хар. близки к опт-ным |
| БМК «Центральная», пгт. Джубга, пер. Зеленый/Советская | 0,30 | 1,78 | изл. тр. тепла, мат. хар. завыш |
| Котельная «Станичка», пгт. Джубга. пер. Северный, 1 Г | 0,15 | 1,35 | тр. тепла и мат. хар. близки к опт-ным |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | 0,05 | 1,27 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная мкр."Надежда", пгт. Джубга, ул.Строителей (ГВС) | 0,29 | 1,2 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | 0,04 | 1,28 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | 0,30 | 1,28 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1В | 0,30 | 1,27 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная п.Тюменский | 0,43 | 1,41 | изл. тр. тепла, мат. хар. завыш |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | 0,07 | 1,52 | изл. тр. тепла, мат. хар. завыш |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | 0,07 | 1,06 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | 0,12 | 1,29 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |

| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | 0,25 | 1,04 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | 0,05 | 1,07 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | 0,03 | 1,33 | тр. тепла и мат. хар. близки к опт-ным |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | 0,12 | 1,39 | тр. тепла и мат. хар. близки к опт-ным |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | 0,24 | 1,28 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | 0,37 | 1,12 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | 0,15 | 1,75 | изл. тр. тепла, мат. хар. завыш |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | 0,11 | 1,39 | тр. тепла и мат. хар. близки к опт-ным |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | 0,19 | 1,11 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | 0,13 | 1,18 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | 0,07 | 1,08 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | 0,10 | 1,05 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | 0,09 | 1,21 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | 0,20 | 1,14 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | 0,04 | 1,13 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | 0,02 | 1,04 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | 0,16 | 1,30 | тр. тепла и мат. хар. близки к опт-ным |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | 0,02 | 1,16 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | 0,15 | 1,30 | тр. тепла и мат. хар. близки к опт-ным |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | 0,11 | 1,14 | тр. тепла и мат. хар. опт-ны |

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

Для перспективных источников выработки тепловой энергии при новом строительстве радиус эффективного теплоснабжения определяется на стадии разработки генеральных планов поселений, (городских округов) и проектов планировки земельных участков.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные   балансы   производительности   водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления воды и теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок котельной

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции   и   горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

– для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения: при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2;

– при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться   дополнительно аварийная   подпитка   химически   не   обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах   тепловых   сетей   и   присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах   горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.  При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку   допускается определять только для одной   наибольшей   по   объему   тепловой   сети.  Для открытых   систем теплоснабжения аварийная подпитка должна   обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения   при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Размещение   баков-аккумуляторов   горячей   воды   возможно   как   на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости баков. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически   обработанной   и   деаэрированной подпиточной воды, расчетной вместимостью равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения, при этом должно обеспечиваться обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В СЦТ с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование   теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таблица 3.1.1 — Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей

| Источник тепловой энергии | Объем системы централизованного теплоснабжения с учетом систем теплопотребления, м3 | Нормативная подпитка системы теплоснабжения (сети + система теплопотребления потребителей), м3/ч | Существующая производительность водоподготовительных установок в нормальном режиме, м3/ч | (+) резерв, (-) дефицит, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | 1142,04 | 8,56 | 11,4 | 2,84 |
| Котельная ул. К. Маркса, 78 | 196,59 | 1,47 | 20 | 18,53 |
| Котельная ул. Деповская, 20 | 83,77 | 0,63 | 3,5 | 2,87 |
| Котельная ул. Судоремонтников, 60 | 37,53 | 0,28 | 15 | 14,72 |
| Котельная ул. Звездная, 25 | 170,3 | 1,28 | 43 | 41,72 |
| Котельная ул. Московских Строителей, 1 | 2,2 | 0,0117 | 0,5 | 0,48 |
| ЦТП ул. Кошкина, 6 | 87,18 | 0,65 | - | - |
| ЦТП ул. Пушкина, 47 | 22,17 | 0,17 | - | - |
| ЦТП ул. Интернациональная, 2 | 99 | 0,74 | - | - |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | 61,82 | 0,46365 | 0 | -0,46365 |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | 50,53 | 0,378975 | 0 | -0,378975 |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер. Октябрьский. д. 17 | 31,08 | 0,2331 | 0 | -0,2331 |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | 45,48 | 0,3411 | 1,4 | 1,0589 |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17, ул. Шапсугская, 1А | 0,52 | 0,0039 | 0 | -0,0039 |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт. Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | 2,2 | 0,0165 | 0 | -0,0165 |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт. Новомихайловский, МКР-1 | 207,83 | 1,558725 | 2 | 0,441275 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | 18,86 | 0,14145 | 0 | -0,14145 |
| БМК «Центральная», пгт. Джубга, пер. Зеленый/Советская | 34,32 | 0,2574 | 0 | -0,2574 |
| Котельная «Станичка», пгт. Джубга. пер. Северный, 1 Г | 10,83 | 0,081225 | 0 | -0,081225 |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | 1,33 | 0,009975 | 0 | -0,009975 |
| Котельная мкр."Надежда", пгт. Джубга, ул.Строителей (ГВС) | 21,4 | 0,1605 | 0 | -0,1605 |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | 0,6 | 0,0045 | 0 | -0,0045 |

| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | 57,27 | 0,429525 | 5 | 4,570475 |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | 113,68 | 0,8526 | 1,4 | 0,5474 |
| Котельная п.Тюменский | 87,9 | 0,65925 | 1,4 | 0,74075 |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | 0,33 | 0,002475 | 2 | 1,997525 |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | 0,38 | 0,00285 | 0 | -0,00285 |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | 10,55 | 0,079125 | 0 | -0,079125 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | 16,27 | 0,122025 | 0,5 | 0,377975 |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | 3,2 | 0,024 | 0,5 | 0,476 |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | 0,1 | 0,00075 | 0 | -0,00075 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | 6,2 | 0,0465 | 1 | 0,9535 |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | 30,22 | 0,22665 | 0,5 | 0,27335 |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | 9,45 | 0,070875 | 0 | -0,070875 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | 10,57 | 0,079275 | 0 | -0,079275 |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | 4,65 | 0,034875 | 0 | -0,034875 |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | 5,29 | 0,039675 | 0 | -0,039675 |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | 6,22 | 0,04665 | 0 | -0,04665 |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | 0,14 | 0,00105 | 0 | -0,00105 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | 1,35 | 0,010125 | 0 | -0,010125 |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | 1,54 | 0,01155 | 0 | -0,01155 |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | 3,1 | 0,02325 | 0 | -0,02325 |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | 0,65 | 0,004875 | 0 | -0,004875 |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | 0,15 | 0,001125 | 0 | -0,001125 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | 5,24 | 0,0393 | 0 | -0,0393 |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | 0,2 | 0,0015 | 0 | -0,0015 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | 8,93 | 0,066975 | 0 | -0,066975 |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | 3,43 | 0,025725 | 0 | -0,025725 |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности подачи теплоносителя в тепловую сеть в аварийных режимах работы приведены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник тепловой энергии | Объем системы централизованного теплоснабжения с учетом систем теплопотребления, м3 | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и деаэрированной водой, м3/ч | Существующая аварийная подпитка химически необработанной и деаэрированной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | 1142,04 | 22,84 | сетевые насосы кот. |
| Котельная ул. К. Маркса, 78 | 196,59 | 3,93 | сетевые насосы кот. |
| Котельная ул. Деповская, 20 | 83,77 | 1,68 | сетевые насосы кот. |
| Котельная ул. Судоремонтников, 60 | 37,53 | 0,75 | сетевые насосы кот. |
| Котельная ул. Звездная, 25 | 170,3 | 3,4 | сетевые насосы кот. |
| Котельная ул. Московских Строителей, 1 | 2,2 | 0,044 | сетевые насосы кот. |
| ЦТП ул. Кошкина, 6 | 87,18 | 1,74 | сетевые насосы кот. |
| ЦТП ул. Пушкина, 47 | 22,17 | 0,44 | сетевые насосы кот. |
| ЦТП ул. Интернациональная, 2 | 99 | 1,98 | сетевые насосы кот. |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | 61,82 | 1,2364 | сетевые насосы кот. |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | 50,53 | 1,0106 | сетевые насосы кот. |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер. Октябрьский. д. 17 | 31,08 | 0,6216 | сетевые насосы кот. |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | 45,48 | 0,9096 | сетевые насосы кот. |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17, ул. Шапсугская, 1А | 0,52 | 0,0104 | сетевые насосы кот. |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт. Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | 2,2 | 0,044 | сетевые насосы кот. |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт. Новомихайловский, МКР-1 | 207,83 | 4,1566 | сетевые насосы кот. |

| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | 18,86 | 0,3772 | сетевые насосы кот. |
| БМК «Центральная», пгт. Джубга, пер. Зеленый/Советская | 34,32 | 0,6864 | сетевые насосы кот. |
| Котельная «Станичка», пгт. Джубга. пер. Северный, 1 Г | 10,83 | 0,2166 | сетевые насосы кот. |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | 1,33 | 0,0266 | сетевые насосы кот. |
| Котельная мкр."Надежда", пгт. Джубга, ул.Строителей (ГВС) | 21,4 | 0,428 | сетевые насосы кот. |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | 0,6 | 0,012 | сетевые насосы кот. |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | 57,27 | 1,1454 | сетевые насосы кот. |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | 113,68 | 2,2736 | сетевые насосы кот. |
| Котельная п.Тюменский | 87,9 | 1,758 | сетевые насосы кот. |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | 0,33 | 0,0066 | сетевые насосы кот. |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | 0,38 | 0,0076 | сетевые насосы кот. |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | 10,55 | 0,211 | сетевые насосы кот. |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | 16,27 | 0,3254 | сетевые насосы кот. |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | 3,2 | 0,064 | сетевые насосы кот. |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | 0,1 | 0,002 | сетевые насосы кот. |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | 6,2 | 0,124 | сетевые насосы кот. |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | 30,22 | 0,6044 | сетевые насосы кот. |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | 9,45 | 0,189 | сетевые насосы кот. |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | 10,57 | 0,2114 | сетевые насосы кот. |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | 4,65 | 0,093 | сетевые насосы кот. |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | 5,29 | 0,1058 | сетевые насосы кот. |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | 6,22 | 0,1244 | сетевые насосы кот. |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | 0,14 | 0,0028 | сетевые насосы кот. |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | 1,35 | 0,027 | сетевые насосы кот. |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | 1,54 | 0,0308 | сетевые насосы кот. |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | 3,1 | 0,062 | сетевые насосы кот. |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | 0,65 | 0,013 | сетевые насосы кот. |
| Котельная детского сада «Ласточка» №8, п.Горный, ул. Кирова,17А | 0,15 | 0,003 | сетевые насосы кот. |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | 5,24 | 0,1048 | сетевые насосы кот. |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | 0,2 | 0,004 | сетевые насосы кот. |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | 8,93 | 0,1786 | сетевые насосы кот. |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | 3,43 | 0,0686 | сетевые насосы кот. |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения, городские округи вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.

Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с советских времен и только усугубились в современный период. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского поселения

Существующие системы теплоснабжения обеспечивают многоквартирную жилую застройку, а также объекты социальной инфраструктуры и прочих потребителей.

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Постановленим Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Туапсинского района и Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края.

Стратегия обеспечения теплом потребителей Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края – это организация централизованного теплоснабжения в основном от существующих теплоисточников, на которых предусматривается модернизация оборудования.

Для выявления возможности комфортного обеспечения теплом по всем видам потребления различных групп застройки жилых домов, общественных зданий по очередям строительства определяются потребности в тепле.

Проектом предусматривается на перспективу до 2035 подключение нагрузки потребителей, а именно:

1. Подключение (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства (новое строительство): «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории государственного казенного общеобразовательного учреждения кадетской школы-интерната «Туапсинский морской кадетский корпус» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого,85, на земельном участке с кадастровым номером 23:51:0202003:2883, с суммарной тепловой нагрузкой подключения: 0,1933 (макс.)/0,1666 (среднечасовая) Гкал/час, в том числе:

- на систему отопления — 0,1124 Гкал/час;  на систему ГВС макс.ч./ср.ч. 0,0455 Гкал/час (макс.)/0,178 Гкал/час (среднечасовая); вентиляция — 0,0364 Гкал/час.

2. Объект капитального строительства: спортивный объект

(многофункциональный спортивный комплекс «ТУАПСЕ») по адресу:

Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Калараша, уч. 5ж, с максимальной расчетной нагрузкой объекта 0,4779 Гкал/час, со следующей разбивкой по типам теплопотребления: отопление — 0,1072 Гкал/час; вентиляция — 0,2043 Гкал/час; ГВС макс.ч. — 0,1634 Гкал/час.

3. Для оптимизации схемы теплоснабжения и покрытия дефицита тепловой мощности запланировать в районе ул. Б. Хмельницкого, д. 103 в г. Туапсе строительство блочно-модульной котельной (далее — БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103) с подключением тепловых нагрузок ул. Киевская, ул. Б. Хмельницкого, пер. Гражданский, пер. Железнодорожный.

4. Подключение (технологического присоединения) к системе теплоснабжения: нежилое помещение по адресу: г. Туапсе, ул. Карла Макса, дом 27/2 общей площадью 1053,2 кв. м. (Этаж: № 1, 2, З). С суммарной тепловой нагрузкой подключения: 0,0248 Гкал/час, в том числе:

- на систему отопления — 0,0248 Гкал/час.

Заявитель: Муниципальное автономное учреждение культуры Туапсинского муниципального округа «Центр кино и досуга «Россия».

5. Объект капитального строительства: (новое строительства): объект дошкольного образования – «Строительство детского сада на 150 мест по ул. Калараша в г. Туапсе», расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Калараша, на земельном участке с кадастровым номером 23:51:0000000:1635, с максимальной тепловой нагрузкой 0,472 Гкал/час, где: - отопление – 0,057 Гкал/час, вентиляция – 0,137 Гкал/час, - горячее водоснабжение – 0,278 Гкал/час.

В остальных СЦТС предусматривается сохранение обеспечения централизованным теплоснабжением МКЖД, объекты социального и культурно-бытового обслуживания городского поселения. Новые жилые дома рекомендуется оснащать индивидуальным отоплением.

Система теплоснабжения принимается «закрытая», с подключением абонентов через центральные тепловые пункты (ЦТП), либо индивидуальные тепловые пункты (ИТП), размещаемые в технических подпольях зданий.

Тепловые сети проложить до ЦТП (ИТП). ЦТП (ИТП) должны работать без постоянного обслуживающего персонала, а информация выводиться на единый диспетчерский пульт управления. Следует предусмотреть установку приборов учёта вырабатываемой и потребляемой тепловой энергии.

При строительстве новых общественных зданий в период 2025-2035 годов подключение их от существующих котельных планируется при наличии резерва мощности на теплоисточнике и реконструкции действующих котельных с увеличением их располагаемой мощности для подключения новых потребителей. В случае экономической обоснованности и невозможности подключения к существующим источникам тепла для теплоснабжения новых многоквартирных домов и общественных зданий планируются применять индивидуальное отопление от индивидуальных автоматизированных блочных котельных и в исключительных случаях от индивидуальных тепло генераторов (индивидуальных котлов).

Тепловые сети проложить в две трубы, подземно в непроходных каналах, либо бесканально из труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана. Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

Тепловые нагрузки, трассировка тепловых сетей и диаметры трубопроводов уточняются на последующей стадии проектирования.

Теплоснабжение индивидуальной малоэтажной застройки (без и с приусадебными участками) будет носить локальный характер – от автономных теплогенерирующих установок, работающих на природном газе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечёт за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского поселения

Для комфортного обеспечения теплом по всем видам потребления различных групп застройки жилых домов, общественных зданий требуется поддержание в нормативном состоянии всех элементов системы теплоснабжения.

Износ тепловых сетей составляет около 80%, что свидетельствует о высокой вероятности аварий теплотрассы, микроповреждений трубопроводов, а, следовательно, высоких потерь теплоносителя и тепловой энергии.  Реконструкция существующей системы теплоснабжения позволит повысить эффективность оборудования, повысить уровень надежности, снизить потери тепловой энергии.

В перечень мероприятий схемы теплоснабжения были включены мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, ЦТП, строительство и реконструкция теплосетей.

Таблица 4.2.1 – Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Туапсе, 58 км + 400 м а/д "Джубга-Сочи" | 0,715 | 0,707 | 0,700 | 0,708 | 0,701 | 0,694 | 0,687 | 0,653 |
| 2 | г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 78 | 1,254 | 1,241 | 1,229 | 1,125 | 1,114 | 1,103 | 1,092 | 1,037 |
| 3 | г. Туапсе, ул. Деповская, д. 20 | 1,478 | 1,463 | 1,449 | 1,308 | 1,295 | 1,282 | 1,269 | 1,206 |
| 4 | г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60 | 1,381 | 1,367 | 1,354 | 0,930 | 0,921 | 0,911 | 0,902 | 0,857 |
| 5 | г. Туапсе, ул. Звездная, д. 25 | 1,435 | 1,420 | 1,406 | 1,693 | 1,676 | 1,659 | 1,643 | 1,561 |

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Мероприятий по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, не запланировано.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Существенного расширения зон действия существующих источников теплоснабжения Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края на расчетный период не планируется.

Реконструкция котельных для этих целей на расчетный период не требуется.

Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 5.3.1 – Мероприятия по повышению эффективности работы систем теплоснабжения

| Планируемые реконструкции, ремонты, замены оборудования | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 4,0 МВт, расположенной по адресу : г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого, район дома № 103 | 2027-2030гг. | Обеспечение надежности в целях переподключения нагрузки |
| Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 4,5 МВт, расположенной по адресу: г. Туапсе, ул. Кошкина район дома № 6 | 2029-2035гг. | Обеспечение надежности в целях переподключения нагрузки |
| Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 1,2 МВт, расположенной по адресу : г. Туапсе, ул. Пушкина район дома № 47 | 2030-2035гг | Обеспечение надежности в целях переподключения нагрузки |
| Техническое перевооружение котельной по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул.Московских строителей с переводом на другой вид топлива, с заменой котлов на котлы меньшей мощности, с заменой теплообменного, насосного оборудования | 2027-2028гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, переводом котлов с жидкого топлива на природный газ, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |
| Реконструкция котельной паропроизводительностью 57 т/ч ул.К.Маркса,78 с переводом двух паровых котлов ДЕ 16-14ГМ и котла ДЕ 25-14ГМ в водогрейный режим | 2027-2030гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |
| Техническое перевооружение котельной паропроизводительностью 14,5 т/ч с переводом в водогрейный режим по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Звездная, д. 25. | 2027-2030гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |
| Техническое перевооружение ЦТП с цифровизацией и диспетчеризацией оборудования по адресу: г. Туапсе ул.Интернациональная,2 | 2027-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Техническое перевооружение ЦТП с цифровизацией и диспетчеризацией оборудования по адресу: г. Туапсе ул.Кошкина,6 | 2025-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Техническое перевооружение котельной с цифровизацией и диспетчеризацией оборудования по адресу: г. Туапсе ул.Деповская,20 | 2027-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Техническое перевооружение ЦТП с цифровизацией и диспетчеризацией оборудования по адресу: г. Туапсе ул.Пушкина.47 | 2027-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Техническое перевооружение котельной БМК 3,5- с цифровизацией и диспетчеризацией оборудования по адресу: пгт. Новомихаловский, ул.Ленина,27 | 2027-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Техническое перевооружение котельной БМК- 4,5- с цифровизацией и диспетчеризацией оборудования по адресу: пгт. Новомихаловский, пер .Почтовый | 2027-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Техническое перевооружение котельной БМК 3,5- с цифровизацией и диспетчеризацией оборудования по адресу: пгт. Джубга, пер. Зеленый/Советская | 2027-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Техническое перевооружение ЦТП Интернациональная, 2 в части замены теплообменного оборудования Отопление 1,885 Гкал/ч ; Горячее водоснабжение - 0,466 Гкал/ч | 2026-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Техническое перевооружение ЦТП Кошкина,6 в части замены теплообменного оборудования Отопление 2,773 Гкал/ч ; Горячее водоснабжение - 0,5455 Гкал/ч | 2026-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Техническое перевооружение ЦТП Пушкина , 47 в части замены теплообменного оборудования 0,77 Гкал/ч | 2026-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Техническое перевооружение ЦТП по ул.Красной Армии, д.12 с заменой теплообменного и насосного оборудования | 2026-2035гг. | Улучшение качества теплоснабжения. |
| Техническое перевооружение ЦТП С. Перовской , 5 в части замены теплообменного оборудования отопления 0,71 Гкал/ч | 2026-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Техническое перевооружение ЦТП Новицкого, 17 в части замены теплообменного оборудования: 1,3 Гкал/ч отопление, ГВС -0,133 Гкал/ч | 2026-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Техническое перевооружение ЦТП Жукова , 22 в части замены теплообменного оборудования 1,596 Гкал/ч | 2026-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22. Ремонт циркуляционного насоса К100-65-200 | 2026г. | Обеспечение надежности с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Котельная п. Южный, п/о Южный. Ремонт котла №2 КВр-0,8 | 2026 | Обеспечение надежности с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Котельная п. Южный, п/о Южный. Замена циркуляционных насосов К80-50-200 | 2026 | Обеспечение надежности с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3. Ремонт котла №2 КВр-0,9 | 2026 | Обеспечение надежности с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3. Замена дымососа Д-3 | 2026 | Обеспечение надежности с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3. Замена вентилятора поддува ВЦ-1 | 2026 | Обеспечение надежности с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также котельные, работающие совместно на единую тепловую сеть, отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не требуется.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуются. Собственные нужды (электрическое потребление) котельных компенсируются существующим электроснабжением.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края отсутствуют, существующие котельные не расположены в их зонах.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Оптимальные температурные графики системы теплоснабжения для источников тепловой энергии останутся прежним на расчетный период до 2035 г. с различными температурными режимами.

Необходимость их изменения отсутствует. Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для котельных Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края сохранятся на всех этапах расчетного периода.

График изменения температуры подающей и обратной воды в зависимости о температуры наружного воздуха котельной по ул. К.Маркса,78 в г. Туапсе:

Температурный режим:

1.Температурный график 115-700 С

2. Начало отопительного сезона при температуре наружного воздуха ниже +80С в течение 5-и суток.

З. Окончание отопительного сезона при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 0 С в течение 5-и суток.

В период времени подачи горячей воды от ЦТП, температура теплоносителя от котельной не оп скается ниже 77,40 С

Таблица 5.8.1

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды, ОС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 115 |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | В подающем трубопроводе при скорости ветра, м/с |  |  |  | В обратном трубопроводе при скорости ветра, м/с |  |  |  |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 10 | 55,1 | 57,9 | 60,8 | 63,8 | 399 | 41,2 | 43,4 | 45,6 |
| 9 | 59 | 61,6 |  | 67,1 | 41,9 | 43,5 | 45,6 | 47,9 |
| 8 | 62,8 | 65,2 | 67,7 | 70,4 | 43,8 | 45,8 | 47,8 | 50,2 |
| 7 | 66,5 | 68,8 | 71,1 | 73,6 | 45,8 | 48,1 | 50 | 52,5 |
| 6 | 70,2 | 72,3 | 74,4 | 76,7 | 47,7 | 50,4 | 52,2 | 54,8 |
| 5 | 73,9 | 75,8 | 77,7 | 79,8 | 49 7 | 52,7 | 54 | 57,1 |
| 4 | 77,4 | 79,2 | 81 | 82,9 | 51,5 | 54,4 | 56,4 | 59,6 |
| 3 | 81 | 82,6 | 84 2 | 85,9 | 53 з | 56,1 | 58,4 | 62,1 |
| 2 | 84,5 | 86 | 87,4 | 88,9 | 55 | 57,8 | 60,4 | 64,6 |
| 1 | 88 | 89,3 | 90,5 | 91,9 | 56,8 | 59,5 | 62,4 | 67,1 |
| 0 | 91,5 | 92,6 | 93,6 | 94,8 | 58,6 | 61,2 | 64,4 | 69,6 |
| -1 | 94,9 | 95,9 | 96,7 | 97,8 | 60,2 | 63 | 66,8 | 70 |
| -2 | 98,3 | 99,1 | 99,8 | 100,7 | 61,9 | 64,7 | 69,2 | 70 |
| -3 | 101,7 | 102,3 | 102,9 | 103,6 | 63,5 | 66,5 | 70 | 70 |
| -4 | 105,1 | 105,5 | 105,9 | 106,4 | 65,2 | 68,2 | 70 | 70 |
| -5 | 108,4 | 108,7 | 108,9 | 109,3 | 668 | 70 | 70 | 70 |
| -6 | 111,7 | 111,9 |  | 12,1 | 68,4 | 70 | 70 | 70 |
| -7 | 115 | 115 | 115 | 115 | 70 | 70 | 70 | 70 |

График изменения температуры подающей и обратной воды в зависимости о температуры наружного воздуха по котельной БМК «Центральная»:

Температурный режим:

1. Температурный график 130-700С

2. Начало отопительного сезона при температуре наружного воздуха ниже +80С в течение 5-и суток.

3. Окончание отопительного сезона при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 0 С в течение 5-ти суток.

В период времени подачи горячей воды от ЦТП, температура теплоносителя от котельной не опускается ниже 76,5° С

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды,0С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 130 |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | В подающем трубопроводе при скорости ветра, м/с |  |  |  | В обратном трубопроводе при скорости ветра, м/с |  |  |  |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 10 | 59,1 | 63 0 | 67,0 | 70,0 | 39,9 | 42,0 | 44,0 | 46,0 |
| 9 | 63,5 | 67,6 | 71,8 | 75,4 | 41,9 | 43,9 | 46,0 | 48,0 |
| 8 | 67,8 | 72,2 | 76,6 | 80,8 | 43 8 | 45,8 | 48,0 | 50,0 |
| 7 | 722 | 76,8 | 81,4 | 86,2 | 45 8 | 47,8 | 50,0 | 52,0 |
| 6 | 76,5 | 81,4 | 86,2 | 91,6 | 49,7 | 49,7 | 52,0 | 54,0 |
| 5 | 80 9 | 860 | 91,0 | 97,0 | 47,7 | 51,6 | 54,0 | 56,0 |
| 4 | 85,1 | 90,6 | 96,0 | 102,4 | 51,5 | 53 5 | 56,0 | 58,4 |
| 3 | 89,3 | 95,2 | 101,0 | 107,8 | 53,3 | 55,4 | 58,0 | 60,8 |
| 2 | 93,4 | 99,8 | 106,0 | 113,2 | 55,0 | 57,2 | 60,0 | 63,2 |
| 1 | 97 6 | 104,4 | 111,0 | 118,6 | 56,8 | 59,1 | 62,0 | 65,6 |
| 0 | 101,8 | 109,0 | 116,0 | 124,0 | 58,6 | 61,0 | 64,0 | 68,0 |
| -1 | 105,8 | 113,6 | 121,0 | 129,4 | 60,2 | 62 9 | 66,0 | 70,0 |
| -2 | 109,9 | 118,2 | 126,4 | 130,0 | 61,9 | 64,8 | 68,0 | 70,0 |
| -3 | 113,9 | 122,8 | 130,0 | 130,0 | 63,5 | 66,6 | 70,0 | 70,0 |
| -4 | 118,0 | 127,4 | 130,0 | 130,0 | 65,2 | 68,5 | 70,0 | 70,0 |
| -5 | 122,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 66,8 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| -6 | 126,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 68,4 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| -7 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130 о | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |

Таблица 5.8.2

График изменения температуры подающей и обратной воды в зависимости о температуры наружного воздуха для для ЦТП по ул. Бондаренко, д. 2, ул. Калинина, д. 4З; ул. Маяковского, д. 9; ул. Новицкого, д. 17;
ул. Красной Армии, д. 12; ул. М.Жукова, д. 22; ул. Комсомольская, д. 3;
 ул. Горная, д. 8; ул. Калараша, д. 14; ул. Портовиков, д. 1, ул. Кириченко в 
г. Туапсе:

Температурный режим:

1. Температурный график 95-70 С С.

2. Начало отопительного сезона при температуре наружного воздуха ниже +8 0С в течение.

3. Окончание отопительного сезона при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 с с в течение 5-и суток.

Таблица 5.8.3

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды, ос |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95 |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | В подающем трубопроводе при скорости ветра, м/с |  |  |  | В обратном трубопроводе при скорости ветра, м/с |  |  |  |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 13 | 40 | 39,8 | 42,8 | 43,6 | 34,6 | 36,6 | 37,7 | 41 |
| 12 | 42,8 | 43,2 | 46,2 | 47,4 | 36,4 | 38,5 | 39,8 | 42,9 |
| 11 | 45,4 | 46,6 | 49,6 | 51,2 | 38,1 | 40,3 | 42 | 44,9 |
| 10 | 47 | 50 | 53 | 55 | 39,9 | 41,2 | 43 ,4 | 45,6 |
| 9 | 50,9 | 53,4 | 56,4 | 58,8 | 41,9 | 43,5 | 45,6 | 47,9 |
| 8 | 53,8 | 56,8 | 59,8 | 62,6 | 43,8 | 45,8 | 47,8 | 50,2 |
| 7 | 56,8 | 60,2 | 63,2 | 66,4 | 45,8 | 48,1 | 50 | 52,5 |
| 6 | 59,7 | 63,6 | 66,6 | 70,2 | 47,7 | 50,4 | 52,2 | 54,8 |
| 5 | 62,7 | 67 | 70 | 74 | 49,7 | 52,7 | 54,4 | 57,1 |
| 4 | 65,5 | 69,8 | 73,2 | 77,8 | 51 5 | 54,4 | 56,4 | 59,6 |
| 3 | 68,3 | 72,6 | 76,4 | 81,6 | 53,3 | 56,1 | 58,4 | 62,1 |
| 2 | 71 | 75.4 | 79,6 | 85,4 | 55 | 57,8 | 60,4 | 64,6 |
| 1 | 73,8 | 78,2 | 82,8 | 89,2 | 56,8 | 59,5 | 62,4 | 67,1 |
| 0 | 76,6 | 81 | 86 | 93 | 58,6 | 61,2 | 64,4 | 69,6 |
| -1 | 79,2 | 83 | 89,6 | 95 | 60,2 | 63 | 66,8 | 70 |
| -2 | 81,9 | 85 | 93,2 | 95 | 61,9 | 64,7 | 69,2 | 70 |
| -3 | 84,5 | 87 | 95 | 95 | 63,5 | 66,5 | 70 | 70 |
| -4 | 87,2 | 89 | 95 | 95 | 65,2 | 68,2 | 70 | 70 |
| -5 | 89,8 | 91 | 95 | 95 | 66,8 | 70 | 70 | 70 |
| -6 | 92,4 | 93 | 95 | 95 | 68,4 | 70 | 70 | 70 |
| -7 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 |

График изменения температуры подающей и обратной воды в зависимости о температуры наружного воздуха для котельных по ул. Судоремонтников, д. 60; ул. Деповская, д. 20; ул. Московских строителей в г. Туапсе:

Температурный режим:

1. Температурный график 95-700С

2. Начало отопительного сезона при температуре наружного воздуха ниже +8 0С в течение 5-и суток.

З. Окончание отопительного сезона при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 0 С в течение 5-и суток.

Таблица 5.8.4

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды, ос |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95 |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | В подающем трубопроводе при скорости ветра, м/с |  |  |  | В обратном трубопроводе при скорости ветра, м/с |  |  |  |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 13 | 40 | 39,8 | 42,8 | 43 | 34 6 | 36,6 | 37,7 | 41 |
| 12 | 42,8 | 43,2 | 46,2 | 47,4 | 36,4 | 38,5 | 39,8 | 42,9 |
| 11 | 45,4 | 46,6 | 49,6 | 51,2 | 38,1 | 40,3 | 42 | 44,9 |
| 10 | 47,9 | 50 | 53 | 55 | 39 9 | 41,2 | 43 ,4 | 45,6 |
| 9 | 50,9 | 53,4 | 56,4 | 58,8 | 41 | 43,5 | 45,6 | 47,9 |
| 8 | 53,8 | 56,8 | 59,8 | 62,6 | 43,8 | 45,8 | 47,8 | 50,2 |
| 7 | 56,8 | 60,2 | 63,2 | 66,4 | 45,8 | 48,1 | 50 | 52,5 |
| 6 | 59,7 | 63,6 | 66,6 | 70,2 | 47 7 | 50,4 | 52,2 | 54,8 |
| 5 | 62,7 | 67 | 70 | 74 | 49,7 | 52,7 | 54,4 | 57,1 |
| 4 | 65,5 | 69,8 | 73,2 | 77,8 | 51,5 | 54 | 56,4 | 59,6 |
| 3 | 68,3 | 72,6 | 76,4 | 81,6 | 53,3 | 56,1 | 58,4 | 62,1 |
| 2 | 71 | 75,4 | 79,6 | 85,4 | 55 | 57,8 | 60,4 | 64,6 |
| 1 | 73,8 | 782 | 82 8 | 89,2 | 56,8 | 59,5 | 62,4 | 67,1 |
| 0 | 766 | 81 | 86 | 93 | 58,6 | 61,2 | 64,4 | 69,6 |
| -1 | 79,2 | 83 | 89,6 | 95 | 60,2 | 63 | 66,8 | 70 |
| -2 | 81,9 | 85 | 93,2 | 95 | 61,9 | 64,7 | 69,2 | 70 |
| -3 | 84,5 | 87 | 95 | 95 | 63,5 | 66,5 | 70 | 70 |
| -4 | 87,2 | 89 | 95 | 95 | 65,2 | 68,2 | 70 | 70 |
| -5 | 89,8 | 91 | 95 | 95 | 66,8 | 70 | 70 | 70 |
| -6 | 92,4 | 93 | 95 | 95 | 68 4 | 70 | 70 | 70 |
| -7 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 |

График изменения температуры подающей и обратной воды в зависимости о температуры для ЦТП по ул. Армавирская, д. 2; по ул. Фрунзе, д. 5З, д. 55; по ул. Интернациональная, д.2; по ул. Пушкина, д. 47, по
ул. Кошкина, д. 6, по ул. С.Перовской, д. 5, по ул. Солнечная, д. 22.

Температурный режим:

1. Температурный график 85-600 С

2. Начало отопительного сезона при температуре наружного воздуха
ниже +8 0С в течение 5-и суток.

З. Окончание отопительного сезона при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 0 С в течение 5-и суток.

Таблица 5.8.5

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды, ос |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85 |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  | В подающем трубопроводе при скорости ветра, м/с |  |  |  | В обратном трубопроводе при ско ости ветра, м/с |  |  |  |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 59 | 10 | 15 |
| 10 | 42 5 | 44,4 | 47 | 48,8 | 34,3 | 35,4 | 37,3 | 39,2 |
| 9 | 45,1 | 47,3 | 52,1 | 52,1 | 35,9 | 37,3 | 40,8 |  |
| 8 | 47 8 | 50,5 | 53,1 | 55,6 | 37 | 39,1 | 47,8 | 50,2 |
| 7 | 50,4 | 53,4 | 56,1 | 58,9 | 38,9 | 40 | 42,5 | 44,6 |
| 6 | 52,8 | 56,9 | 58,9 | 62,1 | 40,4 | 42,7 | 44,2 | 46,4 |
| 5 | 55,4 | 59,2 | 61 8 | 65,4 | 419 | 44,4 | 45,9 | 48,1 |
| 4 | 57,9 | 60,8 | 64,7 | 68,8 | 43,4 | 45,8 | 47,5 | 50,2 |
| 3 | 60,2 | 64 | 67,3 | 71,9 | 44,9 | 47,3 | 49,2 | 52,3 |
| 2 | 62,8 | 66,7 | 70,4 | 75,5 | 46,5 | 48,9 | 51,1 | 54,6 |
| 1 | 65,3 | 69,2 | 72,3 | 78,7 | 48 | 50,3 | 52,7 | 56,7 |
| 0 | 67,8 | 71,7 | 76,1 | 82,3 | 49,5 | 51,7 | 54,4 | 58,8 |
| -1 | 70,3 | 73,4 | 78,9 | 84,6 | 51 | 53 | 56,6 | 59,3 |
| -2 | 72,9 | 76,6 | 83 | 85 | 52,5 | 54,8 | 57,7 | 60 |
| -3 | 75 | 77,6 | 84,8 | 85 | 54 | 56 | 58,8 | 60 |
| -4 | 78,1 | 79,7 | 85 | 85 | 55,3 | 58 | 60 | 60 |
| -5 | 802 | 81,3 | 85 | 85 | 57 | 59,6 | 60 | 60 |
| -6 | 82,8 | 83,9 | 85 | 85 | 58,5 | 60 | 60 | 60 |
| -7 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 |

График изменения температуры подающей и обратной воды в зависимости о температуры для ЦТП по ул. К.Маркса, д. 16 в г. Туапсе

Температурный режим:

1. Температурный график 85-60 0С

2. Начало отопительного сезона при температуре наружного воздуха ниже +80 С в течение 5-и суток.

З. Окончание отопительного сезона при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 0 С в течение 5-и суток.

Таблица 5.8.6

| Температура Наружнoго воздуха | Температура сетевой ВоДЫ. ос |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85 |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  | В подающем трубопроводе при скорос ки ветра, м/с |  |  |  | В обратном трубопроводе при скоромм ветра. м/с |  |  |  |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 10 | 42,5 | 44,4 | 47 | 48,8 | 34,3 | 35,4 | 37,3 | 39,2 |
| 9 | 45,1 | 47,3 | 52,1 | 52,1 | 35,9 | 37,3 | 40,8 | 42,9 |
| 8 | 47,8 | 50,5 | 53,1 | 55,6 | 37,4 | 39,1 | 47,8 | 50,2 |
| 7 | 50,4 | 53,4 | 56,1 | 58,9 | 38,9 | 40 | 42,5 | 44,6 |
| 6 | 52,8 | 56,9 | 58,9 | 62, | 40,4 | 42,7 | 44,2 | 46,4 |
| 5 | 55,4 | 59,2 | 61,8 | 65,4 | 41,9 | 44,4 | 45,9 | 48,1 |
| 4 | 57,9 | 60,8 | 64,7 | 68,8 | 43,4 | 45,8 | 47,5 | 50,2 |
| 3 | 60,2 | 64 | 67,3 | 71,9 | 44,9 | 47,3 | 49,2 | 52,3 |
| 2 | 62,8 | 66,7 | 70,4 | 75,5 | 46,5 | 48.9 | 51,1 | 54,6 |
| 1 | 65,3 | 69,2 | 72,3 | 78,7 | 48 | 50,3 | 52,7 | 56,7 |
| 0 | 67,8 | 71,7 | 76.] | 82,3 | 49,5 | 5 1 ,7 | 54.4 | 58,8 |
| -1 | 70,3 | 73 ,4 | 78.9 | 84,6 | 51 | 53,4 | 56,6 | 59,3 |
| -2 | 72,9 | 76,6 | 83 | 85 | 52,5 | 54,8 | 57,7 | 60 |
| -3 | 72,9 | 77.6 | 84,8 | 85 | 54 | 56 | 58,8 | 60 |
| -4 | 78,1 | 79,7 | 85 | 85 | 55,3 | 58 | 60 | 60 |
| -5 | 80,2 | 8 1 ,3 | 85 | 85 | 57 | 59.6 | 60 | 60 |
| -6 | 82,8 | 83,9 | 85 | 85 | 58,5 | 60 | 60 | 60 |
| -7 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 |

График изменения температуры подающей и обратной воды в зависимости от температуры для котельной по ул. Звездная, д. 25 в г. Туапсе (большой контур)

Температурный режим:

- Температурный график 105-700 С

- Начало отопительного сезона при температуре наружного воздуха ниже +80 С в течение 5-и суток.

- Окончание отопительного сезона при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +80 С в течение 5-и суток.

Таблица 5.8.7

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды, ос |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 105 |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | В подающем трубопроводе при скорости ветра, м/с |  |  |  | В обратном трубопроводе при скорости ветра, м/с |  |  |  |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 10 | 51,5 | 55 | 58 | 62 | 39,9 | 42,2 | 44,1 | 46,9 |
| 9 | 54,9 | 58,4 | 61,8 | 65,8 | 41,9 | 44, | 46,2 | 48,9 |
| 8 | 58,2 | 61,8 | 65,6 | 69,6 | 43,8 | 45,9 | 48,3 | 50,9 |
| 7 | 61,6 | 65,2 | 69,4 | 73,4 | 45,8 | 47,8 | 50,5 | 52,8 |
| 6 | 64,9 | 68,6 | 73,2 | 77,2 | 47,7 | 49,6 | 52,6 | 54,8 |
| 5 | 68,3 | 72 | 77 | 81 | 49,7 | 51,5 | 54,7 | 56,8 |
| 4 | 71,4 | 75,6 | 81 | 85 | 51,5 | 53,6 | 57,1 | 59 |
| 3 | 74,6 | 79,2 | 85 | 89 | 53,3 | 55,7 | 59,4 | 61,3 |
| 2 | 77,7 | 82.8 | 89 | 93 | 55 | 57,8 | 61,8 | 63,5 |
| 1 | 80,9 | 86,4 | 93 | 97 | 56,8 | 59,9 | 64, | 65,8 |
| 0 | 84 | 90 | 97 | 101 | 58,6 | 62 | 66,5 | 68 |
| -1 | 87 | 93,3 | 101 | 105 | 60,2 | 63,8 | 68,9 | 70 |
| -2 | 90 | 96,5 | 105 | 105 | 61,9 | 65,5 | 70 | 70 |
| -3 | 93,1 | 99,8 | 105 | 105 | 63,5 | 67,3 | 70 | 70 |
| -4 | 96,1 | 103 | 105 | 105 | 65,2 | 69 | 70 | 70 |
| -5 | 99,1 | 105 | 105 | 105 | 66,8 | 70 | 70 | 70 |
| -6 | 102,1 | 105 | 105 | 105 | 68,4 | 70 | 70 | 70 |
| -7 | 105 | 105 | 105 | 105 | 70 | 70 | 70 | 70 |

График изменения температуры подающей и обратной воды в зависимости от температуры для котельной по ул. Звездная, д. 25 в г. Туапсе (малый контур)

Температурный режим:

Температурный график 95-70 ° С

Начало отопительного сезона при температуре наружного воздуха ниже +8 ° С в течение 5-и суток.

Окончание отопительного сезона при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 0 С в течение 5-и суток.»

Таблица 5.8.8 – Температурный график для котельной по ул. Звездная, д. 25 в г. Туапсе (малый контур)

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды, ос |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95 |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | В подающем трубопроводе при скорости ветра, м/с |  |  |  | В обратном трубопроводе при скорости ветра, м/с |  |  |  |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 13 | 40 | 39,8 | 42,8 | 43 6 | 34,6 | 36,6 | 37,7 | 41 |
| 12 | 42 8 | 43,2 | 46 | 47,4 | 36,4 | 38,5 | 39,8 | 42,9 |
| 11 | 45,4 | 46,6 | 49,6 | 51,2 | 38,1 | 40,3 | 42 | 44,9 |
| 10 | 47 9 | 50 | 53 | 55 | 399 | 41,2 | 43,4 | 45,6 |
| 9 | 50,9 | 53,4 | 56,4 | 58,8 | 41 9 | 43,5 | 45,6 | 47 9 |
| 8 | 53 8 | 56,8 | 59,8 | 62,6 | 43 8 | 45,8 | 47,8 | 50,2 |
| 7 | 568 | 60,2 | 632 | 66,4 | 45,8 | 48,1 | 50 | 52,5 |
| 6 | 59,7 | 63,6 | 66,6 | 70,2 | 47 7 | 50,4 | 52,2 | 54,8 |
| 5 | 62,7 | 67 | 70 | 74 | 49 7 | 52 7 | 54,4 | 57,1 |
| 4 | 655 | 69,8 | 732 | 77,8 | 51 5 | 54 4 | 56,4 | 59,6 |
| 3 | 68,3 | 72 6 | 76,4 | 81,6 | 53,3 | 56 1 | 58,4 | 62,1 |
| 2 | 71 | 75,4 | 79,6 | 85 4 | 55 | 57,8 | 60,4 | 64,6 |
| 1 | 73,8 | 78,2 | -82 8 | 89,2 | 568 | 59,5 | 62,4 | 67 1 |
| 0 | 76,6 | 81 | 86 | 93 | 58,6 | 612 | 64,4 | 69,6 |
| –1 | 79,2 | 83 | 89,6 | 95 | 60 2 | 63 | 66,8 | 70 |
| –2 | 81,9 | 85 | 93,2 | 95 | 61,9 | 64,7 | 69,2 | 70 |
| –3 | 84,5 | 87 | 95 | 95 | 63,5 | 66,5 | 70 | 70 |
| –4 | 87,2 | 89 | 95 | 95 | 65,2 | 68,2 | 70 | 70 |
| –5 | 89,8 | 91 | 95 | 95 | 66,8 | 70 | 70 | 70 |
| –6 | 92,4 | 93 | 95 | 95 | 68,4 | 70 | 70 | 70 |
| –7 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 |

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Существующая перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остается на прежнем уровне на расчетный период до 2035 г. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не требуется.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до конца расчетного периода не ожидается.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

С целью обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку предлагается строительство теплосетей с применением ППУ изоляции в новую планируемую застройку.

6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в Муниципальном образовании Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края имеется.

Строительство тепловых сетей для обеспечения этих мероприятий не требуется.

Реконструкцию следует проводить по мере необходимости.

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2035 г. Ликвидация существующих котельных на основаниях, изложенных в п. 5.5, не предполагается.

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

С целью обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей запланированы мероприятия, приведенные в таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1 – Мероприятия на тепловых сетях Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края

| Планируемые реконструкции, ремонты, замены оборудования | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Г. Туапсе (Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар») |  |  |
| Реконструкция надземного участка теплосети ул. Деповская, д. 35 | 2027-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. |
| Реконструкция участка тепловой сети по ул. Красной Армии от ТК-1 до ЖД №26 2 Ду 159мм, Ду 100 мм., Ду 57 мм. протяженностью 147 м | 2027-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. |
| Строительство участка тепловой сети от ЦТП по ул.Армавирская, д. 2 до МКД №6 по ул К.Либкнехта 2Ду 250 мм протяженностью 180 м | 2029-2035гг. | Увеличение пропускной способности существующей тепловой сети. |
| Реконструкция участка тепловой сети от котельной по ул.Звездная,25 Ду 219 мм протяженностью 95 м | 2028-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. Улучшение качества теплоснабжения. Снижение аварийности. |
| Реконструкция тепловой сети от котельной Звездная,25 на участке от МКД №36 по ул.Звездная до МКД №51 по ул. Говорова, 2Ду100мм, Ду125мм, Ду80мм протяженностью 204м | 2027-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. |
| Реконструкция тепловой сети от котельной Звездная,25 на участке от МКД №36 по ул.Звездная до МКД №51 по ул. Говорова, 3Ду 150 мм, Ду 80 мм. протяженностью 317 м | 2027-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. |
| Реконструкция участка тепловой сети от котельной по ул.Звездная,25 к МКД №14,16 по ул. Звездная протяженностью 160 м | 2026-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. Улучшение качества теплоснабжения и ГВС. Снижение аварийности. |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК у МКД №1 по ул. Войкова до МКД №17 по ул. Керченская протяженностью 91 м | 2028-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. Улучшение качества теплоснабжения и ГВС. Снижение аварийности. |
| Замена участка тепловой сети по ул. Красной Армии от ЖД №26 до ЖД №11 по ул.Космонавтов 2 Ду 125мм, Ду 100 мм., Ду 57 мм. Протяженностью 246 м | 2027-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. Улучшение качества теплоснабжения и ГВС. Снижение аварийности. |
| Строительство тепловой сети от пересечения ул. Ленских Рабочих ул. Красной Армии до теплового пункта детского сада «Журавлик» | 2026-2035гг. | Снижение потерь тепловой энергии. Улучшение качества теплоснабжения. |
| Реконструкция участка тепловой сети 2Ду 400 мм по ул. К.Маркса протяженностью 170п.м. | 2027-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |
| Реконструкция участка тепловой сети Ду 200 от котельной К.Маркса,78 до дома ул.Кронштадская,2 протяженностью 32,5 п.м. | 2027-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |
| Реконструкция участка тепловой сети 2Ду150, 2Ду100, 2Ду 125, Ду80, Ду70 от ЦТП ул. Маяковского,9 - ул. Шапсугская, 2 -Кронштадская протяженностью 255 п.м. | 2026-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |
| Реконструкция участка тепловой сети 2Ду150, Ду125, Ду100 от ЦТП Армавирская, 2 до ул.Армавирская,6 (КВД) L=150 п.м. | 2026-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |
| Реконструкция участка тепловой сети 3Ду 100, Ду 80 ЦТП Горная,8 по ул.Ленинградская-ул.Черноморская,2 протяженностью 100 п.м. | 2026-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |
| Реконструкция участка тепловой сети ЦТП Горная, 8 2Ду150, 2Ду125, Ду100 от пересечения улиц Воровского- Володарского до ул. Саратовской L=268 м, | 2026-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |
| Реконструкция участка тепловой сети с уменьшением диаметра с Ду 200 на Ду 150 от ТК ул. Ленинградская,9 до жилого дома ул. Фрунзе, 22. протяженностью 236 п.м. | 2026-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |
| Реконструкция участка тепловой сети 2Ду 200, Ду 150, Ду100 от перекрестка ул. Володарского-ул. Пионерская до ТК ул.Володарского около МБДОУ ДС №30 протяженностью 249 п.м. | 2027-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |
| Агойский сельский округ |  |  |
| Ремонт участка теплотрассы от жилого дома №6А до жилого дома №4 по ул. Газовиков, с. Небуг | До 31.12.2025г. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |
| Ремонт участка тепловых сетей от теплотрассы до жилого дома №3 п. Тюменский | До 31.12.2025г. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |
| Ремонт участка тепловых сетей от теплотрассы до жилого дома№1 п. Тюменский | До 31.12.2025г. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |
| Ремонт участка теплотрассы от жилого дома №1 до жилого дома №2 п. Тюменский | До 31.12.2025г. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |
| Шепсинский сельский округ |  |  |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22. Ремонт, ревизия задвижек | 2026 г. | Обеспечение надежности с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые схемы теплоснабжения на территории Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения, не требуются.

Внутридомовые системы горячего водоснабжения у потребителей тепловой энергии отсутствуют.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует, так как производительности имеющихся ЦТП достаточно.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для котельных Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края является природный газ, диз. топливо, мазут и уголь. Подробное описание использования видов топлива, используемых ЦСТС приведено в таблице ниже.

Планируется перевод котельной по ул. Московских Строителей на ЛЖ в 2026-2027 годах. Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах городского поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края

| Наименование источника теплоснабжения | ТСО | Вид топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т./Гкал | Годовой расход основного топлива тыс. м3(газ), т. (жидкое топливо, уголь) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2035гг. |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | газ | 161,113 | 11005,816 | 11005,816 | 11005,816 | 11005,816 | 11005,816 | 11005,816 |
| Котельная ул. К. Маркса, 78 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | газ | 164,589 | 6586,169 | 6586,169 | 6586,169 | 6586,169 | 6586,169 | 6586,169 |
| Котельная ул. Деповская, 20 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | газ | 164,899 | 1266,145 | 1266,145 | 1266,145 | 1266,145 | 1266,145 | 1266,145 |
| Котельная ул. Судоремонтников, 60 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | газ | 164,59 | 868,466 | 868,466 | 868,466 | 868,466 | 868,466 | 868,466 |
| Котельная ул. Звездная, 25 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | газ | 165,093 | 3035,424 | 3035,424 | 3035,424 | 3035,424 | 3035,424 | 3035,424 |
| Котельная ул. Московских Строителей, 1 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | мазут | 188,425 | 99,582 | 99,582 | 99,582 | 99,582 | 99,582 | 99,582 |
| ЦТП ул. Кошкина, 6 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Пушкина, 47 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТП ул. Интернациональная, 2 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК ул. Б. Хмельницкого, д. 103 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | газ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по г. Туапсе: |  | газ |  | 22861,602 | 22861,602 | 22861,602 | 22861,602 | 22861,602 | 22861,602 |
|  |  | мазут |  | 99,582 | 99,582 | 99,582 | 99,582 | 99,582 | 99,582 |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | газ | 132,390 | 569,638 | 569,638 | 569,638 | 569,638 | 569,638 | 569,638 |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | газ | 159,620 | 782,807 | 782,807 | 782,807 | 782,807 | 782,807 | 782,807 |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | д/т | 166,720 | 34,729 | 34,729 | 34,729 | 34,729 | 34,729 | 34,729 |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | газ | 164,400 | 506,597 | 506,597 | 506,597 | 506,597 | 506,597 | 506,597 |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | уголь | 515,140 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | ООО УК "Заречье" | газ | 164,300 | 101,800 | 101,800 | 101,800 | 101,800 | 101,800 | 101,800 |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | ФГБОУ ВДЦ "Орленок" | мазут | 168,520 | 4644,437 | 4644,437 | 4644,437 | 4644,437 | 4644,437 | 4644,437 |
| Итого по Новомихайловскому п.о.: |  | газ |  | 1960,842 | 1960,842 | 1960,842 | 1960,842 | 1960,842 | 1960,842 |
|  |  | д/т |  | 34,729 | 34,729 | 34,729 | 34,729 | 34,729 | 34,729 |
|  |  | мазут |  | 4644,437 | 4644,437 | 4644,437 | 4644,437 | 4644,437 | 4644,437 |
|  |  | уголь |  | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | мазут | 181,000 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | газ | 155,207 | 506,303 | 506,303 | 506,303 | 506,303 | 506,303 | 506,303 |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | мазут | 170,140 | 50,290 | 50,290 | 50,290 | 50,290 | 50,290 | 50,290 |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | д/т | 328,800 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | д/т | 144,580 | 69,397 | 69,397 | 69,397 | 69,397 | 69,397 | 69,397 |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | д/т | 180,290 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 |
| Итого по Джубгскому п. о.: |  | газ |  | 506,303 | 506,303 | 506,303 | 506,303 | 506,303 | 506,303 |
|  |  | д/т |  | 93,131 | 93,131 | 93,131 | 93,131 | 93,131 | 93,131 |
|  |  | мазут |  | 55,390 | 55,390 | 55,390 | 55,390 | 55,390 | 55,390 |
|  |  | уголь |  | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | газ | 151,160 | 536,450 | 536,450 | 536,450 | 536,450 | 536,450 | 536,450 |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | газ | 211,810 | 783,533 | 783,533 | 783,533 | 783,533 | 783,533 | 783,533 |
| Котельная п.Тюменский | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | газ | 196,300 | 823,740 | 823,740 | 823,740 | 823,740 | 823,740 | 823,740 |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | д/т | 187,790 | 14,635 | 14,635 | 14,635 | 14,635 | 14,635 | 14,635 |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | д/т | 191,300 | 16,062 | 16,062 | 16,062 | 16,062 | 16,062 | 16,062 |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России" | мазут | 159,830 | 617,520 | 617,520 | 617,520 | 617,520 | 617,520 | 617,520 |
| Итого по Агойскому с. о.: |  | газ |  | 2143,723 | 2143,723 | 2143,723 | 2143,723 | 2143,723 | 2143,723 |
|  |  | д/т |  | 30,697 | 30,697 | 30,697 | 30,697 | 30,697 | 30,697 |
|  |  | мазут |  | 617,520 | 617,520 | 617,520 | 617,520 | 617,520 | 617,520 |
|  |  | уголь |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | ОАО "Сургутнефтегаз" ОТ «Сургут» | мазут | 165,500 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | Самостоятельно (Отд. образования) | газ | 178,600 | 591,513 | 591,513 | 591,513 | 591,513 | 591,513 | 591,513 |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | д/т | 231,160 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 5,450 |
| Итого по Тенгинскому с. о.: |  | газ |  | 591,513 | 591,513 | 591,513 | 591,513 | 591,513 | 591,513 |
|  |  | д/т |  | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 5,450 |
|  |  | мазут |  | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
|  |  | уголь |  | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | уголь | 233,000 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | газ | 143,000 | 1147,200 | 1147,200 | 1147,200 | 1147,200 | 1147,200 | 1147,200 |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | уголь | 233,000 | 85,300 | 85,300 | 85,300 | 85,300 | 85,300 | 85,300 |
| Итого по Шепсинскому с. о.: |  | газ |  | 1147,200 | 1147,200 | 1147,200 | 1147,200 | 1147,200 | 1147,200 |
|  |  | д/т |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | мазут |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | уголь |  | 160,400 | 160,400 | 160,400 | 160,400 | 160,400 | 160,400 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | уголь | 216,990 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | уголь | 178,350 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | уголь | 139,340 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | уголь | 221,960 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | уголь | 415,170 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| Итого по Георгиевскому с. о.: |  | газ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | д/т |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | мазут |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | уголь |  | 325,500 | 325,500 | 325,500 | 325,500 | 325,500 | 325,500 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | уголь | 87,080 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | уголь | 587,940 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | уголь | 184,040 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | уголь | 313,090 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | уголь | 329,510 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| Итого по Шаумянскому с. о.: |  | газ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | д/т |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | мазут |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | уголь |  | 114,200 | 114,200 | 114,200 | 114,200 | 114,200 | 114,200 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | уголь | 321,450 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | уголь | 418,920 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| Итого по Вельяминовскому с. о.: |  | газ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | д/т |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | мазут |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | уголь |  | 49,100 | 49,100 | 49,100 | 49,100 | 49,100 | 49,100 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | уголь | 172,980 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | ООО "МУП "ЖКХ Небугского с/п"" | уголь | 223,310 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| Итого по Октябрьскому с. о.: |  | газ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | д/т |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | мазут |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | уголь |  | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
| Итого по Туапсинскому муниципальному округу: |  | газ |  | 6449,163 | 6449,163 | 6449,163 | 6449,163 | 6449,163 | 6449,163 |
|  |  | д/т |  | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 |
|  |  | мазут |  | 5697,347 | 5697,347 | 5697,347 | 5697,347 | 5697,347 | 5697,347 |
|  |  | уголь |  | 736,000 | 738,000 | 740,000 | 742,000 | 744,000 | 746,000 |

Таблица 8.1.2 – Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края

| Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, кг.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, тыс. м3, (Т) | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, т | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, тыс.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) |  |  |  |  |  |  |
| мазут | 29,51 | 0,15924 | 3,43 | 1,37 | 5 | 0,01715 |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово |  |  |  |  |  |  |
| мазут | 1,60 | 161. 1 | 1,478 | 1,37 | 5 | 0,00739 |
| Котельная ул. Московских Строителей, 1 |  |  |  |  |  |  |
| мазут | 4,66 | 182,97 | 0,619 | 1,377 | 5 | 0,0031 |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для котельных Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края является природный газ, диз. топливо, мазут и уголь.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ.

Местным видом топлива в Муниципальном образовании Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в Муниципальном образовании Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края отсутствуют.

8.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для котельных Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края является природный газ, диз. топливо, мазут и уголь.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ.

Местным видом топлива в Муниципальном образовании Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

8.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4.1 – Характеристика топлива

| Источник ТС | Вид топлива | Место поставки | Низюая теплота сгораняя, Ккал/кг. | Зольность (Ad) | Массовая часть серы (Std) | Массовая доля влаги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17, ул. Шапсугская, 1А | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| Котельная ст. Чинары - БМК | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | Уголь антрацит сорт АС (антрацит семечка) | Ростов –на-Дону | 5800 | Не более 14% | Не более 1.5% | Не более 5% |

8.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

По совокупности всех систем ТС в Муниципальном образовании Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края преобладающим топливом является природный газ. На него будет приходится 83% суммарного топливопотребления на энергетические нужды в ЦСТС к 2035 г.

8.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского поселения

Исходя из структуры топливного баланса Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа, диз. топлива, мазута и угля.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 9.1.1 – Перечень мероприятий

| Планируемые реконструкции, ремонты, замены оборудования | Дата | Примечание | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | ПИР | СМР/оборудование |
| Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 4,0 МВт, расположенной по адресу : г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого, район дома № 103 | 2027-2030гг. | Обеспечение надежности в целях переподключения нагрузки | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 4,5 МВт, расположенной по адресу : г. Туапсе, ул. Кошкина район дома № 6 | 2029-2035гг. | Обеспечение надежности в целях переподключения нагрузки | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 1,2 МВт, расположенной по адресу : г. Туапсе, ул. Пушкина район дома № 47 | 2030-2035гг | Обеспечение надежности в целях переподключения нагрузки | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение котельной по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул.Московских строителей с переводом на другой вид топлива, с заменой котлов на котлы меньшей мощности, с заменой теплообменного, насосного оборудования | 2027-2028гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, переводом котлов с жидкого топлива на природный газ, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Реконструкция котельной паропроизводительностью 57 т/ч ул.К.Маркса,78 с переводом двух паровых котлов ДЕ 16-14ГМ и котла ДЕ 25-14ГМ в водогрейный режим | 2027-2030гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение котельной паропроизводительностью 14,5 т/ч с переводом в водогрейный режим по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Звездная, д. 25. | 2027-2030гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение ЦТП с цифровизацией и диспетчеризацией оборудования по адресу: г. Туапсе ул.Интернациональная,2 | 2027-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение ЦТП с цифровизацией и диспетчеризацией оборудования по адресу: г. Туапсе ул.Кошкина,6 | 2025-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение котельной с цифровизацией и диспетчеризацией оборудования по адресу: г. Туапсе ул.Деповская,20 | 2027-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение ЦТП с цифровизацией и диспетчеризацией оборудования по адресу: г. Туапсе ул.Пушкина.47 | 2027-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение котельной БМК 3,5- с цифровизацией и диспетчеризацией оборудования по адресу: пгт. Новомихаловский, ул.Ленина,27 | 2027-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение котельной БМК- 4,5- с цифровизацией и диспетчеризацией оборудования по адресу: пгт. Новомихаловский, пер .Почтовый | 2027-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение котельной БМК 3,5- с цифровизацией и диспетчеризацией оборудования по адресу: пгт. Джубга, пер. Зеленый/Советская | 2027-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение ЦТП Интернациональная, 2 в части замены теплообменного оборудования Отопление 1,885 Гкал/ч ; Горячее водоснабжение - 0,466 Гкал/ч | 2026-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение ЦТП Кошкина,6 в части замены теплообменного оборудования Отопление 2,773 Гкал/ч ; Горячее водоснабжение - 0,5455 Гкал/ч | 2026-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение ЦТП Пушкина , 47 в части замены теплообменного оборудования 0,77 Гкал/ч | 2026-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение ЦТП по ул.Красной Армии, д.12 с заменой теплообменного и насосного оборудования | 2026-2035гг. | Улучшение качества теплоснабжения. | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение ЦТП С. Перовской , 5 в части замены теплообменного оборудования отопления 0,71 Гкал/ч | 2026-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение ЦТП Новицкого, 17 в части замены теплообменного оборудования: 1,3 Гкал/ч отопление, ГВС -0,133 Гкал/ч | 2026-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Техническое перевооружение ЦТП Жукова , 22 в части замены теплообменного оборудования 1,596 Гкал/ч | 2026-2035гг. | Техническое перевооружение с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22. Ремонт циркуляционного насоса К100-65-200 | 2026г. | Обеспечение надежности с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Котельная п. Южный, п/о Южный. Ремонт котла №2 КВр-0,8 | 2026 | Обеспечение надежности с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Котельная п. Южный, п/о Южный. Замена циркуляционных насосов К80-50-200 | 2026 | Обеспечение надежности с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3. Ремонт котла №2 КВр-0,9 | 2026 | Обеспечение надежности с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3. Замена дымососа Д-3 | 2026 | Обеспечение надежности с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3. Замена вентилятора поддува ВЦ-1 | 2026 | Обеспечение надежности с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 9.2.1 – Перечень мероприятий

| Планируемые реконструкции, ремонты, замены оборудования | Дата | Примечание | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | ПИР |  | СМР/оборудование |
| Реконструкция надземного участка теплосети ул. Деповская, д. 35 | 2027-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Реконструкция участка тепловой сети по ул. Красной Армии от ТК-1 до ЖД №26 2 Ду 159мм, Ду 100 мм., Ду 57 мм. протяженностью 147 м | 2027-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Строительство участка тепловой сети от ЦТП по ул.Армавирская, д. 2 до МКД №6 по ул К.Либкнехта 2Ду 250 мм протяженностью 180 м | 2029-2035гг. | Увеличение пропускной способности существующей тепловой сети. | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Реконструкция участка тепловой сети от котельной по ул.Звездная,25 Ду 219 мм протяженностью 95 м | 2028-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. Улучшение качества теплоснабжения. Снижение аварийности. | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Реконструкция тепловой сети от котельной Звездная,25 на участке от МКД №36 по ул.Звездная до МКД №51 по ул. Говорова, 2Ду100мм, Ду125мм, Ду80мм протяженностью 204м | 2027-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Реконструкция тепловой сети от котельной Звездная,25 на участке от МКД №36 по ул.Звездная до МКД №51 по ул. Говорова, 3Ду 150 мм, Ду 80 мм. протяженностью 317 м | 2027-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Реконструкция участка тепловой сети от котельной по ул.Звездная,25 к МКД №14,16 по ул. Звездная протяженностью 160 м | 2026-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. Улучшение качества теплоснабжения и ГВС. Снижение аварийности. | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК у МКД №1 по ул. Войкова до МКД №17 по ул. Керченская протяженностью 91 м | 2028-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. Улучшение качества теплоснабжения и ГВС. Снижение аварийности. | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Замена участка тепловой сети по ул. Красной Армии от ЖД №26 до ЖД №11 по ул.Космонавтов 2 Ду 125мм, Ду 100 мм., Ду 57 мм. Протяженностью 246 м | 2027-2035гг. | Физический износ тепловой сети. Снижение потерь тепловой энергии, теплоносителя. Улучшение качества теплоснабжения и ГВС. Снижение аварийности. | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Строительство тепловой сети от пересечения ул. Ленских Рабочих ул. Красной Армии до теплового пункта детского сада «Журавлик» | 2026-2035гг. | Снижение потерь тепловой энергии. Улучшение качества теплоснабжения. | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Реконструкция участка тепловой сети 2Ду 400 мм по ул. К.Маркса протяженностью 170п.м. | 2027-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Реконструкция участка тепловой сети Ду 200 от котельной К.Маркса,78 до дома ул.Кронштадская,2 протяженностью 32,5 п.м. | 2027-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Реконструкция участка тепловой сети 2Ду150, 2Ду100, 2Ду 125, Ду80, Ду70 от ЦТП ул. Маяковского,9 - ул. Шапсугская, 2 -Кронштадская протяженностью 255 п.м. | 2026-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Реконструкция участка тепловой сети 2Ду150, Ду125, Ду100 от ЦТП Армавирская, 2 до ул.Армавирская,6 (КВД) L=150 п.м. | 2026-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Реконструкция участка тепловой сети 3Ду 100, Ду 80 ЦТП Горная,8 по ул.Ленинградская-ул.Черноморская,2 протяженностью 100 п.м. | 2026-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Реконструкция участка тепловой сети ЦТП Горная, 8 2Ду150, 2Ду125, Ду100 от пересечения улиц Воровского- Володарского до ул. Саратовской L=268 м, | 2026-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Реконструкция участка тепловой сети с уменьшением диаметра с Ду 200 на Ду 150 от ТК ул. Ленинградская,9 до жилого дома ул. Фрунзе, 22. протяженностью 236 п.м. | 2026-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Реконструкция участка тепловой сети 2Ду 200, Ду 150, Ду100 от перекрестка ул. Володарского-ул. Пионерская до ТК ул.Володарского около МБДОУ ДС №30 протяженностью 249 п.м. | 2027-2035гг. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Агойский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка теплотрассы от жилого дома №6А до жилого дома №4 по ул. Газовиков, с. Небуг | До 31.12.2025г. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Ремонт участка тепловых сетей от теплотрассы до жилого дома №3 п. Тюменский | До 31.12.2025г. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Ремонт участка тепловых сетей от теплотрассы до жилого дома№1 п. Тюменский | До 31.12.2025г. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Ремонт участка теплотрассы от жилого дома №1 до жилого дома №2 п. Тюменский | До 31.12.2025г. | В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Согласно проекта | Согласно проекта |  | Согласно проекта |
| Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22. Ремонт, ревизия задвижек | 2026 г. | Обеспечение надежности с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Согласно проекта | Согласно проекта | Согласно проекта |  |

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предполагается на расчетный период до 2035 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчетного периода не планируется. Инвестиции на указанные мероприятия не требуются.

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п. 16.3.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Общий объем фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения г. Туапсе в период 2020-2025 гг.   составляет 32000000 руб. По остальным ТСО информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», договора аренды муниципального имущества №35/18 от 20.10.2018г. решение об определении единой теплоснабжающей организации ЕТО на территории Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края представлено на рисунке 10.1.1.

Рисунок 10.1.1

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Графическое описание зон деятельности теплоснабжающих организаций представлены в приложении.

Таблица 10.2.1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | ТСО | Площадь зоны ТС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |
| 1 | БМК - 60 (Центральная) | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 105,1 |
| 2 | Котельная ул. К. Маркса, 78 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 84,5 |
| 3 | Котельная ул. Деповская, 20 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 18,8 |
| 4 | Котельная ул. Судоремонтников, 60 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 6,67 |
| 5 | Котельная ул. Звездная, 25 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 23,67 |
| 6 | Котельная ул. Московских Строителей, 1 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 0,79 |
| 7 | ЦТП ул. Кошкина, 6 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 18,8 |
| 8 | ЦТП ул. Пушкина, 47 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 6,45 |
| 9 | ЦТП ул. Интернациональная, 2 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 5,731 |
| Итого по г. Туапсе: |  |  | 270,511 |
| 2.Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |
| 10 | Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 19,50 |
| 11 | Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 1,40 |
| 12 | Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер. Октябрьский. д. 17 | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 5,6 |
| 13 | БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 5,60 |
| 14 | Котельная а. Псебе ООШ № 17, ул. Шапсугская, 1А | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 0,3 |
| 15 | Котельная ООО УК "Заречье", пгт. Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | ООО УК "Заречье" | 0,80 |
| 16 | Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт. Новомихайловский, МКР-1 | ФГБОУ ВДЦ "Орленок" | 49,7 |
| Итого по Новомихайловскому п. о.: |  |  | 82,90 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |
| 17 | Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 6,1 |
| 18 | БМК «Центральная», пгт. Джубга, пер. Зеленый/Советская | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» | 14,80 |
| 19 | Котельная «Станичка», пгт. Джубга, пер. Северный, 1 Г | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 14,80 |
| 20 | Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 4,2 |
| 21 | Котельная мкр."Надежда", пгт. Джубга, ул.Строителей (ГВС) | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 0,70 |
| 22 | Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 2,8 |
| Итого по Джубгскому п. о.: |  |  | 29,3 |

| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 6,90 |
| 24 | Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 10,40 |
| 25 | Котельная п.Тюменский | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 11,50 |
| 26 | Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,50 |
| 27 | Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" | 0,50 |
| 28 | Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России" | 1,00 |
| Итого по Агойскому с. о. |  |  | 30,80 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |
| 29 | Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | ОАО "Сургутнефтегаз" ОТ «Сургут» | 0,62 |
| 30 | Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | Самостоятельно (Отд. образования) | 0,14 |
| 31 | Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 0,85 |
| Итого по Тенгинскому с. о.: |  |  | 0,49 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |
| 32 | Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | 1,50 |
| 33 | Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | 10,50 |
| 34 | Котельная п. Южный, п/о Южный | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | 1,60 |
| Итого по Шепсинскому с. о.: |  |  | 13,60 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |
| 35 | Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 3,00 |
| 36 | Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 3,10 |
| 37 | Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 1,30 |
| 38 | Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 2,00 |
| 39 | Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 0,20 |
| Итого по Георгиевскому с. о.: |  |  | 9,60 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |
| 40 | Котельная ст. Чинары - БМК | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 0,80 |
| 41 | Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 0,70 |
| 42 | Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 0,90 |
| 43 | Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 0,70 |
| 44 | Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 0,10 |
| Итого по Шаумянскому с. о.: |  |  | 3,20 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |
| 45 | БМК с. Цыпка ул. Центральная | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 2,20 |
| 46 | Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 0,20 |
| Итого по Вельяминовскому с. о.: |  |  | 2,40 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |
| 47 | Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 2,60 |
| 48 | Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | МУП «ЖКХ Небугского с/п» | 0,80 |
| Итого по Октябрьскому с. о.: |  |  | 3,40 |
| Всего по Туапсинскому м. о.: |  |  | 450,71 |

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

– размер собственного капитала;

– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице 10.3.1.

Таблица 10.3.1 – Обоснование соответствия организации

критериям определения ЕТО

| №п/п | Обоснование соответствия организации, критериям определения ЕТО | Организация-претендент на статус единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
|  |  | МУП "ЖКХ Небугского с/п" |
|  |  | ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России" |
|  |  | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" |
|  |  | ООО УК "Заречье" |
|  |  | ФГБОУ ВДЦ "Орленок" |
|  |  | ОАО "Сургутнефтегаз" ОТ «Сургут» |
| 2 | Размер собственного капитала | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
|  |  | МУП "ЖКХ Небугского с/п" |
|  |  | ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России" |
|  |  | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" |
|  |  | ООО УК "Заречье" |
|  |  | ФГБОУ ВДЦ "Орленок" |
|  |  | ОАО "Сургутнефтегаз" ОТ «Сургут» |
| 3 | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
|  |  | МУП "ЖКХ Небугского с/п" |
|  |  | ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России" |
|  |  | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" |
|  |  | ООО УК "Заречье" |
|  |  | ФГБОУ ВДЦ "Орленок" |
|  |  | ОАО "Сургутнефтегаз" ОТ «Сургут» |

Необходимо отметить, что компании, перечисленные выше в таблице, имеют возможность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системе теплоснабжения Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края, что подтверждается наличием у данных компаний технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения, города федерального значения

Таблица 10.5.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | ТСО |
| --- | --- | --- |
| 1. г. Туапсе |  |  |
| 1 | БМК - 60 (Центральная) | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
| 2 | Котельная ул. К. Маркса, 78 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
| 3 | Котельная ул. Деповская, 20 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
| 4 | Котельная ул. Судоремонтников, 60 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
| 5 | Котельная ул. Звездная, 25 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
| 6 | Котельная ул. Московских Строителей, 1 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
| 7 | ЦТП ул. Кошкина, 6 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
| 8 | ЦТП ул. Пушкина, 47 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
| 9 | ЦТП ул. Интернациональная, 2 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
| 2.Новомихайловский поселковый округ |  |  |
| 10 | Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
| 11 | Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
| 12 | Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер. Октябрьский. д. 17 | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 13 | БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
| 14 | Котельная а. Псебе ООШ № 17, ул. Шапсугская, 1А | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 15 | Котельная ООО УК "Заречье", пгт. Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | ООО УК "Заречье" |
| 16 | Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт. Новомихайловский, МКР-1 | ФГБОУ ВДЦ "Орленок" |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |
| 17 | Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 18 | БМК «Центральная», пгт. Джубга, пер. Зеленый/Советская | Туапсинский филиал ООО «Теплоэнерго Краснодар» |
| 19 | Котельная «Станичка», пгт. Джубга, пер. Северный, 1 Г | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 20 | Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 21 | Котельная мкр."Надежда", пгт. Джубга, ул.Строителей (ГВС) | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 22 | Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |
| 23 | БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | МУП "ЖКХ Небугского с/п" |
| 24 | Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | МУП "ЖКХ Небугского с/п" |
| 25 | Котельная п.Тюменский | МУП "ЖКХ Небугского с/п" |
| 26 | Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | МУП "ЖКХ Небугского с/п" |
| 27 | Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | МУП "ЖКХ Небугского с/п" |
| 28 | Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России" |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |
| 29 | Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | ОАО "Сургутнефтегаз" ОТ «Сургут» |
| 30 | Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | Самостоятельно (Отд. образования) |
| 31 | Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |
| 32 | Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" |
| 33 | Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" |
| 34 | Котельная п. Южный, п/о Южный | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |
| 35 | Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 36 | Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 37 | Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 38 | Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 39 | Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |
| 40 | Котельная ст. Чинары - БМК | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 41 | Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 42 | Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 43 | Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 44 | Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |
| 45 | БМК с. Цыпка ул. Центральная | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 46 | Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |
| 47 | Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |
| 48 | Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | МУП «ЖКХ Небугского с/п» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края возможно между котельными БМК Центральная и ул. К. Маркса, д. 78.

Возможность работы на единую сеть определяется с помощью имеющейся запорной арматуры. Запорная арматура и участки сети, объединяющие две системы теплоснабжения, отображены в графической части.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27июля 2010года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения, выявленные бесхозяйные тепловые сети, проходят процедуру официального признания права собственности.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Город Туапсе снабжается природным газом от существующей ГРС «Мамедова Щель». В дальнейшем дополнительными источниками газоснабжения города Туапсе предусматриваются проектируемые ГРС «Туапсе» и ГРС «Север». Объем газификации г. Туапсе составляет 20%.

Давление газа на выходе из ГРС:

– ГРС «Мамедова Щель» – 0,6 Мпа (6,0 кгс/см²);

– ГРС «Туапсе» – 1,2 Мпа (12,0 кгс/см²);

– ГРС «Север» – 1,2 / 0,6 Мпа (12,0/ 6,0 кгс/см²).

Существующая потребность в газе по г. Туапсе составляет:

– 43506,8 м3/ч или 74682,4 тыс. м3/год, в том числе:

– на нужды населения – 26757,9 м3/ч или 43315,0 тыс. м3/год;

– на нужды котельной – 16748,9 м3/ч или 31367,4 тыс. м3/год.

Промышленные потребители не учтены.

От ГРС газ потребителям подается по распределительным газопроводам нескольких категорий давления. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Крупнейшими потребителями газа в Муниципальном образовании Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края являются объекты жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

Рассматривая систему газоснабжения Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края нельзя говорить о стопроцентной надежности системы т.к., система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

Проблемы, связанные с обеспечением топливом СЦТ на территории МО на момент разработки схемы теплоснабжения Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края, отсутствуют.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на момент актуализации схемы теплоснабжения Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края до конца расчетного периода не требуется.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

До конца расчетного периода в Муниципальном образовании Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского поселения, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к СЦТ на территории Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края, не ожидается.

13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского поселения, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения Муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края на начало и конец расчетного периода приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения

| Индикатор | Ед. изм. | Существующие 2025г. | Перспективные 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | кг.у.т/Гкал | 161,11 | 161,11 |
| Котельная ул. К. Маркса, 78 | кг.у.т/Гкал | 164,59 | 164,59 |
| Котельная ул. Деповская, 20 | кг.у.т/Гкал | 164,90 | 164,90 |
| Котельная ул. Судоремонтников, 60 | кг.у.т/Гкал | 164,59 | 164,59 |
| Котельная ул. Звездная, 25 | кг.у.т/Гкал | 165,09 | 165,09 |
| Котельная ул. Московских Строителей, 1 | кг.у.т/Гкал | 188,43 | 188,43 |
| ЦТП ул. Кошкина, 6 | кг.у.т/Гкал | - | - |
| ЦТП ул. Пушкина, 47 | кг.у.т/Гкал | - | - |
| ЦТП ул. Интернациональная, 2 | кг.у.т/Гкал | - | - |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | кг.у.т/Гкал | 132,39 | 132,39 |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | кг.у.т/Гкал | 159,62 | 159,62 |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | кг.у.т/Гкал | 166,72 | 166,72 |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | кг.у.т/Гкал | 164,40 | 164,40 |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | кг.у.т/Гкал | 515,14 | 515,14 |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | кг.у.т/Гкал | 164,30 | 164,30 |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | кг.у.т/Гкал | 168,52 | 168,52 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | кг.у.т/Гкал | 181,00 | 181,00 |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | кг.у.т/Гкал | 155,21 | 155,21 |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | кг.у.т/Гкал | 170,14 | 170,14 |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | кг.у.т/Гкал | 328,80 | 328,80 |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | кг.у.т/Гкал | 144,58 | 144,58 |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | кг.у.т/Гкал | 180,29 | 180,29 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | кг.у.т/Гкал | 151,16 | 151,16 |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | кг.у.т/Гкал | 211,81 | 211,81 |
| Котельная п.Тюменский | кг.у.т/Гкал | 196,30 | 196,30 |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | кг.у.т/Гкал | 187,79 | 187,79 |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | кг.у.т/Гкал | 191,30 | 191,30 |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | кг.у.т/Гкал | 159,83 | 159,83 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | кг.у.т/Гкал | 165,50 | 165,50 |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | кг.у.т/Гкал | 178,60 | 178,60 |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | кг.у.т/Гкал | 231,16 | 231,16 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | кг.у.т/Гкал | 233,00 | 233,00 |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | кг.у.т/Гкал | 143,00 | 143,00 |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | кг.у.т/Гкал | 233,00 | 233,00 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | кг.у.т/Гкал | 216,99 | 216,99 |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | кг.у.т/Гкал | 178,35 | 178,35 |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | кг.у.т/Гкал | 139,34 | 139,34 |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | кг.у.т/Гкал | 221,96 | 221,96 |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | кг.у.т/Гкал | 415,17 | 415,17 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | кг.у.т/Гкал | 87,08 | 87,08 |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | кг.у.т/Гкал | 587,94 | 587,94 |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | кг.у.т/Гкал | 184,04 | 184,04 |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | кг.у.т/Гкал | 313,09 | 313,09 |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | кг.у.т/Гкал | 329,51 | 329,51 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | кг.у.т/Гкал | 321,45 | 321,45 |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | кг.у.т/Гкал | 418,92 | 418,92 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | кг.у.т/Гкал | 172,98 | 172,98 |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | кг.у.т/Гкал | 223,31 | 223,31 |
| 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | Гкал/м2 | 0,39 | 0,39 |
| Котельная ул. К. Маркса, 78 | Гкал/м2 | 0,68 | 0,68 |
| Котельная ул. Деповская, 20 | Гкал/м2 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная ул. Судоремонтников, 60 | Гкал/м2 | 1,49 | 1,49 |
| Котельная ул. Звездная, 25 | Гкал/м2 | 0,35 | 0,35 |
| Котельная ул. Московских Строителей, 1 | Гкал/м2 | 0,27 | 0,27 |
| ЦТП ул. Кошкина, 6 | Гкал/м2 | 0,30 | 0,30 |
| ЦТП ул. Пушкина, 47 | Гкал/м2 | 0,63 | 0,63 |
| ЦТП ул. Интернациональная, 2 | Гкал/м2 | 0,28 | 0,28 |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | Гкал/м2 | 107,91 | 107,91 |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | Гкал/м2 | 5,30 | 5,30 |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | Гкал/м2 | 17,92 | 17,92 |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | Гкал/м2 | 1,05 | 1,05 |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | Гкал/м2 | 5,12 | 5,12 |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | Гкал/м2 | 0,50 | 0,50 |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | Гкал/м2 | 0,78 | 0,78 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | Гкал/м2 | 3,97 | 3,97 |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | Гкал/м2 | 64,86 | 64,86 |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | Гкал/м2 | 4,28 | 4,28 |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | Гкал/м2 | 4,13 | 4,13 |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | Гкал/м2 | 5,69 | 5,69 |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | Гкал/м2 | 1,18 | 1,18 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | Гкал/м2 | 1,23 | 1,23 |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | Гкал/м2 | 1,32 | 1,32 |
| Котельная п.Тюменский | Гкал/м2 | 1,00 | 1,00 |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | Гкал/м2 | 1,21 | 1,21 |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | Гкал/м2 | 1,33 | 1,33 |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | Гкал/м2 | 0,19 | 0,19 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | Гкал/м2 | 7,78 | 7,78 |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | Гкал/м2 | 16,50 | 16,50 |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | Гкал/м2 | 0,89 | 0,89 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | Гкал/м2 | 0,20 | 0,20 |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | Гкал/м2 | 0,35 | 0,35 |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | Гкал/м2 | 0,19 | 0,19 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | Гкал/м2 | 5,19 | 5,19 |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | Гкал/м2 | 5,46 | 5,46 |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | Гкал/м2 | 4,76 | 4,76 |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | Гкал/м2 | 2,69 | 2,69 |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | Гкал/м2 | 2,90 | 2,90 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | Гкал/м2 | 0,80 | 0,80 |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | Гкал/м2 | 14,40 | 14,40 |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | Гкал/м2 | 5,38 | 5,38 |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | Гкал/м2 | 4,41 | 4,41 |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | Гкал/м2 | 4,22 | 4,22 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | Гкал/м2 | 11,93 | 11,93 |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | Гкал/м2 | 3,05 | 3,05 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | Гкал/м2 | 6,50 | 6,50 |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | Гкал/м2 | 11,21 | 11,21 |
| 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | Куст | 0,17 | 0,17 |
| Котельная ул. К. Маркса, 78 | Куси | 0,22 | 0,22 |
| Котельная ул. Деповская, 20 | Куст | 0,16 | 0,16 |
| Котельная ул. Судоремонтников, 60 | Куси | 0,19 | 0,19 |
| Котельная ул. Звездная, 25 | Куст | 0,24 | 0,24 |
| Котельная ул. Московских Строителей, 1 | Куси | 0,05 | 0,05 |
| ЦТП ул. Кошкина, 6 | Куст | - | - |
| ЦТП ул. Пушкина, 47 | Куст | - | - |
| ЦТП ул. Интернациональная, 2 | Куси | - | - |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | Куси | 0,32 | 0,32 |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | Куст | 0,29 | 0,29 |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | Куси | 0,04 | 0,04 |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | Куст | 0,25 | 0,25 |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | Куси | 0,01 | 0,01 |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | Куст | 0,15 | 0,15 |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | Куст | 0,39 | 0,39 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | Куси | 0,03 | 0,03 |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | Куст | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | Куси | 0,04 | 0,04 |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | Куст | 0,01 | 0,01 |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | Куси | 0,02 | 0,02 |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | Куст | 0,03 | 0,03 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | Куси | 0,11 | 0,11 |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | Куст | 0,23 | 0,23 |
| Котельная п.Тюменский | Куси | 0,23 | 0,23 |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | Куст | 0,13 | 0,13 |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | Куси | 0,24 | 0,24 |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | Куст | 0,28 | 0,28 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | Куст | 0,03 | 0,03 |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | Куси | 0,33 | 0,33 |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | Куст | 0,04 | 0,04 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | Куст | 0,02 | 0,02 |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | Куси | 0,06 | 0,06 |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | Куст | 0,02 | 0,02 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | Куст | 0,03 | 0,03 |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | Куси | 0,02 | 0,02 |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | Куст | 0,03 | 0,03 |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | Куси | 0,03 | 0,03 |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | Куст | 0,01 | 0,01 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | Куст | 0,09 | 0,09 |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | Куси | 0,01 | 0,01 |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | Куст | 0,03 | 0,03 |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | Куси | 0,02 | 0,02 |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | Куст | 0,01 | 0,01 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | Куст | 0,03 | 0,03 |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | Куси | 0,02 | 0,02 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | Куст | 0,02 | 0,02 |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | Куси | 0,02 | 0,02 |
| 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | м2/Гкал/час | 329,55 | 329,55 |
| Котельная ул. К. Маркса, 78 | м2/Гкал/час | 211,13 | 211,13 |
| Котельная ул. Деповская, 20 | м2/Гкал/час | 45,21 | 45,21 |
| Котельная ул. Судоремонтников, 60 | м2/Гкал/час | 292,34 | 292,34 |
| Котельная ул. Звездная, 25 | м2/Гкал/час | 316,97 | 316,97 |
| Котельная ул. Московских Строителей, 1 | м2/Гкал/час | 48,09 | 48,09 |
| ЦТП ул. Кошкина, 6 | м2/Гкал/час | 348,66 | 348,66 |
| ЦТП ул. Пушкина, 47 | м2/Гкал/час | 473,27 | 473,27 |
| ЦТП ул. Интернациональная, 2 | м2/Гкал/час | 405,38 | 405,38 |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | м2/Гкал/час | 221,52 | 221,52 |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | м2/Гкал/час | 159,91 | 159,91 |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | м2/Гкал/час | 525,17 | 525,17 |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | м2/Гкал/час | 175,15 | 175,15 |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | м2/Гкал/час | 46,90 | 46,90 |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | м2/Гкал/час | 48,50 | 48,50 |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | м2/Гкал/час | 279,42 | 279,42 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | м2/Гкал/час | 144,52 | 144,52 |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | м2/Гкал/час | 220,25 | 220,25 |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | м2/Гкал/час | 273,25 | 273,25 |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | м2/Гкал/час | 84,90 | 84,90 |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | м2/Гкал/час | 149,09 | 149,09 |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | м2/Гкал/час | 18,11 | 18,11 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | м2/Гкал/час | 174,81 | 174,81 |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | м2/Гкал/час | 262,05 | 262,05 |
| Котельная п.Тюменский | м2/Гкал/час | 199,27 | 199,27 |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | м2/Гкал/час | 65,38 | 65,38 |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | м2/Гкал/час | 135,14 | 135,14 |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | м2/Гкал/час | 444,11 | 444,11 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | м2/Гкал/час | 827,27 | 827,27 |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | м2/Гкал/час | 87,60 | 87,60 |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | м2/Гкал/час | 53,30 | 53,30 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | м2/Гкал/час | 580,60 | 580,60 |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | м2/Гкал/час | 393,90 | 393,90 |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | м2/Гкал/час | 644,03 | 644,03 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | м2/Гкал/час | 295,48 | 295,48 |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | м2/Гкал/час | 174,96 | 174,96 |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | м2/Гкал/час | 109,04 | 109,04 |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | м2/Гкал/час | 52,72 | 52,72 |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | м2/Гкал/час | 35,00 | 35,00 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | м2/Гкал/час | 54,81 | 54,81 |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | м2/Гкал/час | 97,33 | 97,33 |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | м2/Гкал/час | 153,47 | 153,47 |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | м2/Гкал/час | 65,90 | 65,90 |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | м2/Гкал/час | 34,20 | 34,20 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | м2/Гкал/час | 448,73 | 448,73 |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | м2/Гкал/час | 44,44 | 44,44 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | м2/Гкал/час | 336,44 | 336,44 |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | м2/Гкал/час | 287,50 | 287,50 |
| 7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского поселения, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 |
| 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/квт | - | - |
| 9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - |
| 10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная ул. К. Маркса, 78 | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная ул. Деповская, 20 | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная ул. Судоремонтников, 60 | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная ул. Звездная, 25 | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная ул. Московских Строителей, 1 | % | 100,00 | 100,00 |
| ЦТП ул. Кошкина, 6 | % | 100,00 | 100,00 |
| ЦТП ул. Пушкина, 47 | % | 100,00 | 100,00 |
| ЦТП ул. Интернациональная, 2 | % | 100,00 | 100,00 |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | % | 100,00 | 100,00 |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | % | 100,00 | 100,00 |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | % | 100,00 | 100,00 |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | % | 100,00 | 100,00 |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная п.Тюменский | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | % | 100,00 | 100,00 |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | % | 100,00 | 100,00 |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | % | 100,00 | 100,00 |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | % | 100,00 | 100,00 |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | % | 100,00 | 100,00 |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | % | 100,00 | 100,00 |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | % | 100,00 | 100,00 |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | % | 100,00 | 100,00 |
| 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/квт | - | - |
| 9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - |
| 11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | лет | 24,82 | - |
| Котельная ул. К. Маркса, 78 | лет | 28,86 | - |
| Котельная ул. Деповская, 20 | лет | 33,50 | - |
| Котельная ул. Судоремонтников, 60 | лет | 32,40 | - |
| Котельная ул. Звездная, 25 | лет | 51,66 | - |
| Котельная ул. Московских Строителей, 1 | лет | 20,12 | - |
| ЦТП ул. Кошкина, 6 | лет | 26,60 | - |
| ЦТП ул. Пушкина, 47 | лет | 29,68 | - |
| ЦТП ул. Интернациональная, 2 | лет | 22,51 | - |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | лет | 35,85 | - |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | лет | 41,00 | - |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | лет | 36,00 | - |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | лет | 21,00 | - |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | лет | 31,00 | - |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | лет | 6,00 | - |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | лет | 11,60 | - |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | лет | 11,00 | - |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | лет | 31,00 | - |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | лет | 11,00 | - |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | лет | 31,00 | - |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | лет | 21,00 | - |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | лет | 31,00 | - |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | лет | 40,30 | - |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | лет | 16,23 | - |
| Котельная п.Тюменский | лет | 40,60 | - |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | лет | 16,00 | - |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | лет | 26,00 | - |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | лет | 51,00 | - |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | лет | 11,00 | - |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | лет | 10,00 | - |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | лет | 31,00 | - |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | лет | 51,00 | - |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | лет | 51,00 | - |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | лет | 51,00 | - |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | лет | 31,00 | - |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | лет | 31,00 | - |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | лет | 31,00 | - |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | лет | 31,00 | - |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | лет | 31,00 | - |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | лет | 31,00 | - |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | лет | 31,00 | - |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | лет | 31,00 | - |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | лет | 31,00 | - |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | лет | 31,00 | - |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | лет | 46,00 | - |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | лет | 31,00 | - |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | лет | 11,10 | - |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | лет | 11,00 | - |
| 12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  |  |  |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | м2рек/м2 | - | 0,04 |
| Котельная ул. К. Маркса, 78 | м2рек/м2 | - | 0,07 |
| Котельная ул. Деповская, 20 | м2рек/м2 | - |  |
| Котельная ул. Судоремонтников, 60 | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная ул. Звездная, 25 | м2рек/м2 | - | 0,07 |
| Котельная ул. Московских Строителей, 1 | м2рек/м2 | - | - |
| ЦТП ул. Кошкина, 6 | м2рек/м2 | - | - |
| ЦТП ул. Пушкина, 47 | м2рек/м2 | - | - |
| ЦТП ул. Интернациональная, 2 | м2рек/м2 | - | - |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | м2рек/м2 | - | - |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | м2рек/м2 | - | - |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | м2рек/м2 | - | - |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | м2рек/м2 | - | - |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | м2рек/м2 | - | 0,02 |
| Котельная п.Тюменский | м2рек/м2 | - | 0,24 |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | м2рек/м2 | - | - |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | м2рек/м2 | - | - |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | м2рек/м2 | - | - |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | м2рек/м2 | - | - |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | м2рек/м2 | - | - |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | м2рек/м2 | - | - |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | м2рек/м2 | - | - |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | м2рек/м2 | - | - |
| 13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  |  |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | % | - | - |
| Котельная ул. К. Маркса, 78 | % | - | 0,20 |
| Котельная ул. Деповская, 20 | % | - | - |
| Котельная ул. Судоремонтников, 60 | % | - | - |
| Котельная ул. Звездная, 25 | % | - | 0,09 |
| Котельная ул. Московских Строителей, 1 | % | - | 0,03 |
| ЦТП ул. Кошкина, 6 | % | - | 0,00 |
| ЦТП ул. Пушкина, 47 | % | - | - |
| ЦТП ул. Интернациональная, 2 | % | - | - |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | % | - | - |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | % | - | - |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | % | - | - |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | % | - | - |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | % | - | - |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | % | - | - |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | % | - | - |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | % | - | - |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | % | - | - |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | % | - | - |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | % | - | - |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | % | - | - |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | % | - | - |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | % | - | - |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | % | - | - |
| Котельная п.Тюменский | % | - | - |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | % | - | - |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | % | - | - |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | % | - | - |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | % | - | - |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | % | - | - |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | % | - | - |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | % | - | - |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | % | - | - |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | % | - | - |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | % | - | - |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | % | - | - |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | % | - | - |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | % | - | - |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | % | - | - |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | % | - | - |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | % | - | - |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | % | - | - |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | % | - | - |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | % | - | - |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | % | - | - |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | % | - | - |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | % | - | - |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | % | - | - |
| 14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а так же отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  |  |  |
| 1. г. Туапсе |  |  |  |
| БМК - 60 (Центральная) | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная ул. К. Маркса, 78 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная ул. Деповская, 20 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная ул. Судоремонтников, 60 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная ул. Звездная, 25 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная ул. Московских Строителей, 1 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| ЦТП ул. Кошкина, 6 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| ЦТП ул. Пушкина, 47 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| ЦТП ул. Интернациональная, 2 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| 2. Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная № 1 (БМК-3,5), пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная № 2 (БМК-4,5) пгт. Новомихайловский, МКР-2, пер. Почтовый | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная № 3 (Хальзева), пгт. Новомихайловский, пер.Октябрьский. д. 17 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| БМК с. Ольгинка ул.Черноморская, 2Б, МКР-1 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная а. Псебе ООШ № 17 , ул. Шапсугская, 1А | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная ООО УК "Заречье", пгт.Новомихайловский, ул.Морская 5/1 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная ФГБОУ ВДЦ "Орленок", пгт.Новомихайловский, МКР-1 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| 3. Джубгский поселковый округ |  |  |  |
| Котельная «Новая», пгт. Джубга, ул.Новороссийское шоссе, 3 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| БМК «Центральная», пгт.Джубга, пер. Зеленый/Советская | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная «Станичка», пгт.Джубга. пер. Северный, 1 Г | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная СОШ №16, с.Молдовановка, ул.Центральная, 47 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная мкр."Надежда", пгт.Джубга, ул.Строителей (ГВС) | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная СОШ № 36 с.Дефановка, ул. Школьная, 12 (д/с+школа) | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| 4. Агойский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Агой ул.Школьная, 8В | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная с. Небуг ул.Центральная, 1 В | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная п.Тюменский | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная с. Агой детский сад №16 «Петушок», ул. Виноградная, 1в | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная СОШ № 15 а. Агуй Шапсуг, ул. Школьная, 1 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная ФКЗУ "ЦВМиР «Сосновый» МВД России", п.Сосновый (гвс) | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| 5. Тенгинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ОТ «Сургут» с.Лермонтово | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная СОШ №18, с.Тенгинка, ул. Школьная 13 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная МБДОУ ДС № 14, с.Тенгинка, ул. Шаумяна 77а | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| 6. Шепсинский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Кроянское, пер. Горный, 3 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная с. Шепси, ул.Садовая, 22 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная п. Южный, п/о Южный | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| 7. Георгиевский сельский округ |  |  |  |
| Котельная с. Георгиевское, ул.8-Гвардейская, 33а | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная № 2, с.Кривенковское, ул. Спорная, 8а | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная № 3, с.Кривенковское, ул. Спорная, 57 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная № 4 - БМК, с.Кривенковское, ул. Зеленая, 1Г | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная с.Индюк, ул. Майкопская, 95 СОШ №26 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| 8. Шаумянский сельский округ |  |  |  |
| Котельная ст. Чинары - БМК | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная с. Шаумян (больница), ул.Шаумяна,1 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная СОШ № 31, с.Шаумян, ул. Бабича, 3Б | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная СОШ № 32, х. Островская Щель, ул. Центральная 4а | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная детского сада «Ласточка» № 8, п.Горный, ул. Кирова,17А | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| 9. Вельяминовский сельский округ |  |  |  |
| БМК с. Цыпка ул. Центральная | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная СОШ №22, с.Мессажай, ул. Шаумяна, 11а | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| 10. Октябрьский сельский округ |  |  |  |
| Котельная п. Октябрьский, ул.Леспромхозная, 20 Б | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |
| Котельная СОШ № 38 с. Гойтх, ул. Школьная, 78 | наличие заф. фактов | отсутствуют | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Таблица 15.1 – Тариф на передачу тепловой энергии для потребителей регулируемых организаций МО Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края

| Наименование регулируемой организации | МО, где оказывается услуга | Вид тарифа | Дифференциация | Население (с НДС) с 01.01.2026 | Население (с НДС) с 01.10.2026 | Прочие (без НДС) с 01.01.2026 | Прочие (без НДС) с 01.10.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения" | Небугское Реализация услуг населению. Система централизованного теплоснабжения котельной Туапсинский район, с. Агой, ул. Школьная, 8В) | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) | 3 460,49 | 3 792,71 | 2 836,47 | 3 108,78 |
| ФКУЗ "Санаторий "Сосновый" МВД России | Небугское (с Небуг) (Реализация услуг населению. Льготный тариф для населения | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) | 5 514,38 |  | 5 849,10 |  |
| ФКУЗ "Санаторий "Сосновый" МВД России | Небугское (с Небуг) Реализация услуг населению | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) |  | 6 308,45 |  | 5 849,10 |
| ФГБОУ ВДЦ "Орленок" | Новомихайловское городское (пгт Новомихайловский) Реализация услуг населению | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) | 4 672,19 | 4 858,32 | 3 829,66 | 3 982,23 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" Оздоровительный трест " Сургут" | Тенгинское Реализация услуг населению | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) | 8 202,88 | 8 202,88 | 6 835,73 | 6 835,73 |
| МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" | Туапсинский муниципальный округ | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) | 3 664,79 | 4 059,28 | 3 603,53 | 3 865,98 |
| Туапсинский Филиал ООО "Теплоэнерго Краснодар" | Туапсинский муниципальный округ | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) | 4 912,98 | 5 329,41 | 4 368,37 | 4 368,37 |
| ООО УК "Заречье" | Туапсинский муниципальный округ | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) | 3 650,47 | 3 880,50 | 3 589,45 | 3 695,71 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" Оздоровительный трест " Сургут" | Туапсинский муниципальный округ (с Тенгинка) | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) | 7 806,02 | 8 758,54 | 6 398,38 | 7 179,13 |
| МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения" | Туапсинский муниципальный округ (СЦТ Котельная «Новая» пгт. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, 3Е; Котельная «Станичка» пгт. Джубга, пер. Северный, 1Г; Котельная № 3 им. Хальзева, п. Новомихайловский, пер. Октябрьский, 17) | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) | 4 912,98 | 5 620,45 | 5 214,71 | 5 636,27 |
| МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения" | Туапсинский муниципальный округ (СЦТ Котельная МКУ-0,8 с. Цыпка) | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) | 5 814,66 | 6 651,97 | 5 214,71 | 5 636,27 |
| МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения" | Туапсинский муниципальный округ (СЦТ Котельная п. Октябрьский, ул. Леспромхозная, 20Б) | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) | 5 674,29 | 6 491,38 | 5 214,71 | 5 636,27 |
| МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения" | Туапсинский муниципальный округ (СЦТ Котельная пгт. Джубга, ул. Строителей, д. 5"А") | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) | 2 747,27 | 3 142,87 | 9 658,44 | 10 255,00 |
| МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения" | Туапсинский муниципальный округ (СЦТ Котельная с. Кривенковское, ул. Спорная, 8А; Котельная с. Кривенковское, ул. Спорная, 57; Котельная с. Кривенковское, ул. Зеленая; Котельная с. Георгиевское, ул. 8-Гвардейская, 33А) | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) | 5 605,11 | 6 412,24 | 5 214,71 | 5 636,27 |
| МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения" | Туапсинский муниципальный округ (СЦТ Котельная с. Садовое, ст. Чинары) | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) | 3 952,99 | 4 522,22 | 5 214,71 | 5 636,27 |
| МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения" | Туапсинский муниципальный округ (СЦТ котельных: БМК Туапсинский район, с. Небуг, ул. Центральная, № 1 (в), БМК Туапсинский район, с. Ольгинка, микрорайон 1, № 2б, БМК Туапсинский район, пос. Тюменский) | Тариф на тепловую энергию | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) | 3 799,51 | 3 799,51 | 3 114,35 | 3 114,35 |