Схема водоснабжения и водоотведения Туапсинского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края

Заказчик:

МУП «ЖКХ города Туапсе»

Исполнитель:

ООО «ЛЕКС-Консалтинг»                                                                                            Основание:

Муниципальный договор

№42 от 25.02.2014 г

Представитель исполнителя:

_____________А. П. Сандалов

М.П.

Тюмень

2014 год
СОДЕРЖАНИЕ

1.	технико - экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Туапсинского городского поселения	7

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения г. Туапсе и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	7

1.2.	Описание территорий г. Туапсе, не охваченных централизованными системами водоснабжения	9

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения	9

1.4.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	10

1.5.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	12

1.6.	Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, в том числе оценка энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды	17

1.7.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей	20

1.8.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении	22

1.9.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	22

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	23

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	23

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города	24

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	25

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке	25

3.2.	Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	26

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов	26

3.4.	Сведения о фактическом удельном потреблении населением воды и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	27

3.5.	Описание существующей системы коммерческого приборного учета воды и планов по установке приборов учета	28

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	29

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города	29

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	29

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	30

3.10.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов	32

3.11.	Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой и технической воды при ее транспортировке	34

3.12.	Перспективные балансы водоснабжения (общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации воды по группам абонентов)	35

3.13.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды	41

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	44

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	44

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий	44

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	47

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	49

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	49

4.8.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	49

Схема существующего и планируемого размещения объектов системы водоснабжения приведена в Приложении 1.	49

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	50

5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения	50

5.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	50

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	50

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	50

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	99

7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	100

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	105

9.	существующее положение в сфере водоотведения городского поселения туапсе	106

9.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения	106

9.2.	Описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод	108

9.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения	112

9.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	113

9.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа	113

9.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	116

9.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	116

9.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	117

10.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	118

10.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения ………………………………………………………………….118

10.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод	119

10.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет	120

11.	Прогноз объема сточных вод	121

11.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	121

11.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения	123

11.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений …………………..123

11.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	125

11.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	127

12.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	128

12.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	128

12.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения, включая технические обоснования этих мероприятий	128

12.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	129

12.4.	Сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	131

12.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	131

12.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	132

12.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	132

13.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	133

13.1.	Сведения о мероприятиях по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	133

13.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	133

14.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	134

14.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	134

14.2.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	173

15.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	174

16.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	178

- технико - экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Туапсинского городского поселения

  - Описание системы и структуры водоснабжения г. Туапсе и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В Туапсинском городском поселении услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает МУП «ЖКХ города Туапсе».

МУП «ЖКХ города Туапсе» обеспечивает подъем, обеззараживание подземных вод для собственных нужд и нужд потребителей города, обеспечивает транспортировку воды до потребителей.

МУП «ЖКХ города Туапсе» оказывает услуги следующим потребителям:

- население;

- бюджетные организации;

- прочие потребители.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Туапсе в настоящее время  являются подземные воды, поднимаемые скважными насосами. На территории городского поселения существует централизованная система водоснабжения, представленная подземными скважинами, сетями водоснабжения.

В настоящее время в Туапсинском городском поселении имеются две системы водоснабжения:

- система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

- система производственного водоснабжения.

Предприятием МУП «ЖКХ города Туапсе» эксплуатируется Туапсинское месторождение питьевых подземных вод, которое расположено в Туапсинском районе, 4 км севернее г. Туапсе. Месторождение приурочено долине р. Туапсе на участке протяженностью 4,6 км. Южная граница месторождения проходит в 7 км от устья реки, а северная удалена на 11,6 км. Месторождение состоит из трех разведанных участков: Мессажайского, Центрального и Верхнего с различной мощностью водовмещающих отложений, на которых базируется подрусловый водозабор реки Туапсе. На Мессажайском (южном) участке она составляет 30-34 м, постепенно уменьшаясь вверх по течению реки от 26-28 м на Центральном, до 16,6 на Верхнем.  Городские водозаборные сооружения (ВЗС) введены в эксплуатацию поэтапно:  Мессожайский участок в 1968 г.; Центральный и Верхний участки - в 1984г.

Водозабор занимает всю территорию месторождения и представлен водозаборным рядом состоящим из 33 скважин протяженностью более 4 км.

В связи с горным рельефом местности и со значительным перепадом отметок рельефа в городе сложилась и действует 3-х зонная система водоснабжения.

Городской водопровод работает по следующей схеме: вода из скважин погружными насосами подается по сборным водоводам в 3 резервуара, общей емкостью 5 тыс.м3. Из них, после обеззараживания хлором, вода насосной станцией II-го подъема, расположенной на площадке Туапсинского водозабора, подается по двум ниткам диаметром 600 мм непосредственно в разводящую сеть города. По разводящей сети вода поступает в два резервуара по ул. Свободы емкостью по 2000 м3каждый (ВНС ул. Свободы). Из резервуаров вода поступает в сеть зоны №1, которая охватывает Центральный район города и частично микрорайон «Приморская долина». Насосной станцией 3-го подъема, расположенной на этой же площадке, часть воды из резервуаров подается в резервуары емкостью 2x2500 м3 и 1x1000 м3, расположенные на горе Варваринка.

От этих резервуаров вода поступает во вторую зону, которая включает в себя Северо-Западный район, район ул. Уральской, «Барсовой щели» и часть микрорайона «Приморская долина» на ВНС 3 – го подъема по ул. Фрунзе, ВНС по ул. Володарского и ВНС по ул. Садовая.

Часть воды от насосной станции II-го подъема Туапсинского водозабора по пути в город поступает в резервуары общей емкостью 900 м3 у насосной станции III подъема (НПЗ). Далее вода этой насосной станцией подается в пос. Грознефть и в резервуары емкостью 2x500 м3 на площадке насосной станции IV подъема ВНС В. Кардонная, из резервуаров часть воды поступает в сеть 3-й зоны, остальная вода подается в резервуар по ул. Звездная емкостью 1x3000 мЗ и на ВНС 5-го подъема ВНС – Звездная, а также ВНС «Весна» для водоснабжения высотной застройки района «Грознефть», в том числе ул. Звездная. Кроме того, имеются небольшие насосные станции 3-го подъема на ул. Рабфаковская, ул. Дзержинского, ул. Маяковского, которые служат для обеспечения требуемого напора воды у потребителей. На рисунке 1.1 представлена структурная схема водоснабжения.

Рис. 1.1. Структурная схема водоснабжения г. Туапсе

Система производственного водоснабжения принадлежит нефтеперерабатывающему заводу и используется для технического водоснабжения завода. В состав системы входят водозаборные сооружения в составе 5 скважин с насосами производительностью 20-30 тыс. м3/сут. и распределения воды. Водозабор находится в 4 км от устья реки Туапсе на северо-восточной окраине города.

  - Описание территорий г. Туапсе, не охваченных централизованными системами водоснабжения

По состоянию на 2013 год централизованными системами водоснабжения не охвачены улицы частного сектора: Известковый пер., верхняя часть пер. Жданова, верхняя часть пер. Угольный, небольшая часть ул. Интернациональная.

По состоянию на 2013 год централизованным водоснабжением обеспечены 62 111 человек из 63 200, что составляет 98,28%. Из них 42 580 человек проживают в МКД (67,37% от общей численности населения), 19531 человек – в частном секторе (30,9% от общей численности населения). В таблице 1.2.1  отражена обеспеченность центральным водоснабжением частного сектора и МКД на период 2010-2013 гг.

Таблица 1.2.1. Обеспеченность центральным водоснабжением частного сектора и МКД

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Рост 2012-2013, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество жителей МКД, обеспеченных услугой централизованного водоснабжения | чел. | 42478 | 42661 | 42510 | 42580 | 100,16 |
| 2 | Количество жителей частного сектора | чел. | 19965 | 19481 | 19569 | 19531 | 99,81 |
| 3 | Всего по водоснабжению | чел. | 62443 | 62142 | 62079 | 62111 | 100,05 |
| 4 | Общая численность г. Туапсе | чел | 63200 | 63200 | 63200 | 63200 | 100,00 |

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем

В Туапсинском городском поселении сформировано две зоны водоснабжения: объединенные хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения, а также производственного водоснабжения. Зона хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения представлена сетями водоснабжения, насосными станциями, водозаборными сооружениями, обеспечивающих потребителей питьевой водой. Зона производственного водоснабжения представлена водозаборными сооружениями, сооружениями подачи и распределения технической воды для нефтеперерабатывающего завода. Сети и сооружения зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения находятся в собственности МУП «ЖКХ г. Туапсе», сети и сооружения зоны производственного водоснабжения находятся в собственности нефтеперерабатывающего завода.

Также зонирование водоснабжения осуществляется по зонам действия ВНС. ВНС 1-го подъема является водозабор, который поднимает воду из скважин и перекачивает на ВНС 2-го подъема, откуда часть воды поступает на ВНС 3 – го подъема НПЗ. От ВНС – НПЗ вода перекачивается на ВНС 4-го подъема В.Кардонная, а затем на ВНС 5-го подъема – «Звездный» и ВНС «Весна». Также часть воды из ВНС 2-го подъема поступает на ВНС 3-го подъема Рабфаковская, Маяковского, Фрунзе, Садовая, Дзержинского, Володарского и Свободы.

Насосные станции – Фрунзе, Володарского, Садовая, Рабфаковская и Дзержинского обслуживают юго-западную часть города и западную. ВНС – Свободы и Маяковского обслуживают центральную часть города. ВНС – В.Кардонная - восточную часть города, ВНС - Звездная – юго-восточную часть города.

  - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения г. Туапсе являются подземные воды. Существующий водозабор расположен в пределах Туапсинского месторождения питьевых подземных вод. Водозабор работает в стабильном круглогодичном режиме с установившейся фильтрацией В летне-осенний меженный период происходит частичная сработка емкостных запасов подземных вод, особенно заметная на Мессажайском участке, а в зимний многоводный период происходит их полное восстановление.

Предприятие имеет «Лицензию на право пользования недрами» КРД № 03872-ВЭ от 11.03.2010 г. на забор подземных вод, действующую до 11 марта 2035 года. Согласно данного документа забор воды осуществляется в объеме не более 44000 м3/сут.

МУП «ЖКХ г.Туапсе» разработан Проект зон санитарной охраны водозабора в долине реки Туапсе. В соответствии с Протоколом №594 от 28.03.2013г заседания экспертной комиссии по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, положительным Экспертным Заключением №237/02.01 от 08.11.2012г, данный проект утвержден Приказом №79 от 28.03.2013г Министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края.

В соответствии с Проектом ЗСО предусмотрены необходимые мероприятия для улучшения эксплуатации водозабора, санитарно-технические мероприятия в отношении территории и сооружений водозабора в пределах 1, 2, 3 поясов ЗСО.

В Перечень мероприятий по II и III поясам ЗСО включено:

- принятие мер по улучшению состояния II зоны санитарной охраны, которая подвержена интенсивному хозяйственному освоению;

- контроль экологической ситуации на прилегающей территории, не допуская скоплений сброса бытовых отходов или строительного мусора вдоль железной дороги;

- контроль за техническим состоянием нефтепроводов;

- исключение возможности попадания  нефтепродукта в водоносный горизонт;

- принятие мер по выносу нефтепроводов с территории водозабора.

Установленная производственная мощность насосных станций первого подъема составляет 51 тыс. м3/сут., установленная производственная мощность насосной станции второго подъема - 57 тыс. м3/сут. Скважины  оборудованы погружными насосными агрегатами марки ЭЦВ 10-120-60 и ЭЦВ 10-120-40. Водозабор г. Туапсе включает в себя 31 действующую скважину, по которым осуществляется подъем воды, из них скважины №1 и №2 затампонированы.

При анализе состояния технологического оборудования было выяснено, что  56,7% оборудования насосных станций 1-го и 2-го подъема имеет уровень износа 100%. Данные по техническому состоянию насосного оборудования приведены в таблице 1.4.1

Таблица 1.4.1. Сведения о техническом состоянии насосного оборудования водопроводных насосных станций 1-го и 2-го подъема МУП «ЖКХ города Туапсе»

| Наименование объекта | № пп агрегата | Наименование установленного оборудования | Год установки | % износа | Мощность эл.двигалеля | Производительность насоса, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНС первого подъема (скважины) | 1 | затампонирована |  |  |  |  |
|  | 2 | затампонирована |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭЦВ 10-120/40 | 2012г. | 20,0 | 32,0 | 108,0 |
|  | 4 | ЭЦВ 10-120/40 | 2002г. | 100,0 | 32,0 | 80,0 |
|  | 5 | ЭЦВ 10-120/60 | 2002г. | 100,0 | 32,0 | 80,0 |
|  | 6 | ЭЦВ 10-120/60 | 2002г. | 100,0 | 32,0 | 110,0 |
|  | 7 | ЭЦВ 10-120/40 | 2006г. | 100,0 | 32,0 | 112,0 |
|  | 8 | ЭЦВ 10-120/40 | 2006г. | 100,0 | 32,0 | 112,0 |
|  | 9 | ЭЦВ 10-120/60 | 2006г. | 100,0 | 32,0 | 112,0 |
|  | 10 | ЭЦВ 10-120/60 | 2005г. | 100,0 | 32,0 | 112,0 |
|  | 11 | ЭЦВ 10-120/40 | 2006г. | 100,0 | 32,0 | 112,5 |
|  | 12 | ЭЦВ 10-120/60 | 2006г. | 100,0 | 32,0 | 106,0 |
|  | 13 | ЭЦВ 10-120/40 | 2002г. | 100,0 | 32,0 | 105,0 |
|  | 14 | ЭЦВ 10-120/60 | 2012г. | 20,0 | 32,0 | 112,0 |
|  | 15 | ЭЦВ 10-120/60 | 2009г. | 60,0 | 32,0 | 112,0 |
|  | 16 | ЭЦВ 10-120/40 | 2012г. | 20,0 | 32,0 | 112,0 |
|  | 17 | ЭЦВ 10-120/60 | 2010г. | 60,0 | 32,0 | 120,0 |
|  | 18 | ЭЦВ 10-120/60 | 2007г. | 100,0 | 32,0 | 100,0 |
|  | 19 | ЭЦВ 10-120/40 | 2007г. | 100,0 | 32,0 | 108,0 |
|  | 20 | ЭЦВ 10-120/60 | 2007г. | 100,0 | 32,0 | 100,0 |
|  | 21 | ЭЦВ 10-120/60 | 2005г. | 100,0 | 32,0 | 120,0 |
|  | 22 | ЭЦВ 10-120/60 | 2012г. | 20,0 | 32,0 | 105,0 |
|  | 23 | ЭЦВ 10-120/40 | 2013г. | 0,0 | 32,0 | 120,0 |
|  | 24 | ЭЦВ 10-120/60 | 2013г. | 0,0 | 32,0 | 120,0 |
|  | 25 | ЭЦВ 10-120/40 | 2012г. | 20,0 | 32,0 | 110,0 |
|  | 26 | ЭЦВ 10-120/60 | 2012г. | 20,0 | 32,0 | 110,0 |
|  | 27 | ЭЦВ 10-120/60 | 2010г. | 60,0 | 32,0 | 90,0 |
|  | 28 | ЭЦВ 10-120/60 | 2010г. | 60,0 | 32,0 | 90,0 |
|  | 29 | ЭЦВ 10-120/40 | 2007г. | 100,0 | 32,0 | 90,0 |
|  | 30 | ЭЦВ 10-120/60 | 2008г. | 100,0 | 32,0 | 92,0 |
|  | 31 | ЭЦВ 10-120/60 | 2010г. | 60,0 | 32,0 | 120,0 |
|  | 32 | ЭЦВ 10-65/110 | 2008г. | 80,0 | 32,0 | 65,0 |
|  | 33 | ЭЦВ 10-120/60 | 2012г. | 20,0 | 32,0 | 90,0 |
| ВНС II-го подъема | 1 | 200Д-60 | 1991г. | 100,0 | 250кВт | 600,0 |
|  | 2 | 200Д-60 | 1968г. | 100,0 | 250кВт | 600,0 |
|  | 3 | 200Д-60 | 1987г. | 100,0 | 250кВт | 600,0 |
|  | 4 | 200Д-60 | 1987г. | 100,0 | 250кВт | 600,0 |
|  | 5 | 1Д200-90 | 2012г. | 14,0 | 90кВт | 90,0 |
|  | 6 | 1Д200-90 | 2002г. | 100,0 | 90кВт | 90,0 |

Как показывает таблица 1.4.1, насосное оборудование изношено и требует замены. Производительности существующих водозаборных сооружений достаточно на сегодняшний день и на период реализации схемы водоснабжения.

  - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Туапсинского городского поселения водоочистные сооружения отсутствуют. Вода, поднимаемая насосной станцией первого подъема, проходит обеззараживание хлором, после чего подается насосной станцией II-го подъема по двум ниткам диаметром 600 мм в сеть города.

Контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения осуществляется лабораторией. Производственная лаборатория контроля качества воды является самостоятельной структурой, входит в состав МУП «ЖКХ города Туапсе», аккредитована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в системе СААЛ РФ. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001. 515167 от 28 июня 2013г. по 28 июня 2018 года. В состав лаборатории входят два подразделения:

- отдел лаборатории, который проводит контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения и водоисточников. Контроль качества питьевой воды проводится по утвержденным графикам.

- технологическая лаборатория ОСК, которая ведет контроль за качеством очистки сточных вод и влиянием их на водоем, Черное море. Контролирует поступающие сточные воды промышленных предприятий. Контроль качества ведется по утвержденным графикам.

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» Анализы проб питьевой воды осуществляет отдел лаборатории аналитического контроля МУП «ЖКХ города Туапсе». Результаты исследований исходной питьевой воды из подземных источников, и проб воды из разводящей сети приведены в таблице 1.5.1. Таблица 1.5.1.

| № п/п | Наименование показателей | Метод анализа | Нормативы (ПДК) для питьевой воды, не более* | Фактическое содержание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сборный водовод | Центральный водовод |
|  | Мутность, мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 | 1,5 | <0,58 | <0,58 |
|  | Водородный показатель, ед.рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6-9 | 7,51 | 7,47 |
|  | Цветность, град. | ГОСТ Р 52769-2007 | 200 | <1º | <1º |
|  | Запах, 20/600С | ГОСТ 3351-74 | 2 | 2хл/3хл | 2хл/3хл |
|  | Сухой остаток, мг/дм3 | ГОСТ 18164-72 | 1000 | 236,8 | 231,6 |
|  | Остаточный хлор, мг/дм3 | ГОСТ 18164-72 | 0,3-0,5 | - | 0,35 |
|  | Жесткость, мг-экв/дм3 | ГОСТ Р 52407-2005 | 7,0 | 3,89 | 3,84 |
|  | Щелочность, мг-экв/дм3 | ГОСТ Р 52963-2008 | Не нормируется | 3,68 | 3,65 |
|  | Железо общ., мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 | 0,3 | <0,1 | <0,1 |
|  | АПАВ, мг/дм3 | ГОСТ Р 51211-98,п.5 | 0,5 | <0,015 | <0,015 |
|  | Окисляемость перманганатная, мгО/дм3 | ПНД Ф 14.2:4.154-99 | 5,0 | 0,64 | 0,56 |
|  | Медь, мг/дм3 | ГОСТ 4388-72, п.2 | 1,0 | <0,02 | <0,02 |
|  | Марганец, мг/дм3 | ГОСТ 4974-72, п.3 | 0,1 | <0,01 | <0,01 |
|  | Фторид-ион, мг/дм3 | ГОСТ 4386-89, п.1 | 1,5 | 0,085 | 0,099 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 | 350 | 6,5 | 6,5 |
|  | Сульфат-ион, мг/дм3 | ГОСТ 4389-72, п.2 | 500 | 26,4 | 25,06 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 | ГОСТ Р 51797-01 | 0,1 | <0,05 | <0,05 |
|  | Нитрит-ион, мг/дм3 | ГОСТ 4192-82 | 3,0 | <0,003 | <0,003 |
|  | Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/дм3 | ГОСТ 4192-82 | 2,0 | <0,05 | <0,05 |
|  | Нитрат-ион, мг/дм3 | ГОСТ 18826-73 п.3 | 45,0 | 1,17 | 1,22 |
|  | Общее микробное число | МУК 4.21018-01 | <50 | 5,0 | 0,0 |
| 22. | Общие колиформные бактерии | МУК 4.21018-01 | Отсутствуют | не обнаружено | не обнаружено |
| 23. | Термотолерантныеколиформные бактерии | МУК 4.21018-01 | Отсутствуют | не обнаружено | не обнаружено |
| 24. | Колифаги | МУК 4.21018-01 | Отсутствуют | не обнаружено | не обнаружено |

*-согласно СанПиН 2.1.4.559-96 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

В таблице 1.5.2 приведены результаты полного хим. анализа по водозаборным скважинам МУП «ЖКХ г. Туапсе» за 2013 год.

Таблица 1.5.2. Результаты полного химического анализа по водозаборным скважинам за 2013 год

| Место отбора проб | Дата отбора пробы | Запах, балл 20°/60° | рН | Цвет, град. | Мутн | Нитрит -ион | Нитрат ион | Азот аммон | Сульфат | Окис перм | Хлорид | Сухой остаток | Щелочи | Кальций | Магний | ПАВ | Нефтепродукты | Фториды | Железо общ. | Медь | Марганец | Хром |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  | 2 | 6,0-9,0 | 20 | 2,6 | 3,0 | 45,0 | 2,0 | 500 | 5,0 | 350,0 | 1000 |  |  |  | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,05 |
| Скв.№3 | 12.02.13г. | 0/0 | 7,4 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 1,86 | <0,04 | 33,6 | 0.52 | 14.1 | 240,2 | 3,45 | 70,54 | 2,68 | <0,015 | <0,05 | <0,12 | <0,1 | <0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№4 | 12.02.13г. | 0/0 | 7,5 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 2,1 | <0,04 | 34,6 | 0,56 | 15,1 | 241,6 | 3,53 | 72.54 | 2,68 | <0,015 | <0,05 | 0,09 | <0,1 | <0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№6 | 12.02.13г. | 0/0 | 7,40 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 2,7 | <0,04 | 34,0 | 0,48 | 15,1 | 240,4 | 3,45 | 71,14 | 2,92 | <0,015 | <0,05 | 0,07 | <0,1 | <0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№32 | 12.02.13г. | 0/0 | 7,6 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 2,04 | <0,04 | 25.5 | 0,52 | 6,7 | 254,0 | 4,3 | 83,37 | 3,04 | <0,015 | <0,05 | 0,08 | «U | <0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№5 | 19.02.13г | 0/0 | 7,5 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 2,1 | <0,04 | 30,1 | 0,56 | 19,9 | 259,6 | 3,9 | 76,55 | 2,55 | <0,015 | <0,05 | 0,09 | «U | <0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№9 | 19.02.13г | 0/0 | 7,4 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 2,2 | <0,04 | 28,7 | 0,6 | 20,7 | 258,8 | 3,8 | 76,15 | 2,43 | <0,015 | <0,05 | 0,09 | <0,1 | <0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№11 | 19.02.13г | 0/0 | 7,3 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 2,3 | <0,04 | 35,1 | 0,52 | 7,6 | 215,6 | 3,38 | 65,73 | 2,68 | <0,015 | <0,05 | 0,07 | <0,1 | <0,02 | 0,01 | 0,01 0,01 |
| Скв.№16 | 19.02.13г | 0/0 | 7,4 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 1,8 | <0,04 | 40,9 | 0,54 | 5,98 | 216,8 | 3,3 | 64,93 | 2,92 | <0,015 | <0,05 | 0,08 | <0,1 | <0,02 | 0,01 |  |
| Скв.№14 | 26.02.13г | 0/0 | 7,3 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 1,75 | <0,04 | 39,9 | 0,6 | 7.5 | 263,2 | 4,2 | 82,97 | 2,68 | <0,015 | <0,05 | 0,08 | <од | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№17 | 26.02.13г | 0/0 | 7,4 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 1,62 | <0,04 | 41,1 | 0,56 | 5,5 | 220,8 | 3,3 | 65,33 | 2,68 | <0,015 | <0,05 | 0,08 | <од | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№19 | 26.02.12г | 0/0 | 7,4 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 1,84 | <0,04 | 38,7 | 0,52 | 5,5 | 243,2 | 3,93 | 76,55 | 3,04 | <0,015 | <0,05 | 0,09 | <0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№22 | 26.02.13г | 0/0 | 7,5 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 1,71 | <0,04 | 41,0 | 0,58 | 6,0 | 219,2 | 3,4 | 66,73 | 2,8 | <0,015 | <0,05 | 0,09 | <0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 0,01 |
| Скв.№8 | 12.03.13г | 0/0 | 7,3 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 1,29 | <0,04 | 32,8 | 0,57 | 6,5 | 234,8 | 3,4 | 66,73 | 2,68 | <0,015 | <0,05 | 0,09 | <0,1 | 0,02 | 0,01 |  |
| Скв.№10 | 12.03.13г | 0/0 | 7,4 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 2,01 | <0,04 | 33,6 | 0,61 | 7,0 | 232,8 | 3,45 | 68,14 | 2,43 | <0,015 | <0,05 | 0,08 | <0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№12 | 12.03.13г | 0/0 | 7,3 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 1,79 | <0,04 | 33,6 | 0,57 | 6,75 | 238,4 | 3,48 | 66,73 | 3,04 | <0,015 | <0,05 | 0,07 | <0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№20 | 12.03.13r | 0/0 | 7,3 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 0,92 | <0,04 | 34,8 | 0,65 | 6,88 | 235,4 | 3,5 | 75,15 | 2,8 | <0,015 | <0,05 | 0,08 | «U | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№7 | 17.04.13г | 0/0 | - | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 1,78 | <0,04 | 31,0 | 0,6 | 12,3 | 226,4 | 3,4 | 69,54 | 2,68 | <0,015 | <0,05 | 0,08 | <0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 0,01 |
| Скв.№23 | 25.06.13г | 0/0 | - | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 1,14 | <0,04 | 30,4 | 0,68 | 6,57 | 234, | 3,8 | 76,35 | 2,68 | <0,015 | <0,05 | 0,09 | <0,1 | 0,02 | 0,01 |  |
| Скв.№24 | 25.06.13г | 0/0 | - | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 1,07 | <0,04 | 22,6 | 0,6 | 6,31 | 240,0 | 4,03 | 77,55 | 2,92 | <0,015 | <0,05 | 0,09 | <0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№25 | 25.06.13г | 0/0 | - | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 0,84 | <0,04 | 22,3 | 0,66 | 6,44 | 238,2 | 3,95 | 79,36 | 2,55 | <0,015 | <0,05 | 0,10 | <0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№21 | 27.08.13г | 0/0 | 7,52 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 1,02 | <0,04 | 32,3 | 0,72 | 6,0 | 234,4 | 3,7 | 80,9 | 1,69 | <0,015 | <0,05 | 0,09 | <0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№27 | 27.08.13г | 0/0 | 7,55 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 0,95 | <0,04 | 27,8 | 0,70 | 5,5 | 242,4 | 3,75 | 81,5 | 2,1 | <0,015 | <0,05 | 0,08 | <0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№15 | 10.12.13г | 0/0 | 7,74 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 1,14 | <0,04 | 26,0 | 0,70 | 5,5 | 198,0 | 3,2 | 63,33 | 2,55 | <0,015 | - | 0,08 | <0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Скв.№28 | 24.12.13г | 0/0 | 7,52 | <1.0 | <0,58 | <0,003 | 1,14 | <0,04 | 27,2 | 0,69 | 6,5 | 246,0 | 4,08 | 81,76 | 2,55 | <0,015 | - | 0,08 | <0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |

  - Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, в том числе оценка энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды

В эксплуатации у МУП «ЖКХ города Туапсе» находится 11 водопроводных повысительных насосных станций.

Большая часть оборудования  на всех ВНС, кроме насосной станции по ул. Фрунзе, устарела и нуждается в срочной замене, так как работает со значительными перегрузками, что, в свою очередь, может привести к аварийным ситуациям.

Водопроводные насосные станции служат для транспортировки воды по разводящей водопроводной сети. Каждая ВНС обслуживает свой участок территории.

Данные по техническому состоянию технологического оборудования приведены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Сведения о техническом состоянии технологического оборудования водопроводных насосных станций (ВНС) МУП «ЖКХ города Туапсе»

| № п/п | Наименование и место расположения ВНС (адрес) | Количество насосных агрегатов, шт. |  |  | Насосы |  |  | Мощность электродвигателя, кВт | Год ввода в эксплуатацию насосного агрегата | Амортизационный износ насосного агрегата, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фактическая максимальная | фактический при максимальной подаче |  |  |  |
|  |  | Всего | В работе | В резерве |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Дзержинского (законсер.) | 2 | 1 | 1 | ЦВК 5/ 125 | 5 | 110 | 30 | 1992 | 100% |
| 2. | ул. Садовая | 2 | 1 | 1 | 4 КМ-8 | 90 | 75 | 22 | 1984 | 100% |
| 3. | ул. Рабфаковская | 2 | 1 | 1 | 1 Д 200/ 95 | 200 | 95 | 90 | 1983 | 100% |
|  |  |  |  |  | 1 Д 200/ 95 | 200 | 95 | 90 | 1985 | 100% |
| 4. | п/о "Весна" | 2 | 1 | 1 | 1 Д 200/ 90 | 200 | 110 | 90 | 1994 | 100% |
|  |  |  |  |  | 1 Д 200/ 90 | 200 | 110 | 90 | 1994 | 100% |
| 5. | ул. Маяковского | 2 | 1 | 1 | КМ 100-65-200 | 100 | 80 | 30 | 1994 | 100% |
| 6. | ул. В.Кардонная | 3 | 2 | 1 | Д 1 250/ 125 | 250 | 110,5 | 160 | 1995 | 100% |
|  |  |  |  |  | Д 1 250/ 125 | 250 | 110,5 | 160 | 1995 | 100% |
|  |  |  |  |  | Д 1 250/ 125 | 250 | 110,5 | 160 | 1994 | 100% |
| 7. | ул. Володарского | 2 | - | 2 | ЦНС -300/ 180 | резерв | резерв | 250 | 1999 | 100% |
|  |  | 2 | 1 | 1 | ЦНС -180 / 128 | 180 | 160 | 110 | 1999 | 100% |
| 8. | НПЗ | 3 | 2 | 1 | ЦНС 300 / 120 | 300 | 110,8 | 160 | 2008 | 80% |
|  |  |  |  |  | ЦНС 300 / 120 | 300 | 110,8 | 160 | 2008 | 80% |
|  |  |  |  |  | ЦНС 300 / 120 | 300 | 110,8 | 160 | 2008 | 80% |
| 9. | ул. Звездная | 3 | 2 | 1 | КМ-100-65-200 | 100 | 65 | 30 | 1989 | 100% |
|  |  |  |  |  | 3КМ6 | 45 | 50 | 17 | 1978 | 100% |
|  |  |  |  |  | 3КМ6 | 45 | 55 | 17 | 1978 | 100% |
| 10. | ул. Фрунзе | 3 | 2 | 1 | Насосная установка Grunfos (из трех насосов) | 64 | 90 | 45 | 2012 | 15% |
| 11. | ул. Свободы | 3 | 1 | 2 | ЦНС -300/ 180 | 300 | 150 | 250 | 2000 | 100% |
|  |  |  |  |  | ЦНС -180 / 170 | 180 | 150 | 132 | 1987 | 100% |

Данная таблица показывает, что насосное оборудование всех  насосных станций, кроме насосной станции по ул. Фрунзе и НПЗ имеет износ 100%, что очень негативно влияет на надежность системы водоснабжение и бесперебойную подачу воды потребителям.

  - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей

По данным на 2012 год общая протяженность сетей по городу составляет 187,2 км, в том числе:

- протяженность водоводов – 21,1 км;

- протяженность уличных сетей - 118,5 км;

- протяженность дворовых сетей - 47,6 км.

По проценту износа:

- доля сетей с износом до 50% - 5,2% сетей;

- доля сетей с износом от 50 до 70 %  – 4,3% сетей;

- доля сетей с износом от 70 до 100% - 8,1% сетей;

- доля сетей с износом более 100% - 82,4% сетей.

Установленная производственная мощность водопровода составляет 51 тыс. м3/сут.

Водопроводная сеть города уложена из стальных, чугунных и асбестоцементных труб, глубина заложения 1,2-1,5 м. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень (82,4% сетей имеют износ 100%), что приводит к ненормативным потерям в сетях водоснабжения и снижению надежности системы водоснабжения. Из-за высокого процента износа водопроводных сетей происходят аварии и утечки.

Действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Высокий износ сетей водоснабжения способствует вторичному загрязнению воды.Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не должен превышать 20-25 лет, чугунных – 50 лет.. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более 154,21 км сетей и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими финансовыми затратами.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. Анализ технического состояния наружных сетей водоснабжения городского поселения отражен в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1. Техническое состояние наружных сетей водоснабжения г. Туапсе на 2012 год

| Диа метр труб, мм | Протяженность сетей с % износа до 50% (км) |  |  |  |  | Протяженность сетей с % износа от 50 до 70%(км) |  |  |  |  | Протяженность сетей с % износа от 70 до 100%(км) |  |  |  |  | Протяженность сетей с % износа свыше 100%(км) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО сетей |
|  | сталь | чугун | а/ц | пластмасса | ВСЕГО | сталь | чугун | а/ц | пластмасса | ВСЕГО | сталь | чугун | а/ц | пластмасса | ВСЕГО | сталь | чугун | а/ц | пластмасса | ВСЕГО |  |
| до 50 | 0,448 | 0,011 |  | 1,537 | 1,996 | 1,33 | 0,103 |  |  | 1,433 | 0,783 | 0,806 |  |  | 1,589 | 37,907 |  |  |  | 37,907 | 42,93 |
| 100 | 0,464 |  |  | 1,298 | 1,762 | 0,586 | 1,202 |  |  | 1,788 | 0,598 | 3,929 |  |  | 4,527 | 22,681 | 3,676 |  |  | 26,357 | 34,43 |
| 150 | 0,195 | 0,823 |  | 1,696 | 2,714 |  | 0,872 |  | 0,73 | 1,602 | 0,386 | 1,75 |  |  | 2,136 | 11,541 | 3,504 |  |  | 15,045 | 21,5 |
| 200 | 0,218 |  |  | 0,562 | 0,78 | 1,114 |  |  |  | 1,114 | 0,582 |  |  |  | 0,582 | 16,981 | 1,842 | 0,372 |  | 19,195 | 21,67 |
| 250 |  |  |  |  |  | 0,319 |  |  |  | 0,319 | 2,367 |  |  |  | 2,367 | 9,903 | 0,158 |  |  | 10,061 | 12,75 |
| 300 | 0,263 |  |  | 2,108 | 2,371 | 0,115 |  |  |  | 0,115 | 0,224 |  |  |  | 0,224 | 19,249 |  |  |  | 19,249 | 21,96 |
| 400 |  |  |  |  |  | 1,651 |  |  |  | 1,651 |  |  |  |  |  | 6,904 |  |  |  | 6,904 | 8,555 |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,163 |  |  |  | 1,163 | 8,571 |  |  |  | 8,571 | 9,734 |
| 600 | 0,149 |  |  |  | 0,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,486 |  |  |  | 10,486 | 10,64 |
| 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 | 0,435 |  |  |  | 0,435 | 1,186 |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,907 |  |  |  | 1,907 |  |  |  |  |  | 1,907 |
| 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1,737 | 0,834 |  | 7,201 | 9,772 | 5,115 | 2,177 |  | 0,73 | 8,022 | 8,761 | 6,485 |  |  | 15,246 | 144,658 | 9,18 | 0,372 |  | 154,21 | 187,2 |

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что средний износ сетей водоснабжения составляет 88,9%, что является причиной снижения качества системы водоснабжения, в связи, с чем необходима поэтапная реконструкция сетей. Большая часть сетей имеет значительный износ: 154,21 км сетей имеют износ 100%

  - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении

По результатам анализа системы водоснабжения в г. Туапсе выявлены следующие проблемы:

- высокий уровень износа сетей водоснабжения;

- высокий уровень износа насосного оборудования;

- нехватка резервуарного парка;

- значительный удельный вес сетей, нуждающихся в замене;

- высокая аварийность на сетях водоснабжения;

- значительный уровень потерь воды в сетях водоснабжения;

- отсутствие системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС;

- высокие затраты электроэнергии для подачи воды потребителям, вследствие особенностей расположения города в городской местности. Для снижения расхода электроэнергии Схемой водоснабжения предусматривается установка регуляторов частоты на электродвигатели насосов;

- графиковая подача воды в районе Грознефть.

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Эксплуатацию всех объектов систем водоснабжения осуществляет предприятие МУП «ЖКХ г. Туапсе».

Все объекты коммунального комплекса системы водоснабжения и водоотведения находятся в собственности данной организации.

Организация заключает с потребителями договоры на водоснабжение и прием сточных вод.

Расчеты по договорам с юридическими лицами осуществляются напрямую на расчетный счет предприятия. Расчеты с населением осуществляются напрямую в МУП «ЖКХ г. Туапсе» без участия третьих лиц.

- аНАправления развития централизованных систем водоснабжения

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Цели, задачи и направления развития централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с существующим состоянием системы, имеющихся технических и технологических проблем. Основными задачами разработки Схемы водоснабжения являются:

- Реализация мероприятий по новому строительству и реконструкции объектов водоснабжения, находящихся в ведении предприятия, для повышения надежности системы и подключения новых абонентов;

- определение и достижение показателей целевых индикаторов;

- обоснование прогнозируемого объема водопотребления.

Целевые показатели системы водоснабжения:

- обеспечение безаварийной и бесперебойной работы системы водоснабжения (24 часа в сутки);

- сокращение потерь ресурса (воды) при передаче его по сетям до потребителей;

- снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, уровня износа систем;

- снижение износа сетей и источников водоснабжения;

- обеспечение доступности услуг централизованного водоснабжения для новых потребителей;

- повышение ресурсной эффективности оказания услуг водоснабжения;

- повышение надежности системы водоснабжения;

- повышение качества подаваемой воды потребителям;

- увеличение степени охвата  потребителей приборами учета;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Основные направления по развитию системы водоснабжения:

- реконструкция сетей водоснабжения;

- строительство сетей водоснабжения;

- реконструкция оборудования водопроводных насосных станций;

- реконструкция водозаборных сооружений;

- установка нового энергоэффективного оборудования.

  - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города

Проектом схемы водоснабжения предполагается развитие г. Туапсе по следующему варианту развития:

- строительство в городе нового жилищного фонда;

- строительство новых объектов социально-культурного значения;

- застройка частного сектора.

В соответствии с планируемым развитием города предусматривается также следующий вариант развития централизованной системы водоснабжения:

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой насосного оборудования;

- реконструкция насосных станций с заменой насосного оборудования;

- строительство резервуаров;

- реконструкция ограждения ЗСО водопроводных насосных станций;

- обустройство территории ЗСО 1-го пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4;

- реконструкция сетей водоснабжения с заменой на полимерные трубы;

- строительство сетей водоснабжения.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке

В таблице 3.1.1. приведен баланс производства и потребления воды за 2010-2013 годы в г. Туапсе.

Таблица 3.1.1. Баланс производства и потребления воды за 2010-2013 годы г. Туапсе

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. м3 | 8333,4 | 7890,43 | 8154,21 | 7761,92 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 8333,4 | 7890,43 | 8154,21 | 7761,92 |
| 3 | Потери в сетях водоснабжения | тыс. м3 | 3083,36 | 2919,46 | 3017,1 | 2911,62 |
| 4 | Полезный отпуск | тыс. м3 | 5250,04 | 4971 | 5137,15 | 4850,3 |
| 5 | Внутрихозяйственный оборот | тыс. м3 | 4,6 | 3,6 | 3,03 | 3,63 |
| 6 | Реализовано потребителям | тыс. м3 | 5245,44 | 4967,37 | 5134,12 | 4846,67 |
| 7 | Населению (жилой фонд) | тыс. м3 | 2983,91 | 2783,6 | 2970,59 | 2707,74 |
| 8 | Бюджетным организациям | тыс. м3 | 266,3 | 277,32 | 326,57 | 311,2 |
| 9 | Прочие потребители | тыс. м3 | 1995,5 | 1906,38 | 1836,95 | 1827,73 |

Из таблицы видно, что фактический объем реализации питьевой воды с 2010 по 2013 год постепенно снижается, данная тенденция связана с реализацией программ в области энергосбережения (установкой поквартирных и общедомовых приборов учета воды). Общий объем поднятой воды также снижается. Объем воды, поднятой насосами первого подъема в 2013 г., составил 7761,92 тыс. м3, что на 6,9% меньше по сравнению с показателем 2010г.

Потребление воды в период с 2010 по 2013 год снизилось на 7,6%. Потребление воды населением снизилось на 9,3%, потребление прочими потребителями – на 8,4%.

Максимальная величина на 2013 год удельного расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды составляет 1,53 кВт*ч/м3.

Потери воды при транспортировке по сетям водоснабжения составляют 37%.

По состоянию на 2013 год доля потребления воды на население составляет 34,9% от объема поднятой воды, на долю бюджетных организаций приходится 4% от общего объема поднятой воды, на долю прочих потребителей приходится 23,55%, на долю внутрихозяйственного оборота – 0,05%, на долю потерь в сетях водоснабжения приходится 37,5 % (Рисунок 3.1.1).

Рисунок 3.1.1. Структура подачи и реализации воды

  - Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

## В связи с тем, что в г. Туапсе отсутствуют приборы учета на насосных станциях, баланс подачи воды по технологическим зонам сформировать невозможно.

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

Потребителями системы водоснабжения являются:

- население;

- бюджетные организации;

- прочие потребители

Таблица 3.3.1. Объемы потребления воды в г. Туапсе за 2013 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды, всего в том числе: | тыс. м3 | 4846,67 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 2707,74 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 311,2 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 1827,73 |

Население является основным потребителем услуги водоснабжения. По данным на 2013 год на долю населения приходится 55,87% от общего объема водопотребления, на долю прочих потребителей приходится 37,71%, на долю бюджетофинансируемых организаций приходится 6,42%. На рисунке 3.3.1 графически представлена структура потребителей услуги водоснабжения по  данным 2013 года.

Рисунок 3.3.1. Структура потребителей услуги водоснабжения в 2013 г.

  - Сведения о фактическом удельном потреблении населением воды и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

На территории Туапсинского городского поселения действуют нормы удельного водопотребления, установленные Приказом Региональной энергетической комиссии № 6/2013-нпот 31 мая 2013 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае».

В таблице 3.4.1. приведены нормы удельного водопотребления для г. Туапсе

Таблица 3.4.1. Нормы удельного водопотребления

| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб.метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по горячему водоснаб-жению | по холодному водоснаб-жению | по водоотве-дению |
| 1. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 2,10 | 3,25 | 5,35 |
| 2. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 5,72 | 5,72 |
| 3. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | - | 4,73 | 4,73 |
| 4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | - | 4,98 | - |
| 5. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | - | 2,84 | - |
| 6. | Многоквартирные дома и жилые дома не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, без централизованной канализации с водопользованием из водоразборных колонок | - | 1,96 | - |

В таблице 3.4.2 приведен расчет удельного фактического потребления воды.

Фактические показатели удельного водопотребления были найдены делением месячного потребления воды на численность потребителей.

Таблица 3.4.2. Расчет удельного фактического потребления воды.

| № | Показатели | Ед. изм. | Факт за 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпущено населению | м3/год | 2 707 740 |
| 2 | Отпущено населению | м3/мес | 225 645 |
| 3 | Отпущено населению | м3/мес./чел. | 3,63 |
| 4 | Численность населения | чел. | 6211 |

Среднее фактическое удельное водопотребление за 2013 год составило 3,63 м3/мес. на человека. На основную часть потребителей действует норма водопотребления 5,72 м3/мес. на человека. Отсюда вывод, что среднее фактическое удельное водопотребление ниже удельной нормы водопотребления на 36,5%.

  - Описание существующей системы коммерческого приборного учета воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет потребления воды организациями производится на основании показаний приборов учета. Обеспеченность организаций приборами учета составляет 100%.

По состоянию на 2013 год обеспеченность общедомовыми приборами учета всех потребителей составляет 88,2%. В таблице 3.5.1 представлены сведения о доле поставки ресурса населению по приборам учета.

Таблица 3.5.1. Сведения о доле поставки ресурса населению по общедомовым приборам учета  холодной и горячей воды многоквартирных и частных домов г. Туапсе по состоянию на 2013 г.

| № п/п |  | Единицы измерения | Реализация населению всего (факт) | Итого (по приборам учета) | МКД (по приборам учета) | Частный сектор (по приборам учета) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население г. Туапсе | м3 | 2707740 | 2387387 | 1690253 | 697134 |

Доля поставки ресурса населению по приборам учета холодной воды в частных домах составляет 25,7% от объема воды, отпущенного населению. В многоквартирных домах Доля поставки ресурса населению по приборам учета  составляет 62,5% от объема воды, отпущенного населению.

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения приведен в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

| № п/п | Наименование сооружений | Ед. изм. | Проектная производительность | Фактическая производительность | Резерв мощности, | Резерв мощности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция первого подъема | тыс. м3/сут. | 51 | 25,5 | 25,5 | 50 |
| 2 | Насосная станция второго подъема | тыс. м3/сут. | 57 | 25,5 | 31,5 | 55,3 |
| 3 | Водопроводная сеть | т тыс. м3/сут. | 51 | 25,5 | 25,5 | 50 |

Из таблицы 3.6.1 видно, что сети и сооружения подъема и транспортировки воды имеют значительный резерв мощности порядка 50-55%.

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города

В г. Туапсе планируется перспективное развитие застройки, а также рост численности населения и рост обеспеченности централизованным водоснабжением. В соответствии с прогнозом численности населения (табл. 3.12.1) рассчитан прогнозный баланс подъема, отпуска в сеть, а также  потребления воды (табл. 3.10.1).

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

В г. Туапсе система ГВС представлена в основном электрическими водонагреватели, и лишь небольшая часть потребителей подключена к централизованной системе горячего водоснабжения.

Запланированный отпуск тепловой энергии на 2014 год в тепловые сети составит 150,9 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды горячего водоснабжения 41,4 тыс. Гкал/год. В таблице 3.8.1 представлены объемы тепловой энергии, отпущенной потребителям, в том числе населению до 2023 года в соответствии со схемой теплоснабжения.

Таблица 3.8.1. Объемы тепловой энергии на отопление и ГВС

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | тыс.Гкал/год | 150,9 | 202,1 | 270,9 | 287,1 | 305,1 | 333,5 |
| 1.1. | в т.ч. отопление | тыс.Гкал/год | 109,5 | 139,1 | 182,9 | 194,9 | 206,4 | 224,4 |
| 1.2. | в т.ч. ГВС | тыс.Гкал/год | 41,4 | 63,0 | 88,0 | 92,3 | 98,7 | 109,1 |
| 2 | Общий объём реализации услуги ГВС | тыс.Гкал/год | 41,4 | 63,0 | 88,0 | 92,3 | 98,7 | 109,1 |
| 2.1. | в т.ч. ГВС населению | тыс.Гкал/год | 29,7 | 45,3 | 63,2 | 66,3 | 70,9 | 78,4 |

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

В таблице 3.9.1 приведены данные о фактическом и прогнозном уровне подъема, и годовом, среднесуточном, максимальном суточном потреблении воды.

Из таблицы видно, что в Туапсинском городском поселении планируется увеличение объемов подъема, и потребления воды. Данное увеличение связано с ростом численности населения. Планируемый к 2024 г. объем потребления воды равен 5668,63 тыс. м3/год, увеличение составляет 16,96% к уровню 2013 года и 8% к уровню 2010 года. Общий объем поднятой воды к 2024 году увеличится на 15,9% к уровню 2013 года и составит 8997,97 тыс. м3.

Таблица 3.9.1. Данные о фактическом и прогнозируемом уровне подъема, очистки и потребления воды г. Туапсе

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды всего | тыс. м3 | 8333,40 | 7890,43 | 8154,21 | 7761,92 | 8155,74 | 7761,90 | 7904,34 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 8333,40 | 7890,43 | 8154,21 | 7761,92 | 8155,74 | 7761,90 | 7904,34 |
| 3 | Потери в сетях водоснабжения | тыс. м3 | 3083,36 | 2919,46 | 3017,10 | 2911,62 | 3017,63 | 2871,60 | 2924,01 |
|  |  | % | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36,996 | 36,992 |
| 4 | Полезный отпуск | тыс. м3 | 5250,04 | 4970,97 | 5137,11 | 4850,30 | 5138,11 | 4890,30 | 4980,33 |
| 5 | Внутрицеховой оборот | тыс. м3 | 4,60 | 3,60 | 3,03 | 3,63 | 4,00 | 4,14 | 4,14 |
| 6 | Потребление воды | тыс. м3 | 5245,44 | 4967,37 | 5134,12 | 4846,67 | 5134,11 | 4886,16 | 4976,18 |
| 7 | Среднесуточное потребление | м3/сут | 14371,07 | 13609,23 | 14066,08 | 13278,55 | 14066,05 | 13386,73 | 13633,38 |
| 8 | Максимальное суточное потребление | м3/сут | 17245,28 | 16331,08 | 16879,30 | 15934,26 | 16879,27 | 16064,08 | 16360,06 |

Таблица 3.9.1. Продолжение таблицы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды всего | тыс. м3 | 8043,50 | 8134,99 | 8312,97 | 8518,35 | 8621,49 | 8754,22 | 8885,77 | 8997,97 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 8043,50 | 8134,99 | 8312,97 | 8518,35 | 8621,49 | 8754,22 | 8885,77 | 8997,97 |
| 3 | Потери в сетях водоснабжения | тыс. м3 | 2975,20 | 3008,68 | 3074,19 | 3149,70 | 3187,40 | 3236,00 | 3284,20 | 3325,20 |
|  |  | % | 36,988 | 36,984 | 36,98 | 36,975 | 36,97 | 36,965 | 36,96 | 36,955 |
| 4 | Полезный отпуск | тыс. м3 | 5068,30 | 5126,31 | 5238,78 | 5368,65 | 5434,09 | 5518,22 | 5601,57 | 5672,77 |
| 5 | Внутрицеховой оборот | тыс. м3 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| 6 | Потребление воды | тыс. м3 | 5064,16 | 5122,16 | 5234,64 | 5364,51 | 5429,95 | 5514,08 | 5597,43 | 5668,63 |
| 7 | Среднесуточное потребление | м3/сут | 13874,40 | 14033,33 | 14341,48 | 14697,29 | 14876,57 | 15107,07 | 15335,41 | 15530,48 |
| 8 | Максимальное суточное потребление | м3/сут | 16649,28 | 16839,99 | 17209,77 | 17636,75 | 17851,88 | 18128,48 | 18402,50 | 18636,58 |

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов

При расчете потребления воды населением учтены данные о среднечасовой присоединенной нагрузке новых потребителей к системе водоснабжения. Также учтен прогноз численности населения.

Объем реализации воды потребителям увеличится к 2024 году на 16,96% (или 821,96 тыс. м3) по отношению к показателю 2013 года и составит 5668,63 тыс.м3. К 2024 г. объем реализации воды населению увеличится на 28,5 % в сравнении с 2013 г., в связи с ростом численности населения и вводом новых объектов жилого назначения.  К 2024 г. произойдет увеличение удельных показателей потребления воды по бюджетным организациям и прочим потребителям. Потребление воды бюджетными организациями к 2024 году увеличится на 0,3%, прочими потребителями – на 2,6% к уровню 2013 года.

Прогноз расходов воды на потребление представлен в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1.  Прогноз потребления воды по типам абонентов

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды, всего в том числе: | тыс. м3 | 5134,12 | 4846,67 | 5134,11 | 4886,16 | 4976,18 | 5064,16 | 5122,16 | 5234,64 | 5364,51 | 5429,95 | 5514,08 | 5597,43 | 5668,63 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 2970,59 | 2707,74 | 2970,59 | 2732,61 | 2808,02 | 2895,99 | 2954,00 | 3066,47 | 3187,22 | 3243,51 | 3327,30 | 3410,26 | 3480,97 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 326,57 | 311,20 | 326,57 | 311,20 | 311,20 | 311,20 | 311,20 | 311,20 | 311,20 | 311,20 | 311,35 | 311,55 | 312,04 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 1836,95 | 1827,73 | 1836,95 | 1842,35 | 1856,97 | 1856,97 | 1856,97 | 1856,97 | 1866,09 | 1875,23 | 1875,43 | 1875,62 | 1875,62 |

  - Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой и технической воды при ее транспортировке

В г. Туапсе потери в сетях водоснабжения транспортировке в 2013 году составили 37%. Данный показатель (37%) включает в себя неучтенные расходы и потери воды.

В таблице 3.11.1 приведены общие неучтенные расходы и потери воды.

Таблица 3.11.1 Общие неучтенные расходы и потери воды

| № п/п | Показатель | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие неучтенные расходы и потери воды | 37 |
| 2 | Технологические неучтенные расходы, из них: | 20,53 |
| 2.1 | при добыче | 1 |
| 3 | Потери воды, из них: | 16,48 |
| 3.1 | при добыче | 0,03 |

Технологические неучтенные расходы включают:

- расходы воды на обслуживание водозаборных сооружений;

- расходы воды на технологические нужды емкостных сооружений;

- расходы воды на технологические нужды сетей водопровода:

- объем воды, израсходованный при профилактической промывке сетей водопровода;

- объем воды, сброшенной при опорожнении участков сетей водопровода;

- объем воды, израсходованный на дезинфекцию участков сетей водопровода законченных строительством или отремонтированных после аварии;

- расход воды на очистку, дезинфекцию и промывку резервуаров;

- расходы воды на собственные хозяйственно-питьевые нужды:

- объем воды, сброшенной при отборе проб на химические и бактериологические анализы в местах водозабора, перед поступлением в распределительную  сеть, а также в точках водозабора наружной водопроводной сети, в том числе и после устранения аварий на ней;

- объем воды, израсходованной на полив зеленых насаждений, газонов, цветников и территорий с твердым покрытием на объектах предприятия;

- объем воды на собственные хозяйственно-питьевые и технологические нужды производственных цехов и объектов вспомогательного назначения;

- расходы воды на противопожарные нужды: объем воды, израсходованной на тушение пожаров; объем воды, израсходованной на проверку действия пожарных гидрантов

- расходы воды, незарегистрированные средствами измерений

- общие неучтенные расходы воды в системе водоснабжения.

Потери воды при эксплуатации системы водоснабжения включают:

- утечки воды при повреждениях и разрывах водопроводов;

- утечки воды при трещинах в сетях водопровода;

- утечки воды при свищах в сетях водопровода;

- скрытые утечки воды из емкостных сооружений.

  - Перспективные балансы водоснабжения (общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации воды по группам абонентов)

С учетом сложившейся планировочной структуры в г. Туапсе корректировкой генерального плана проектируемая территория Туапсинского городского поселения и города Туапсе подразделяется на 8 планировочных районов для жилой застройки:

1. Приморский;

2. Центральный;

3. Новицкого (вдоль ул.Б.Хмельницкого);

4. Северо-Западный (Калараша);

5. Барсова щель;

6. Юго-Восточный;

7. Северо-Восточный;

8. Кадош (часть территории за пределами охраняемой природной территории, в том числе существующая).

На перспективу средняя обеспеченность жилой площадью населения составляет 24 м2 на человека, жилой фонд составит ориентировочно 1795 тыс. м2 общей площади квартир к 2027г.

Для реализации жилищной программы генеральным планом предусматривается как реконструкция и уплотнение существующей застройки, так и освоение новых территорий.

Убыль жилого фонда составит ориентировочно 195 тыс.м2 общей площади на 2027 год генплана. На перспективу ветхий жилой фонд ориентировочно составит 10 тыс. м2.

Генеральным планом проектируется реконструкция и дальнейшее развитие существующего общегородского общественного центра, а также развитие существующих общественных подцентров в сложившейся застройке и формирование новых общественных центров планировочных районов и жилых районов в проектируемой застройке на новых осваиваемых территориях.

Предусматривается реконструкция и расширение существующего общегородского центра, где предусмотрено размещение общественно-деловых, культурно-развлекательных, торгово-бытовых центров и гостиничных комплексов.

Жилой фонд

Первая очередь жилищного строительства предусматривается на свободных участках в существующей застройке, а также за счет освоения свободных территорий.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее многоквартирное жилищное строительство по ул. Калараша, в том числе: по ул.Кириченко, предусматривается завершение освоения террасированной площадки под индивидуальную застройку и освоение новых площадок многоквартирной и индивидуальной жилой застройки; предусматривается строительство на продолжении ул.Судоремонтников в Барсовой Щели; выборочная коттеджная застройка на г. Кадош.

Жилой фонд нового строительства на 2017 год ориентировочно составит 226,7 тыс.м2 общей площади квартир.

Всего жилой фонд на 2017 год составит 1406 тыс.м2 общей площади квартир.

Средняя обеспеченность населения ориентировочно составит 20 м2/человека (28 м2/чел. в индивидуальной застройке, 18 м2/чел. в многоквартирной).

Убыль жилого фонда ориентировочно составит 10 тыс.м2, из них 7 тыс. м2 ветхий жилой фонд и 3 тыс.м2 по реконструкции.

Объекты социального и культурно-бытового назначения

На 2017 год генеральным планом предусматривается реконструкция и капитальный ремонт существующих учреждений соцкультбыта микрорайонного значения в существующей застройке и существующие объекты общегородского и районного значения.

Предусматривается строительство центра досуга «Набережная»; строительство сети комплексных спортивных площадок; завершение реконструкции центрального городского рынка.

Проектом реконструкции центрального городского рынка предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего: продуктовый супермаркет, ресторан на 100 посадочных мест, гостиничный комплекс VIP-класса на 30 мест, кинотеатр на 200 посадочных мест. библиотека, общеобразовательная школа. В таблице 3.13.1. приведен прогноз численности населения с учетом вышеуказанной перспективы развития г. Туапсе.

Прогноз численности населения Туапсинского городского поселения выполнен исходя из:

-    фактических данных за 2009-2013 гг.;

- действующих документов социально-экономического развития Туапсинского городского поселения;

-    документов территориального планирования Туапсинского городского поселения.

По прогнозу на период до 2024 года численность населения Туапсинского городского поселения составит 78,9 тысяч человек. В таблице 3.12.1 приведен прогноз численности населения до 2024 года.

Таблица 3.12.1. Прогноз численности населения г. Туапсе

| № п/п | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения г. Туапсе на конец периода, чел. | 63200 | 63200 | 63415 | 64402 | 66302 | 67735 | 68570 | 71939 | 73068 | 74146 | 76252 | 77301 | 78971 |

В таблице 3.12.2 приведен перспективный баланс водоснабжения г. Туапсе.

При расчете прогноза спроса на водоснабжение были учтены фактические данные годовых объемов подъема и потребления воды. При расчете потребления воды населением учтены данные о среднечасовой присоединенной нагрузке новых потребителей к системе водоснабжения. Также учтен прогноз численности населения.

Объем реализации воды потребителям г. Туапсе к 2024 г. увеличится на 16,96% по сравнению с 2013 г. и составит 5668,63 тыс.м3. Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. К 2024 г. объем реализации воды населению увеличится на 28,5 % в сравнении с 2013 г., в связи с ростом численности населения и вводом новых объектов жилого назначения. Потребление воды муниципальными бюджетными учреждениями планируется с учетом строительства новых объектов, которое приведет к увеличению объемов потребления воды.

К 2024 г. произойдет увеличение потребления воды по бюджетным организациям и прочим потребителям. Потребление воды бюджетными организациями к 2024 году увеличится на 0,3%, прочими потребителями – на 2,6%.

Подъем воды увеличится к 2024 году на 15,9% в сравнении с 2013 г.

Таблица 3.12.2. Баланс водоснабжения г. Туапсе на период  2012-2024 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды всего | тыс. м3 | 8154,21 | 7761,92 | 8155,74 | 7761,90 | 7904,34 | 8043,50 | 8134,99 | 8312,97 | 8518,35 | 8621,49 | 8754,22 | 8885,77 | 8997,97 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 8154,21 | 7761,92 | 8155,74 | 7761,90 | 7904,34 | 8043,50 | 8134,99 | 8312,97 | 8518,35 | 8621,49 | 8754,22 | 8885,77 | 8997,97 |
| 3 | Потери в сетях водоснабжения | тыс. м3 | 3017,10 | 2911,62 | 3017,63 | 2871,60 | 2924,01 | 2975,20 | 3008,68 | 3074,19 | 3149,70 | 3187,40 | 3236,00 | 3284,20 | 3325,20 |
|  |  | % | 37 | 37 | 37 | 36,99 | 36,99 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,97 | 36,97 | 36,96 | 36,96 | 36,95 |
| 4 | Полезный отпуск | тыс. м3 | 5137,11 | 4850,30 | 5138,11 | 4890,30 | 4980,33 | 5068,30 | 5126,31 | 5238,78 | 5368,65 | 5434,09 | 5518,22 | 5601,57 | 5672,77 |
| 5 | Внутрихозяйственный оборот | тыс. м3 | 3,03 | 3,63 | 4,00 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| 6 | Потребление воды, всего в том числе: | тыс. м3 | 5134,12 | 4846,67 | 5134,11 | 4886,16 | 4976,18 | 5064,16 | 5122,16 | 5234,64 | 5364,51 | 5429,95 | 5514,08 | 5597,43 | 5668,63 |
| 6.1 | население | тыс. м3 | 2970,59 | 2707,74 | 2970,59 | 2732,61 | 2808,02 | 2895,99 | 2954,00 | 3066,47 | 3187,22 | 3243,51 | 3327,30 | 3410,26 | 3480,97 |
| 6.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 326,57 | 311,20 | 326,57 | 311,20 | 311,20 | 311,20 | 311,20 | 311,20 | 311,20 | 311,20 | 311,35 | 311,55 | 312,04 |
| 6.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 1836,95 | 1827,73 | 1836,95 | 1842,35 | 1856,97 | 1856,97 | 1856,97 | 1856,97 | 1866,09 | 1875,23 | 1875,43 | 1875,62 | 1875,62 |

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды с разбивкой по годам

Исходя из перспективного водного баланса в таблице 3.13.1. рассчитана требуемая мощность водозаборных сооружений и насосной станции 2-го подъема на перспективу. Для расчета максимального суточного расхода воды принят коэффициент неравномерности равный 1.2.

Таблица 3.13.1. Требуемая мощность водозаборных сооружений на период 2012-2024 гг.

| № п/п | Сооружения | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НСI (фактическая производительность) | тыс. м3/год | 8154,21 | 7761,92 | 8155,74 | 7761,90 | 7904,34 | 8043,50 | 8134,99 | 8312,97 | 8518,35 | 8621,49 | 8754,22 | 8885,77 | 8997,97 |
| 2 | НСII (фактическая производительность) | тыс. м3/год | 8154,21 | 7761,92 | 8155,74 | 7761,90 | 7904,34 | 8043,50 | 8134,99 | 8312,97 | 8518,35 | 8621,49 | 8754,22 | 8885,77 | 8997,97 |
| 3 | НСI (фактическая производительность) | тыс. м3/сут | 26,81 | 25,52 | 26,81 | 25,52 | 25,99 | 26,44 | 26,75 | 27,33 | 28,01 | 28,34 | 28,78 | 29,21 | 29,58 |
| 4 | НСII(фактическая производительность) | тыс. м3/сут | 26,81 | 25,52 | 26,81 | 25,52 | 25,99 | 26,44 | 26,75 | 27,33 | 28,01 | 28,34 | 28,78 | 29,21 | 29,58 |
| 5 | НСI (проектная производительность) | тыс. м3/сут | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 6 | НСII (проектная производительность) | тыс. м3/сут | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 7 | НСI запас/дефицит | тыс. м3/сут | 24,19 | 25,48 | 24,19 | 25,48 | 25,01 | 24,56 | 24,25 | 23,67 | 22,99 | 22,66 | 22,22 | 21,79 | 21,42 |
| 8 | НСII запас/дефицит | тыс. м3/сут | 30,19 | 31,48 | 30,19 | 31,48 | 31,01 | 30,56 | 30,25 | 29,67 | 28,99 | 28,66 | 28,22 | 27,79 | 27,42 |
| 9 | НСI запас/дефицит | % | 47,43 | 49,96 | 47,42 | 49,96 | 49,05 | 48,15 | 47,56 | 46,41 | 45,09 | 44,42 | 43,57 | 42,72 | 42,00 |
| 10 | НСII запас/дефицит | % | 52,97 | 55,23 | 52,96 | 55,23 | 54,41 | 53,61 | 53,08 | 52,05 | 50,87 | 50,27 | 49,51 | 48,75 | 48,10 |

Из таблицы 3.14.1 видно, что к 2024 году проектной мощности водозаборных сооружений будет достаточно для удовлетворения нужд потребителей резерв мощности составит в 2024 году 42%, насосных станций 2-го подъема – 48,1%. Исходя из этого, можно сделать вывод, что строительства новых скважин и увеличения производительности насосной станции 2-го подъема не требуется.

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В г. Туапсе организацией, которая наделена статусом гарантирующей организации является МУП «ЖКХ г. Туапсе». Объекты централизованного водоснабжения и водоотведения находятся в собственности данной организации.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В г. Туапсе Схемой ВиВ планируется развитие водоснабжения по следующим направлениям:

Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения:

- Проектирование и строительство РЧВ;

- Реконструкция водозаборных сооружений с заменой насосного оборудования;

- Реконструкция насосной станции 2-го подъема;

- Реконструкция системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС;

- Реконструкция ВНС с заменой технологического оборудования;

- Реконструкция ограждения ЗСО водопроводных насосных станций;

- Устройство ограждения ЗСО 1-го пояса городских ВЗС.

Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения:

- Реконструкция сетей водоснабжения с заменой труб на полимерные

- Строительство сетей водоснабжения

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий

Обоснование основных мероприятий  системы водоснабжения приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1. Технические обоснования основных мероприятий

| № п/п | Технические мероприятия | Цель проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект 1. Реконструкция источников водоснабжения | Улучшение качества подаваемой воды потребителям, соответствие качества питьевой воды СанПиН, подача воды с нормативным давлением |
| 1.1. | Проектирование и строительство РЧВ | Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям |
| 1.2. | Реконструкция водозаборных сооружений с заменой насосного оборудования | Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности |
| 1.3. | Реконструкция насосной станции 2-го подъема | Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности |
| 1.4. | Реконструкция системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС | Обеспечение автоматизированного контроля и управления за электрическим оборудованием скважин, контрольно-измерительным оборудованием, контроль попадания нефтепродуктов в сборном водоводе, снижение расхода электрической энергии на подъем воды |
| 1.5. | Реконструкция с заменой технологического оборудования водопроводных насосных станций | Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности |
| 1.6. | Реконструкция ограждения ЗСО водопроводных насосных станций | Обеспечение санитарной охраны водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, защита водопроводных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения |
| 1.7. | Устройство ограждения ЗСО 1-го пояса городских ВЗС | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, санитарная охрана территорий, на которых расположены эксплуатационные скважины |
| 2 | Проект 2. Реконструкция сетей водоснабжения | Повышение надежности водоснабжения |
| 2.1. | Реконструкция сетей водоснабжения с заменой на полимерные | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |
| 2.2. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения | обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки, повышение надежности системы водоснабжения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |

При реализации мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения городского поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам необходимого объема, питьевой воды установленного качества;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

В связи с тем, что большая часть сетей водоснабжения исчерпала свой эксплуатационный ресурс и имеет значительный износ, необходима поэтапная реконструкция с заменой сетей на полимерные трубы, что позволит увеличить срок эксплуатации сетей, обеспечить безаварийную эксплуатацию, повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить бесперебойную работу системы водоснабжения, снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене, снизить износ сетей.

16 насосов из 31, установленные в скважинах, имеют износ 100% и требуют замены.

Строительные конструкции водопроводных насосных станций имеют высокий износ, в связи с чем необходима их реконструкция. Насосное и вспомогательное оборудование насосной станции 2-го подъема и водопроводных сооружений имеет 100% износ, поэтому в целях обеспечения надежного и качественного обслуживания потребителей услугой водоснабжения необходимо произвести замену данного оборудования.

В г.Туапсе на перспективу планируется рост численности населения, строительство жилых домов, строительство общественных объектов. В связи с этим, спрос на услугу водоснабжения увеличится. Мощности водозаборных сооружений достаточно на сегодняшний день и на период реализации схемы водоснабжения и водоотведения. Поэтому, увеличения мощности и строительства новых насосных станций, водозаборных сооружений не предполагается. Для обеспечения перспективного подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения необходимо строительство сетей водоснабжения.

Для защиты от проникновения третьих лиц на территорию водозаборных сооружений и насосных станций Схемой ВиВ предусматривается строительство ограждения 1-го пояса зон санитарной охраны данных объектов.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На данный момент в Туапсинском городском поселении не ведется строительство новых объектов системы водоснабжения. На перспективу Схемой водоснабжения и водоотведения  предусматривается новое строительство водопроводных сетей, резервуаров (технические параметры данных объектов указаны в табл. 6.1.1.)

Необходимость в строительстве водозаборных сооружений, ВОС, насосных станций отсутствует.

Мероприятия по модернизации существующего водозабора направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды.

Проведение мероприятий по замене сетей позволит снизить аварийность на сетях.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В г. Туапсе система автоматизации на ВНС отсутствует, управление насосами производится вручную, на всех насосных станциях постоянно дежурит персонал. На территории объектов централизованной системы водоснабжения г. Туапсе планируется на перспективу монтаж системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС с целью автоматизированного контроля и управления за электрическим оборудованием скважин, контрольно-измерительным оборудованием, снижения расхода электрической энергии на подъем воды.

## Автоматизации ВНС предусматривает:

- автоматическое включение станции в работу при восстановлении электроснабжения (не требуется выезд обслуживающего персонала);

- группа сетевых насосных агрегатов:

  - технологический запуск/останов в соответствии с технологическим регламентом;

  - регулирование давление воды к потребителю по расходу согласно графика нагрузки гидравлической сети;

  - параллельная работа двух насосных агрегатов и распределение нагрузки между ними;

  - автоматический ввод резерва;

- резервуары чистой воды

  - поддержание требуемого уровня;

## Диспетчеризация ВНС включает:

- передача информации с удаленных насосных станций в центр сбора информации (на центральный диспетчерский пункт - ЦДП) по различным каналам связи;

- организация центров сбора информации (серверное оборудование, рабочие места диспетчерского, производственно-технического и административного персонала);

- обеспечение удаленного мониторинга и управления ВНС;

- автоматизированный учет энергоресурсов.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Коммерческий учет потребления воды организациями производится на основании показаний приборов учета. Обеспеченность организаций приборами учета составляет 100%.

По состоянию на 2012 год обеспеченность общедомовыми приборами учета всех потребителей составляет 88,2%.

Доля поставки ресурса населению по приборам учета холодной воды в частных домах составляет 25,7% от объема воды, отпущенного населению. В многоквартирных домах доля поставки ресурса населению по приборам учета  составляет 62,5% от объема воды, отпущенного населению.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

В Туапсинском городском поселении на перспективу Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается строительство сетей водоснабжения по ул. Калараша (260 м), а также от городских ВЗС до насосной станции III-го подъема на территории технического водозабора НПЗ (3750 м). В Приложении 1 отражен ориентировочный маршрут прохождения трубопроводов. Маршруты будут уточнены и согласованы при разработке проектно-сметной документации перед началом строительно-монтажных работ.

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В Туапсинском городском поселении на перспективное развитие централизованной системы водоснабжения предусматривается строительство резервуаров (РЧВ) на горе Варваринка, гора Кадош, по ул. Звездная и В.Кардонная. Строительства водопроводных насосных станций, очистных сооружений не предусматривается. В Приложении 1 отражены ориентировочные места размещения РЧВ.  Более точное размещение РЧВ будет определено при разработке проектно-сметной документации перед началом строительно-монтажных работ.

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

# Схема существующего и планируемого размещения объектов системы водоснабжения приведена в Приложении 1.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

В г. Туапсе строительство водопроводных сетей, реконструкция ВЗС и ВНС не будут оказывать вредного воздействия на водный бассейн.

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Вредное воздействия на окружающую среду от хранения и транспортировки хим. реагентов отсутствует.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Перечень мероприятий системы водоснабжения г. Туапсе, включая стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения приведен в таблице 6.1.1.

Обоснование стоимости и объемов работ по мероприятиям системы водоснабжения приведены в Приложениях 1.1-1.20 и 2.1-2.57.

Таблица 6.1.1. Оценка стоимости мероприятий по реализации схем водоснабжения на период 2014-2024гг. в г. Туапсе

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  | 433489,06 | 22465,89 | 23786,19 | 14496,13 | 13977,50 | 29100,25 | 46798,40 | 52154,90 | 5218,20 | 111679,50 | 113812,10 |
| 1.1 | Проектирование и строительство РЧВ №3 на г.Варваринка | Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям | 1 Резервуар V=2250м³ | 25374,20 |  |  |  |  | 647,20 | 24727,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Проектирование и строительство РЧВ №4 на г.Варваринка | Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям | 1 Резервуар V=2250м³ | 28961,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,40 | 28209,60 |
| 1.3 | Модернизация ВНС 2-го подъема на территории городских ВЗС, 4км севернее г.Туапсе | Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования | Насосные агрегаты 200Д-60, N=250кВт - 4 шт. и 1Д200-90, N=90кВт – 2 шт. | 53164,30 |  |  |  |  | 20583,50 | 21392,80 | 11188,00 |  |  |  |
| 1.4 | Реконструкция системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС, территория городского водозабора, 4км севернее г.Туапсе, 1-й этап | Обеспечение автоматизированного контроля и управления за электрическим оборудованием скважин, контрольно-измерительным оборудованием, контроль попадания нефтепродуктов в сборном водоводе, снижение расхода электрической энергии на подъем воды | Оборудование скважины: шкаф управления (счетчик электроэнергии, устройство плавного пуска, расходомер с интерфейсным выходом, контроллер с устройствами ввода/вывода, погружной датчик уровня, датчик давления, GSM модем, оптический коммутатор) | 13977,50 |  |  |  | 13977,50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реконструкция системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС, территория городского водозабора, 4км севернее г.Туапсе, 2-й этап | Обеспечение автоматизированного контроля и управления за электрическим оборудованием скважин, контрольно-измерительным оборудованием, контроль попадания нефтепродуктов в сборном водоводе, снижение расхода электрической энергии на подъем воды | Оборудование Пункта управления: • сервер, АРМ, оптический коммутатор, GSM модем; Оборудование Диспетчерского пункта: • сервер, АРМ, GSM модем | 15103,50 |  |  |  |  |  |  | 15103,50 |  |  |  |
| 1.6 | Проектирование и строительство резервуара на г.Кадош, 1-я очередь | Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям | 1 резервуар V=500м³ | 3230,19 | 3230,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Проектирование и строительство резервуара на г.Кадош, 2-я очередь | Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям | 1 резервуар V=500м³ | 4484,20 |  |  |  |  |  |  |  | 4484,20 |  |  |
| 1.8 | Реконструкция с заменой технологического оборудования водопроводной насосной станции по ул.Свободы, в районе дома №24 | Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования | Насосы 2 ед.-ЦНС 300/180, 300м3/час, N=250 кВт, фактический - 150м.; 1 ед.- ЦНС -180/170, 180м3/час, N=250 кВт, фактический - 150м | 3310,63 |  |  | 3310,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Реконструкция с заменой технологического оборудования водопроводной насосной станции по ул.В.Кардонная рядом с ул.Лермонтова, д.17 | Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования | Насосы Д 1 250/ 125. Подача по паспорту - 250 м3/час, фактическая максимальная - 250 м3/час, мощность электродвигателя 160 кВт, напор по паспорту 125 м, фактический - 110,5м | 3709,98 |  |  |  |  | 3709,98 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Реконструкция водопроводной насосной станции по ул.Рабфаковская, в районе дома 24 | Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования, снижение расхода электрической энергии на тренспортирование воды | Насосы подача - 200 м3/час, мощность электродвигателя 18,5 кВт на 1 насос, напор фактический - 95 м | 4159,57 |  |  |  |  | 4159,57 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Реконструкция водопроводной насосной станции по ул.Маяковского, в районе ул.К.Маркса, д.99 | Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования, снижение расхода электрической энергии на тренспортирование воды | Насосы подача - 100 м3/час, мощность электродвигателя 18,5 кВт на 1 насос, напор - 80м | 2666,94 |  |  | 2666,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Проектирование и строительство РЧВ по ул.Звездная | Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям | 1 резервуар V=2250м³ | 26542,00 |  |  |  |  |  | 678,60 | 25863,40 |  |  |  |
| 1.13 | Проектирование и строительство РЧВ по ул.В.Кардонная | Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям | 1 резервуар V=2250м³ | 28228,80 |  |  |  |  |  |  |  | 734,00 | 27494,80 |  |
| 1.14 | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса в соотвествии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, санитарная охрана территорий, на которых расположены эксплуатационные скважины | S=60,0тыс.м² | 169035,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83433,30 | 85602,50 |
| 1.15 | Реконструкция водопроводной насосной станции по ул.Звездная | Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования, снижение расхода электрической энергии на тренспортирование воды | Насосы подача по паспорту - 100м³/час, 45м³/час; мощность оборудования - 30кВт, 17кВт | 3569,49 |  | 3569,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Реконструкция ЗСО водопроводной насосной станции по ул.Звездная | Обеспечение санитарной охраны водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, защита водопроводных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения | L=610м | 2977,84 |  |  | 2977,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Реконструкция ЗСО водопроводной насосной станции по ул.В.Кардонная | Обеспечение санитарной охраны водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, защита водопроводных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения | L=305м | 1488,92 |  |  | 1488,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Реконструкция ЗСО водопроводной насосной станции по ул.Свободы | Обеспечение санитарной охраны водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, защита водопроводных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения | L=450м | 2196,76 |  |  | 2196,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Реконструкция ЗСО водопроводной насосной станции п/о "Весна" | Обеспечение санитарной охраны водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, защита водопроводных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения | L=380м | 1855,04 |  |  | 1855,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Устройство ограждения ЗСО 1-го пояса городских ВЗС | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, санитарная охрана территорий, на которых расположены эксплуатационные скважины | L=4480м | 39452,40 | 19235,70 | 20216,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  | 665824,99 | 35041,79 | 40010,16 | 41994,70 | 51464,24 | 36468,15 | 42495,63 | 59007,57 | 68950,86 | 47775,31 | 242616,58 |
| 2.1 | Реконструкция водопровода по ул.Кр.Урал от ж/д №27 до ж/д №21 | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду200мм, L=150м | 1478,58 |  |  |  |  | 1478,58 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция водопровода по ул.Парковая | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду150мм, L=180м | 1347,84 |  |  |  |  | 1347,84 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция водопровода вдоль ж/д дороги по ул.Кронштадтская | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду300мм, L=140м | 1375,63 |  |  |  | 1375,63 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкция водопровода по ул.Кр.Командиров | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду80мм, L=120м | 871,18 |  |  |  | 871,18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Реконструкция водопровода, г.Туапсе, от РЧВ на г.Варваринка | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду300мм, L=400м | 4194,80 |  | 4194,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкция водопровода по ул.Спинова | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду100мм, L=110м | 857,25 |  |  |  |  | 857,25 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Реконструкция водопровода от ВНС по ул.Свободы до РЧВ на г.Варваринка | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду300мм, L=800м | 8231,06 | 4013,19 | 4217,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Реконструкция водопровода по ул.Гагарина | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду200мм, L=330м | 4378,50 | 4378,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Реконструкция уличного водопровода Центральной части г.Туапсе по ул.Мира, Октябрьской революции, Маяковского, Спинова, Кр.Командиров, Комсомольская, С.Перовской, Гоголя и др. | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду100мм, L=2069м | 14150,57 |  |  |  |  |  | 3120,00 | 4870,48 | 6160,09 |  |  |
| 2.10 | Реконструкция уличного водопровода Центральной части г.Туапсе по ул.Мира, Октябрьской революции, Маршала Жукова | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду125мм, L=334,4м | 2381,06 |  |  |  |  |  | 1101,00 | 1280,06 |  |  |  |
| 2.11 | Реконструкция уличного водопровода Центральной части г.Туапсе по пер.Майский, ул.Ленина, К.Цеткин, Коммунистическая, Дзержинского, Парковая, К.Маркса и др. | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду150мм, L=2661,2м | 19657,28 | 6241,00 |  |  | 1282,17 | 2632,00 | 2505,11 |  |  |  | 6997,00 |
| 2.12 | Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода Центральной части г.Туапсе по ул.Маршала Жукова, Свободы, Г.Петровой, Комсомольская, С.Перовской, Гоголя, Мира, Армавирская и др. | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду200мм, L=4419,4м | 36397,45 |  |  | 1572,00 | 2544,00 | 3137,00 | 4425,00 | 5173,00 | 5720,00 | 7068,45 | 6758,00 |
| 2.13 | Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода Центральной части г.Туапсе по ул.Свободы, пер.Майский, ул.Кронштадтская, Октябрьской революции до пер.Майский | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду300мм, L=1934м | 18994,29 |  |  |  | 2416,00 | 1415,31 | 5201,98 | 1760,00 | 2573,00 | 2910,00 | 2718,00 |
| 2.14 | Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода Центральной части г.Туапсе по ул.К.Маркса-М.Горького-Володарского | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду400мм, L=2303м | 27469,54 |  |  |  | 2728,00 | 2630,00 | 5432,00 | 8362,00 | 8317,54 |  |  |
| 2.15 | Реконструкция водоводов по ул.К.Маркса (от угла на ул.Набережная у базы "Турист" до памятника Ленину по ул.К.Маркса), от ВНС 2-го подъема до площади Ленина | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду600мм, L=5613,6м | 111398,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111398,40 |
| 2.16 | Реконструкция водопровода по ул.Полетаева | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду200мм, L=300м Ду100мм, L=400м | 3456,74 | 3456,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Реконструкция водопровода по ул.Судоремонтников | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду200мм, L=560м | 3166,44 | 1941,89 | 1224,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Реконструкция водопровода по ул.Черноморская | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду150мм, L=100м | 830,85 |  |  |  |  | 830,85 |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Реконструкция водопровода по ул.Ленинградская | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду300мм, L=120м | 1931,43 |  |  |  | 1931,43 |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Реконструкция водопровода по ул.Фрунзе | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду200мм, L=400м | 3461,48 | 3461,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Реконструкция водопровода по ул.Новороссийское шоссе | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду300мм, L=220м | 3001,31 |  | 3001,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Реконструкция водопровода по ул.Фрунзе-Черноморская | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду200мм, L=400м | 4893,14 |  | 4893,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Реконструкция уличного водопровода района Приморье г.Туапсе по пер.Краснодарский, ул.Полетаева, Фрунзе, Горького, Кадошская, Новороссийское шоссе, Свердлова-Калинина, Рабфаковская, Островского, Фрунзе 40-42 и др. | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду100мм, L=3189,4м | 21334,86 |  |  |  |  |  | 4120,00 |  | 5260,00 | 7140,00 | 4814,86 |
| 2.24 | Реконструкция уличного водопровода района Приморье г.Туапсе по ул.Войкова,10, Свердлова, Калинина, Фрунзе 40-42, Ленинградская и др. | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду150мм, L=735,3м | 5979,54 |  |  |  |  | 2360,00 | 3619,54 |  |  |  |  |
| 2.25 | Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода района Приморье г.Туапсе по ул.Фрунзе, от ул.Полетаева до котельной по ул.Володарского и др. | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду200мм, L=440м | 4976,78 |  |  |  |  | 4976,78 |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода района Приморье г.Туапсе по ул.Рабфаковская-Калинина и др. | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду250мм, L=428,7м | 3913,36 |  |  |  |  |  |  | 3913,36 |  |  |  |
| 2.27 | Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода района Приморье г.Туапсе по ул.Рабфаковская, Калинина, Ленинградская-Фрунзе, Рабфаковская-Калинина | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду300мм, L=1142м | 10599,16 |  | 1988,00 |  | 950,00 |  | 2982,00 |  | 2037,00 | 2642,16 |  |
| 2.28 | Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода района Приморье г.Туапсе по ул.Фрунзе, Володарского-Керченская | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду400мм, L=1350м | 16102,42 |  |  |  |  | 6580,00 |  | 3224,00 |  |  | 6298,42 |
| 2.29 | Реконструкция системы водоснабжения района ул.Интернациональная (ул.Белая, пер.Жданова) | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду100мм, L=150м | 1047,02 |  |  |  | 1047,02 |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 | Реконструкция водопровода по ул.Деповская | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду150мм, L=180м | 1423,31 |  |  |  | 1423,31 |  |  |  |  |  |  |
| 2.31 | Реконструкция водопровода по ул.Новицкого-пер.Киевский | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду250мм, L=400м | 2868,96 |  |  | 2868,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32 | Реконструкция водопровода по ул.Киевская | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду300мм, L=300м | 4062,21 |  |  |  | 4062,21 |  |  |  |  |  |  |
| 2.33 | Проектирование и реконструкция водопровода по ул.Б.Хмельницкого (район РГУПС) | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду500мм и Ду200мм, L=1070м | 4298,68 |  | 4298,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.34 | Реконструкция водопровода по ул.Б.Хмельницкого (район РГУПС), 1-й этап | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду500мм, L=300м | 9501,09 |  |  | 9501,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35 | Реконструкция водопровода по ул.Б.Хмельницкого | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду500мм, L=420м | 12848,62 |  |  | 12848,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36 | Реконструкция водопровода по ул.Б.Хмельницкого | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду200мм, L=300м | 3652,19 |  |  |  |  | 3652,19 |  |  |  |  |  |
| 2.37 | Проектирование водовода от городских ВЗС до насосной станции III-го подъема на территории технического водозабора НПЗ | Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления, увеличение индекса строительства сетей водоснабжения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | 1 ед. | 2237,50 |  |  | 2237,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38 | Строительство водовода от городских ВЗС до насосной станции III-го подъема на территории технического водозабора НПЗ | Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления, увеличение индекса строительства сетей водоснабжения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | Ду500мм, L=3750м | 47926,90 |  |  |  |  |  |  | 23562,67 | 24364,23 |  |  |
| 2.39 | Реконструкция уличного водопровода района Сортировки по пер.Угольный, Самарский, ул.Кавказская и др. | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду100мм, L=1042,5м | 7189,45 |  |  |  |  |  | 3365,00 |  |  | 3824,45 |  |
| 2.40 | Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода от РЧВ на г.Варваринка до ул.Киевская | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду300мм, L=1950м | 18576,25 |  |  |  |  |  |  |  | 7470,00 | 7731,00 | 3375,25 |
| 2.41 | Реконструкция главных водоводов района Сортировки г.Туапсе | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду600мм, L=4502,8м | 89355,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89355,23 |
| 2.42 | Реконструкция водопровода по ул.Звездная-Говорова ж/д 51-53 | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду150мм, L=200м | 1334,02 |  |  |  |  | 1334,02 |  |  |  |  |  |
| 2.43 | Реконструкция водопровода от ВНС по ул.Звездная до котельной по ул.Звездная | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду150мм, L=1160м | 7839,83 |  | 6197,49 | 1642,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.44 | Реконструкция водопровода по ул.Сочинская | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду300мм, L=200м | 1593,83 | 1593,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.45 | Реконструкция водопровода по ул.Индустриальная, Нахимова | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду100мм, L=310м | 2114,01 |  |  |  | 2114,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.46 | Реконструкция водопровода по ул.Говорова - пансионат "Весна" | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду150мм, L=1160м | 7717,27 |  | 2934,60 | 2333,01 | 2449,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2.47 | Реконструкция водопровода по ул.Волгоградская-Ялтинская | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду100мм, L=200м | 1467,45 |  |  |  |  | 1467,45 |  |  |  |  |  |
| 2.48 | Реконструкция уличного водопровода района Грознефтьг.Туапсе по ул.Звездная, Нахимова, Солнечная,24 и др. | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду100мм, L=1541,4м | 10587,34 |  | 3270,00 | 3300,00 | 4017,34 |  |  |  |  |  |  |
| 2.49 | Реконструкция уличного водопровода района Грознефтьг.Туапсе по ул.Пушкина, Сочинская, от ВНС по ул.Звездная (напорная линия) и др. | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду150мм, L=2397,4м | 21923,25 |  |  |  |  |  | 4322,00 | 4158,00 | 4524,00 | 4651,25 | 4268,00 |
| 2.50 | Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода района Грознефтьг.Туапсе по ул.Звездная,37, с.Краянское, Сочинское АТХ ул.Сочинская и др. | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду200мм, L=1201м | 9955,16 | 9955,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.51 | Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода района Грознефтьг.Туапсе по ул.Адм.Макарова, от ВНС по ул.Звездная (напорная линия) | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду250мм, L=1529м | 13957,37 |  |  |  | 13957,37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.52 | Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода п/о "Весна" - Гизель-Дере | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду273мм, L=3039м | 27741,30 |  |  |  |  | 1768,88 | 2302,00 | 2704,00 | 2525,00 | 11808,00 | 6633,42 |
| 2.53 | Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода района Грознефтьг.Туапсе по ул.Сочинская | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду300мм, L=180м |  |  |  |  | 2179,24 |  |  |  |  |  |  |
| 2.54 | Строительство кольцевого водопровода ул.Калараша (Мостовая щель) | Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления, увеличение индекса строительства сетей водоснабжения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | Ду200мм, L=260м | 3389,18 |  |  | 3389,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.55 | Реконструкция уличного водопровода по ул.Калараша | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду100мм, L=250м | 1726,72 |  | 1726,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.56 | Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по ул.Калараша,17,21-25, Калараша,33 | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду200мм, L=654м | 5073,67 |  | 2063,00 |  | 3010,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.57 | Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по ул.Калараша | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Ду300мм, L=585м | 5407,00 |  |  | 2302,00 | 3105,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 1099314,05 | 57507,68 | 63796,35 | 56490,83 | 65441,74 | 65568,40 | 89294,03 | 111162,47 | 74169,06 | 159454,81 | 356428,68 |

  - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Общий объем финансовых потребностей схемы водоснабжения Туапсинского городского поселения на период до 2024 года составляет 1 099 314,05 тыс. руб.

Финансирование мероприятий планируется осуществлять за счет:

- собственных средств организации ВКХ Туапсинского городского поселения (амортизация, капитальные вложения на развитие производства в тарифе, плата за подключение к централизованной системе водоснабжения);

- бюджетных средств всех уровней – бюджета Туапсинского городского поселения, Туапсинского района, Краснодарского края, федерального бюджета.

Источники финансирования мероприятий схемы водоснабжения Туапсинского городского поселения на период до 2024 года:

- собственные средства организации ВКХ Туапсинского городского поселения (на момент разработки схемы – МУП «ЖКХ города Туапсе») – 154 257,90 тыс. руб.;

- бюджетные средства всех уровней – 945 056,15 тыс. руб.

Источники финансирования с дифференциацией по инвестиционным проектам и мероприятиям представлены в Приложении 3.

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Результаты реализации Схемы водоснабжения определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

- критерии доступности услуги водоснабжения для населения;

- показатели спроса на услуги водоснабжения;

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности использования ресурсов.

Таблица 7.1.Целевые показатели Схемы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система водоснабжения |  |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению, % |
| 1.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения Обеспечение сбалансированности Систем водоснабжения | Потребление воды, тыс. м3 |
| 1.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
| 1.4 | Сбалансированность системы водоснабжения Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, % |
|  |  | Уровень загрузки производственных мощностей, % |
| 1.5 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % |
|  |  | Износ сетей водоснабжения, % |
|  |  | Износ системы водоснабжения в целом, % |
| 1.6 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
|  |  | Производительность труда, м3/чел |
|  |  | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км |
| 1.7 | Эффективность потребления воды | Удельное водопотребление м3/чел./год |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки доступности товаров и услуг для потребителей

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов системы водоснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей водоснабжения, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется удельным расходом электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- повышение надежности системы водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Целевые показатели реализации Программы приведены в  таблице 7.2.

Таблица 7.2. Целевые показатели системы водоснабжения г. Туапсе

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (тариф) | 2015 (план) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) |  | 2019 (план) | 2020 (план) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км. (повреждений) | 9,11 | 8,98 | 8,98 | 8,39 | 8,05 | 7,67 |  | 7,26 | 7,12 | 6,96 | 6,70 | 6,38 | 6,27 | 5,44 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 151 | 153 | 152 | 152 | 152 | 151 |  | 151 | 151 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 |
| 1.3. | Продолжительность поставки товаров и услуг | час/день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 37,00 | 37,51 | 37,00 | 37,00 | 36,99 | 36,99 |  | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,97 | 36,97 | 36,96 | 36,95 |
| 1.5. | Коэффициент потерь | м3/км. | 16117 | 15355 | 15914 | 15144 | 15420 | 15669 |  | 15845 | 16190 | 16588 | 16625 | 16712 | 16961 | 17173 |
| 1.6. | Индекс замены оборудования | % | 7,58 | 3,03 | 1,52 | 0,00 | 3,03 | 7,58 |  | 0,00 | 10,61 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | замена сетей | % | 0,27 | 1,01 | 1,01 | 2,33 | 2,80 | 1,52 |  | 3,03 | 2,01 | 2,53 | 2,74 | 3,34 | 2,93 | 7,73 |
| 1.8. | Износ источников водоснабжения | % | 73,33 | 76,67 | 80,00 | 83,33 | 83,87 | 81,82 |  | 82,35 | 80,56 | 78,95 | 77,50 | 76,19 | 75,00 | 73,91 |
| 1.9. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 34,46 | 33,00 | 32,74 | 32,15 | 30,83 | 29,43 |  | 27,88 | 27,34 | 26,29 | 24,75 | 22,61 | 21,13 | 14,85 |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей (водозаборных сооружений) | % | 43,80 | 41,70 | 43,81 | 41,70 | 42,46 | 43,21 | 43,70 |  | 44,66 | 45,76 | 46,31 | 47,03 | 47,73 | 48,34 |
| 2.1.* | Уровень загрузки производственных мощностей (сети) | % | 43,80 | 41,70 | 43,81 | 41,70 | 42,46 | 43,21 | 43,70 |  | 44,66 | 45,76 | 46,31 | 47,03 | 47,73 | 48,34 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 98,23 | 98,28 | 98,35 | 98,45 | 98,6 | 98,8 | 99,2 |  | 99,5 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Индекс нового строительства | ед. | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Удельное водопотребление | м3/чел. в год | 47,85 | 43,60 | 47,64 | 43,26 | 43,38 | 43,94 | 44,36 |  | 44,22 | 45,36 | 45,58 | 45,65 | 46,25 | 46,34 |
| 4 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт*ч/м3. | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,53 | 1,51 | 1,48 | 1,48 |  | 1,43 | 1,40 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 4.1.1 | Эффективность использования энергии на подъем воды | кВт*ч/м3 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |  | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 4.1.2 | Эффективность использования энергии на транспортирование воды | кВт*ч/м3 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,52 |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В г. Туапсе были выявлены бесхозяйные сети водоснабжения. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 8.1

Таблица 8.1. Перечень бесхозяйных объектов системы водоснабжения Туапсинского городского поселения

| № п/п | Акт № дата | Наименование | Ду, мм | Протяженность, м | Принадлежность | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-1 19.02.2013 | пер.Светлый сталь | 150 50 | 210 270 | бесхозяйный | принять сети водопровода |
| 2 | 13-6 19.02.2013 | ул.Луговая п/э | 100 | 220 | бесхозяйный | принять сети водопровода |
| 3 | 13-14 26.03.2013 | ул.Калараша сталь | 50 | 135 | бесхозяйный | принять сети водопровода |
| 4 | 13-15 26.03.2013 | ул.Калараша сталь | 70 | 460 | бесхозяйный | принять сети водопровода |
| 5 | 13-16 26.03.2013 | ул.Калараша сталь | 100 | 154 | бесхозяйный | принять сети водопровода |
| 6 | 13-17 26.03.2013 | ул.Калараша сталь | 200 | 353 | бесхозяйный | принять сети водопровода |
| 7 | 13-18 26.03.2013 | ул.Калараша сталь | 300 | 543 | бесхозяйный | принять сети водопровода |
| 8 | 13-19 26.03.2013 | ул.Калараша сталь | 150 | 460 | бесхозяйный | принять сети водопровода |
| 9 | 13-20 26.03.2013 | ул.Калараша(кольцевой) сталь | 150 | 340 | бесхозяйный | принять сети водопровода |
| 10 | 13-22 09.04.2013 | ул.Калараша сталь | 100 40 | 220 65 | бесхозяйный | полная замена водопровода |
| 11 | 13-24 16.04.2013 | ул.Ленинградская сталь | 150 100 50 | 143,5 32 53 | бесхозяйный | полная замена водопровода |

В дальнейшем рекомендуется определить МУП «ЖКХ г. Туапсе» организацией, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных сетей.

- существующее положение в сфере водоотведения городского поселения туапсе

  - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения

В настоящее время в городе имеется общегородская централизованная система бытовой канализации, состоящая из самотечных и напорных коллекторов, канализационных насосных станций, канализационных очистных сооружений биологической очистки. Система водоотведения городского поселения введена в эксплуатацию в 1984 году.

На балансе МУП «ЖКХ г. Туапсе» находятся:

- Канализационные сети;

- КНС;

- КОС.

Сточные воды от потребителей отводятся на очистные сооружения полной биологической очистки, расположенные в поселке Холодный родник. После очистных сооружений очищенные и обеззараженные сточные воды через глубоководный выпуск диаметром 900 мм сбрасываются в Черное море. Структурная схема отведения сточных вод от потребителей до очистных сооружений представлена на рисунке 9.1.1.

Рисунок 9.1.1. Структурная схема водоотведения г. Туапсе

На балансе МУП «ЖКХ города Туапсе» находится семь канализационных  насосных станций, подавляющая часть которых имеет значительный износ, и работает со значительными перегрузками. Вследствие этого, большая часть его нуждается в срочной замене. Данные по техническому состоянию технологического оборудования КНС приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Технические характеристики оборудования КНС

| № п/п | Наименование и место рас- положения КНС | Кол-во насосных агрегатов, шт. |  |  | Насосы |  |  |  |  | Мощ ность элек тро двига теля, кВт | Год ввода в экс плуа тацию насос ного агре гата | Амор тиза цион ный износ насос ного агрегата, % | Нали чие час тотно регули руемо го при вода (ЧРП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В работе | В резерве | Марка | Подача, м3/ч |  | Напор,м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | По пас- порту завода изгото вителя | Факти ческая макси маль ная | По пас порту завода изгото вителя | Факти ческий при макси маль ной по даче |  |  |  |  |
| 1 | ГКНС ул.Гагарина | 4 | 1 | 3 | 1Д 1250-63 1Д 1250-63 СМ200-150-50 | 1250 1250 400 | 900 900 370 | 63 63 80 | 63 63 80 | 315 315 200 | 1993 2002 1997 | 100 100 100 | - - - |
| 2 | КНС «Шнековая» ул.Гагарина | 4 | 2 | 2 | УВА-1000 8672 | 1000 | 700 | 4-5 | 4 | 18,5 | 1984 | 100 | - |
| 3 | ## КНС №1 ул.Фрунзе | 3 | 1 | 2 | ФГ 450/22,5 СМ 250-200-400 б | 450 510 | 400 510 | 19 16 | 19 16 | 75 75 | 1984 1984 | 100 100 | - ЧРП |
| 4 | КНС «Звездная» ул.Звездная,14 | 3 | 1 | 2 | ФГ 51/81 б СД 160/45 ФГ 144/46 | 39 160 91 | 39 160 91 | 42 45 29 | 42 45 29 | 31 37 30 | 1980 1996 1997 | 100 100 100 | - ЧРП - |
| 5 | КНС «Пивзавода» ул.Набережная | 3 | 1 | 2 | ФГ 144/46 СД 160/45 СД 160/45 | 144 160 160 | 144 160 160 | 46 45 45 | 46 45 45 | 13 13 30 | 1986 1986 1986 | 100 100 100 | - - - |
| 6 | КНС «Курортная» ул.Звездная,12 | 3 | 1 | 2 | СМ100-65-200 ФГ 115/38 б ФГ 115/38 б | 100 91 91 | 100 91 91 | 65 29 29 | 65 29 29 | 37 18,5 18,5 | 2011 1986 1986 | 20 100 100 | ЧРП |
| 7 | КНС «Солнечная» ул.Солнечная | 2 | 1 | 1 | ФГ 115/38 б | 91 | 91 | 29 | 29 | 18,5 22 | 1980 | 100 | - |

  - Описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод

Фактическая производительность канализационных очистных сооружений за 2012 год составила 22 тыс. м3/сут., проектная производительность - 52 тыс. м3/сут.

Канализационные очистные сооружения биологической очистки включают в себя:

- механическую очистку:

- 3 механические решетки для задержания крупных плавающих предметов;

- 2 песколовки с круговым движением воды для выделения из сточной жидкости тяжелых минеральных примесей.

После песколовок сточная вода отводится в распределительную камеру, имеющую несколько карманов, перекрываемых шиберами, из которых  сточная жидкость по трубопроводам поступает в первичные отстойники. После первичных отстойников вода подается на биологическую очистку, затем после прохождения биологической очистки воды подается на вторичные отстойники, где активный ил отделяется от сточных вод, после вторичных отстойников вода проходит обеззараживание, затем отправляется на сброс.

- Биологическую очистку – 2 блока емкостей А и Б по четыре секции каждый, включающих в себя:

- первичные отстойники – 8 шт.;

- аэробные минерализаторы;

- аэротенки двухкоридорные – 8 шт.;

- вторичные отстойники – 8 шт.

- Сооружения для утилизации избыточного ила:

- илоуплотнители– 2 шт.;

- песковые бункера;

- цех механического обезвоживания осадка;

- иловые площадки – 6 шт.

- Вспомогательные сооружения:

- котельная с котлами марки У-1-9-3 шт., на жидком топливе;

- компрессорная станция;

- технологическая насосная станция;

- хлораторная, совмещенная со складом хлора, в качестве контактного резервуара служит отводной трубопровод.

Оборудование канализационных очистных сооружений имеет значительный износ, так фактический эксплуатационный срок превышает нормативный.

Технологическая схема очистки сточных вод:

ГКНС перекачивает сточные воды на КОС. На КОС первоначально сточные воды проходят приемную камеру здания решеток. Для задержания крупных плавающих предметов применены решетки типа МГ -7 Т (3 шт.) с механическими граблями. Далее сточная вода поступает в песколовки - горизонтальные с круговым движением воды (2 шт.). На песколовках производится осаждение песка и частиц размером до 0,25 мм. Осажденный песок отводиться в песковые бункера для обезвоживания. Обезвоженный песок вывозится на песковые площадки.

Сточная вода после песколовок отводится в распределительную камеру (1 шт.), из которой сточная жидкость подается в первичные отстойники . В первичных отстойниках осуществляется осаждение нерастворенных органических загрязнений и взвешенных веществ.

Плавающие вещества с поверхности отстойника сгоняются напором технической воды и при помощи эрлифтов вместе с сырым осадком удаляются в резервуар сырого осадка. Сточная жидкость из сборного периферийного лотка первичного отстойника подается рассредоточено в аэротенки, предназначенные для биологической очистки сточных вод. Очищенная сточная вода вместе с иловой смесью подается в центральную часть вторичного отстойника и собирается периферийным лотком. Во вторичных отстойниках стоки осветляются. Выпавший в осадок активный ил эрлифтом направляется в аэротенк, избыточный ил подается в минерализатор.

Из минерализатора стабилизированный суммарный осадок подается в цех механического обезвоживания (далее - ЦМО). В ЦМО осадок обрабатывается флокулянтом и проводится его обезвоживание на ленточных фильтрпрессах. Обезвоженный осадок (кек) складируется на иловых площадках, а фугат перекачивается в голову очистных сооружений.

Для обеззараживания очищенных сточных вод применяется жидкий хлор. Склад жидкого хлора совмещен со зданием хлораторной. Требования к транспортировке, хранению и использованию хлора выполняются. Очищенные стоки обеззараживаются с помощью хлораторных установок марки «АДВАНС-285», производительностью до 10 кг/час, жидким хлором и далее через КНС отводятся по глубоководному выпуску в море - 2,4 км от берега, который в настоящее время требует срочного ремонта.

Согласно положения ГОСТ Р 17.4.3.07.2001г. «Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений» и СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения», а именно отсутствие в осадке жизнеспособных яиц гельминтов, в качестве дезинфекционной обработки осадка в голову очистных сооружений добавляется препарат растительного происхождения «Пуролат-Бингсти» ТУ 9291-004-497855509-01. После обезвоживания, осадок (влажностью 75-80 %, зольность 30-35 %) используется для приготовления компоста, применяемого при благоустройстве.

Технические характеристики оборудования очистных сооружений приведены в таблице  9.2.1.

Таблица 9.2.1. Технические характеристики очистных сооружений.

| Наименование установленного оборудования |  |  | Мощность оборудования, кВт | Производительность м3/час | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС собств. Нужд | 1 | К-100-65-200 | 30 | 100 | 1984 | 100 |
|  | 2 | СД 216/24 | 40 | 200 | 1984 | 100 |
|  | 3 | ФГ 81/18 | 5 | 41 | 1984 | 100 |
|  | 4 | ФГ 81/18 | 5 | 41 | 1984 | 100 |
|  | 5 | К 20/30 | 2,2 | 20 | 2010 | 40 |
| НС воздуходу-вок | 1 | насос иловый СД 250/22,5 | 40 | 250 | 1984 | 100 |
|  | 2 | Насос иловый СД 160/45 | 40 | 160 | 1984 | 100 |
|  | 3 | Насос иловый ФГ 216/24 | 30 | 200 | 1984 | 100 |
|  | 4 | воздуходувка ТВ 80-1,6 №1 | 160 | 1,67 | 1984 | 100 |
|  | 5 | воздуходувка ТВ 80-1,6 №2 | 160 | 1,67 | 1984 | 100 |
|  | 6 | воздуходувка ТВ 80-1,6 №3 | 160 | 1,67 | 1984 | 100 |
|  | 7 | воздуходувка ТВ 80-1,6 №4 | 160 | 1,67 | 1984 | 100 |
|  | 8 | воздуходувка ТВ 80-1,6 №5 | 160 | 1,67 | 1984 | 100 |
|  | 9 | воздуходувка ТВ 80-1,6 №6 | 160 | 1,67 | 1984 | 100 |
| Насосная ЦМО | 1 | Насос иловый СД 250/22,5 | 40 | 250 | 1984 | 100 |
|  | 2 | Линия механич. обезвоживания осадка | 80 |  | 1984 | 100 |
| Здание решеток | 1 | Грабли мех.МГ-7Т | 1,1 | пропускная способность 18-35 тыс. м3/сут. | 1984 | 100 |
|  | 2 | Грабли мех.МГ-7Т | 1,1 |  | 1984 | 100 |
|  | 3 | Грабли мех.МГ-7Т | 1,1 |  | 1984 | 100 |
|  | 4 | Дробилка, Д-3Б | 22 |  | 1984 | 100 |
|  | 5 | Вентилятор, Ц4-70 | 5,5 |  | 1984 | 100 |
|  | 6 | Вентилятор, Ц4-70 | 5,5 |  | 1984 | 100 |
| Котельная (занонсервирована) | 1 | НД-1,6/16 | 3 |  | 1984 |  |
|  | 2 | НД-1,6/16 | 3 |  | 1984 | 100 |
|  | 3 | НД-1,6/16 | 3 |  | 1984 | 100 |
|  | 4 | Д-3,5 (дымосос) | 2,2 | 2250-5300 | 1984 | 100 |
|  | 5 | Д-3,5 (дымосос) | 2,2 | 2250-5300 | 1984 | 100 |
|  | 6 | Д-3,5 (дымосос) | 2,2 | 2250-5300 | 1984 | 100 |
|  | 7 | 11/2 К-6Б | 1,1 |  | 1984 | 100 |
|  | 8 | 11/2 К-6Б | 1,1 |  | 1984 | 100 |
|  | 9 | Р3-3А №1 | 1,7 |  | 1984 | 100 |
|  | 10 | Р3-3А №2 | 1,7 |  | 1984 | 100 |
|  | 11 | Р3-3А №3 | 1,7 |  | 1984 | 100 |
|  | 12 | КМ-50/32 | 15 | 12,5 | 1984 | 100 |
|  | 13 | КМ-50/32 | 15 | 12,5 | 1984 | 100 |
|  | 14 | РД | 1,7 |  | 1984 | 100 |
|  | 15 | РД | 1,7 |  | 1984 | 100 |
|  | 16 | РД | 1,7 |  | 1984 | 100 |

Для обеззараживания очищенных сточных вод применяется жидкий хлор.

Очищенные сточные воды, обработанные жидким хлором по самостоятельному коллектору, сбрасываются в Черное море через глубоководный выпуск Ду 1000х38,5 мм, лежащий на морском дне.  Глубоководный выпуск выполнен из полиэтиленовой трубы протяженностью 2460 м., построен в 1985-87гг.

В соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006г №74-ФЗ физические и юридические лица приобретают право пользования поверхностными водными объектами в части сброса сточных вод и (или) дренажных вод на основании Решений о предоставлении водных объектов в пользование. МУП «ЖКХ города Туапсе» получено Решение о предоставлении водного объекта в пользование № ВО–00.00.00.000–М–РСБХ–Т–2012-01484/00 от 06.07.2012г. Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы) Кубанским бассейновым водным управлением.

МУП «ЖКХ  города Туапсе имеет Разрешение рег. № С-18 от 12 ноября 2012г., выданное на основании приказа Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сроком действия до 13.04.2017 г. на осуществление деятельности по сбросу загрязняющих веществ в Черное море в составе хозяйственно-бытовых  и производственных сточных вод МУП «ЖКХ города Туапсе», в котором указаны  допустимые концентрации загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в пределах норматива допустимого сброса. Анализы проб очищенных сточных вод приведены в таблице 9.2.2.

Таблица 9.2.2. Анализы очищенных сточных вод за 4 квартал 2013 года

| № п/п | Наименование определяемых показателей | Ед.изм | До очистки | После очистки |  | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | механической | биологической |  |
| 1 | Температура | Со | 12,6 | 13,2 | 13,2 |  |
| 2 | Окисляемость | Мг/л | 30,65 |  | 4,96 | Не норм. |
| 3 | Прозрачность | см | 2,9 | 4,6 | 25,4 | не < 30 |
| 4 | рН |  | 7,41 | 7,36 | 7,28 | 6,5 - 8,5 |
| 5 | Взвешенные вещества (при 105°) | мг/дм3 | 133,3 | 32,5 | 8,13 | 11,5 |
| 6 | БПК полное | мг/дм3 | 111,1 | 43,78 | 8,01 | 7,78 |
| 7 | ХПК | мг/дм3 | 165,58 | 66,94 | 15,07 | Не норм. |
| 8 | Растворенный О2 | мг/дм3 |  | - | 7,05 | Не менее 4,0 |
| 9 | Азот аммонийный | мг/дм3 | 18,34 | 12,46 | 1,06 | 0,9 |
| 10 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,02 | <0,02 | 0,044 | 0,08 |
| 11 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 0,11 |  | 7,4 | 40 |
| 12 | Хлориды | мг/дм3 | 46,29 |  | 46,33 | Не норм. |
| 13 | Фосфаты (Р) | мг/дм3 | 0,79 | 0,8 | 0,98 | 1,57 |
| 14 | Жиры общ. | мг/дм3 | 18 |  | 1,5 | Не норм. |
| 15 | СПАВ | мг/дм3 | 1,5 |  | 0,028 | 0,053 |
| 16 | Железо общ. | мг/дм3 | 1,09 |  | 0,08 | 0,46 |

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах не должно превышать показатели, установленные Нормативами допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, которые указаны в Разрешении (рег. № 873-12 от 13.04.2012 г).

Из таблицы 9.2.2. видно, существующая система очистки не обеспечивает эффективную очистку по следующим показателям: азот аммонийный, прозрачность, БПК. Превышение данных показателей составляет:

- БПК=1,03*НДС;

- Азот аммонийный=1,17*НДС;

- Прозрачность 1,18*НДС.

Для доведения качества очистки данных показателей до НДС предусматривается реконструкция элементов очистных сооружений.

Производственный контроль за эффективностью канализационных очистных сооружений и эффективностью обеззараживания сточных вод проводит аккредитованная аналитическая лаборатория МУП «ЖКХ города Туапсе» (Аттестат об аккредитации № РОСС RU.0001.515167 от 16.04.2009 г.), деятельность которой регламентируется согласованным «Положением об аккредитованной Испытательной лаборатории».

  - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

В городе сформирована одна зона водоотведения, представленная сетями водоотведения, канализационными насосными станциями и очистными сооружениями, осуществляющими очистку сточных вод.

Зонирование системы водоотведения осуществляется по зонам действия КНС. Насосные станции – Звездная, Солнечная и Курортная собирают сточные воды от потребителей южной и восточной части города и перекачивают их на ГКНС. Насосные станции – Шнековая и Фрунзе собирают сточные воды с южной и западной части города и перекачивают также на ГКНС, откуда все стоки поступают на очистные сооружения.

По состоянию на 2013 год централизованным водоотведением обеспечены 47260 человек (что составляет  74,78% от общей численности населения ). Из них 42481 человек проживают в МКД (67,22% от численности населения), 4779 человек – в частном секторе (7,56% от численности населения).

В таблице 9.3.1  отражена обеспеченность централизованным водоотведением частного сектора и МКД на период 2010-2013 гг.

Таблица 9.3.1. Обеспеченность центральным водоотведением частного сектора и МКД

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Рост 2012-2013, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения в МКД, обеспеченных централизованным водоотведением | чел. | 42294 | 42561 | 42406 | 42481 | 100,18 |
| 2 | Численность населения в прочем ж/ф, обеспеченных централизованным водоотведением | чел. | 4217 | 4473 | 4561 | 4779 | 104,78 |
| 3 | Всего по водоотведению | чел. | 46511 | 47034 | 46967 | 47260 | 100,62 |
| 4 | Общая численность г. Туапсе | чел. | 63200 | 63200 | 63200 | 63200 | 100,00 |

  - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

При очистке сточных вод образуется осадок в виде песка и активного ила. На песколовках производится осаждение песка и частиц размером до 0,25 мм. Осажденный песок собирается в песковые бункера для обезвоживания, после чего вывозится на песковые площадки.

Выпавший в осадок активный ил эрлифтом направляется в аэротенк, избыточный ил подается в минерализатор. Из минерализатора стабилизированный суммарный осадок подается в цех механического обезвоживания (далее - ЦМО). В ЦМО осадок обрабатывается флокулянтом и проводится его обезвоживание на ленточных фильтрпрессах. Обезвоженный осадок (кек) складируется на иловых площадках, а фугат перекачивается в голову очистных сооружений.

  - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа

В настоящее время сточные воды хозяйственно бытовой канализации отводятся от потребителей города по самотечными и напорными сетями на канализационные очистные сооружения. Сети канализации имеют разный год постройки и разный износ. Износ сетей варьируется от 10% до 100%. Характеристики сетей водоотведения приведены в таблице 9.5.1.

По данным на 2013 год протяженность канализационных сетей г. Туапсе составляет 87,96 км, в т.ч.

- главных коллекторов – 22,6 км;

- уличных канализационных сетей – 31,76 км;

- внутриквартальных и внутридворовых сетей – 33,6 км.

По проценту износа:

- доля сетей с % износа до 50% - 13,1% сетей;

- доля сетей с % износа от 50 до 70 %  – 5,9% сетей;

- доля сетей с % износа от 70 до 100% - 19,2% сетей;

- доля сетей с % износа равным 100% - 61,7% сетей.

Анализ технического состояния сетей водоотведения приведен в таблице 3.11.

Таблица 3.11. Техническое состояние наружных сетей канализации МУП «ЖКХ города Туапсе» на 2012 год

| Диа- метр труб, мм | Протяженность сетей с % износа до 50%, км |  |  |  |  |  |  | Протяженность сетей с % износа от 50 до 70% , км |  |  |  |  |  |  | Протяженность сетей с % износа от 70 до 100%, км |  |  |  |  |  |  | Протяженность сетей с % износа равным 100% |  |  |  |  |  |  | Всего сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сталь | чугун | а/ц | ж/б | п/э | керамика | Всего | сталь | чугун | а/ц | ж/б | п/э | керамика | Всего | сталь | чугун | а/ц | ж/б | п/э | керамика | Всего | сталь | чугун | а/ц | ж/б | п/э | керам | всего |  |
| 100 |  | 0,52 | 0,15 |  |  | 0,038 | 0,7 |  | 0,05 |  |  |  | 0 | 0,052 | 0,02 | 0,93 | 0,04 |  |  |  | 0,987 | 0,14 | 2,52 | 0,02 | 0,014 |  | 0,284 | 2,974 | 4,71 |
| 150 |  | 0,33 | 0,18 |  | 0,21 | 0,645 | 1,36 |  | 0,92 | 0,08 |  |  | 1,42 | 2,422 | 0,44 | 0,96 | 0,04 |  |  | 0 | 5,496 | 0,69 | 2,33 | 0,44 |  |  | 15,16 | 18,622 | 23,8 |
| 200 |  | 0,36 | 3,1 |  | 0,524 | 0,437 | 4,422 |  | 0,04 | 0,03 |  |  | 0,54 | 0,606 |  | 0,34 |  |  |  | 2,9 | 3,237 | 0,05 | 0,54 | 0,21 |  |  | 3,389 | 4,709 | 12,45 |
| 250 |  | 0,11 | 0,11 |  | 0,3 |  | 0,51 |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,044 |  |  |  |  |  | 0,36 | 0,356 |  |  | 0,34 |  |  | 0,573 | 0,915 | 1,83 |
| 300 |  | 0,12 | 0,39 |  | 0,24 | 0,342 | 1,09 |  |  |  |  |  | 0,59 | 0,591 |  |  | 1,81 |  |  | 2,76 | 4,576 |  |  | 0,59 |  |  | 0,676 | 1,268 | 7,53 |
| 350 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,88 | 0,876 | 0,45 |  |  |  |  | 0,93 | 1,378 |  |  |  |  |  | 0,335 | 0,335 | 2,59 |
| 400 |  |  |  |  |  | 0,189 | 0,19 |  |  |  |  |  | 0,66 | 0,657 | 0,07 |  | 2,55 |  |  | 0,77 | 3,387 |  |  |  |  |  | 0,352 | 0,352 | 4,59 |
| 450 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 500 |  |  |  |  |  | 0,295 | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1,53 |  |  |  | 1,531 | 1,89 |  |  | 1,452 |  | 0,535 | 3,882 | 5,7 |
| 600 |  | 0,79 |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2,032 |  |  | 2,032 | 2,82 |
| 700 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 800 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 11,7 |  |  | 0,658 |  |  | 12,393 | 12,4 |
| 900 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 2,64 |  |  | 4,704 |  |  | 7,347 | 7,35 |
| 1000 |  |  |  |  | 2,15 |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2,17 |
| 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 2,22 | 3,924 | 0 | 3,42 | 1,946 | 11,51 | 0 | 1,01 | 0,11 | 0 | 0 | 4,14 | 5,248 | 0,992 | 2,23 | 5,97 | 0 | 0 | 7,717 | 16,9 | 17,1 | 5,39 | 1,61 | 8,86 | 0 | 21,309 | 54,305 | 87,958 |

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том, что большинство сетей водоотведения (84%) имеют износ от 70% до 100%, что является причиной снижения надежности системы водоотведения, в связи с чем необходима поэтапная реконструкция сетей. Большая часть сетей имеет значительный износ: 8,32 км сетей имеют износ до 50%; 5,248 км сетей имеют 50-70% износ; 37,23 км сетей имеют износ 70-100%, 34,5 км сетей водоотведения имеют износ равный 100%. Данные по износу сетей водоотведения приведены на рисунке 9.5.1.

Рисунок 9.5.1. Износ сетей водоотведения

  - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

По данным МУП «ЖКХ г. Туапсе» в 2010-2013 гг. на сетях водоотведения аварийных ситуаций не зафиксировано.

Показатели надежности представлены в таблице 9.6.1.

Таблица 9.6.1. Показатели надежности системы водоснабжения

| № п/п | Показатели надежности | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 16,93 | 18,76 | 18,76 | 17,30 |
| 4 | Уровень загрузки производственных мощностей, % | 48,55 | 51,91 | 51,52 | 52,44 |
| 5 | Износ системы водоотведения, % | 83,33 | 86,67 | 90,00 | 93,33 |

  - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Часть химических показателей очищенных сточных вод превышает НДС, что оказывает вредное воздействие на окружающую среду. Как показывают результаты химических анализов сточных вод, превышение норм имеют следующие показатели: аммонийный азот (1,17*НДС), БПК (1,03*НДС), прозрачность (1,18*НДС).   Нормативы допустимых саросов превышены не более чем на 18% для улучшения показателей качества очистки сточных вод нормативных схемой водоснабжения предусматривается реконструкция элементов КОС.

  - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В юго-восточной части г. Туапсе южнее р. Туапсе централизованным водоотведение обеспечены потребители по ул. Звездная, ул. Кутузова, ул. Ушакова, ул. Сочинская, ул. Солнечная, ул. Дачная, ул. Индустриальная, ул. Заречная. На остальных улицах в данной части города сети водоотведения отсутствуют.

Прибрежная часть города, находящаяся в створе Черного моря и правого берега реки Туапсе также обеспечена централизованным водоотведением. Центральная и северная части города не имеют централизованного водоотведения. На перспективу в этих частях предусматривается строительство самотечных и напорных сетей канализаций.

  - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

В Туапсинском городском поселении система водоотведения раздельная и рассчитана на пропуск только хозяйственно-бытовых сточных вод. Однако в силу многих причин в системе водоотведения наблюдается поступление дополнительного притока ливневых и грунтовых вод, поступающего в периоды дождей с селитебных территорий (жилых кварталов и микрорайонов, участков общественных зданий и управлений, улиц и площадей) через крышки люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод.

По результатам анализа системы водоотведения в г. Туапсе выявлены следующие проблемы:

- высокий уровень износа сетей водоотведения;

- высокий уровень износа насосного оборудования на КНС;

- высокий уровень износа технологического оборудования на очистных сооружениях, что негативно влияет на качество очистки сточных вод;

- значительный удельный вес сетей, нуждающихся в замене;

- качество очистки сточных вод не соответствует установленным нормам по следующим показателям: азот аммонийный, прозрачность, БПК;

- отсутствие централизованной системы водоотведения в частном секторе;

- устаревшее оборудование является причиной высоких расходов электроэнергии на транспортирование сточных вод.

- Балансы сточных вод в системе водоотведения

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс водоотведения за период 2010-2013 гг. представлен в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1. Баланс водоотведения за период 2010-2013 гг. в г. Туапсе  (тыс. м3)

| № п/п | Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищено сточных вод всего | 8847,63 | 12338,39 | 9401,42 | 9571,13 |
| 2 | Прием стоков от технологии расходов воды (35,62%) | 2913,27 | 2803,08 | 1751,59 | 1995,35 |
| 3 | Ливневые стоки | 2116,1 | 3056,39 | 882,51 | 1123,54 |
| 4 | Внутрихозяйственный оборот | 10,08 | 10,65 | 9,46 | 8,26 |
| 5 | Принято от потребителей, в том числе: | 3808,18 | 6468,27 | 5030,12 | 6019,81 |
| 5.1 | Население (жилой фонд) | 2698,6 | 2549 | 2553,55 | 2398,25 |
| 5.2 | Бюджетные организации | 323,9 | 313,82 | 308,28 | 302,63 |
| 5.3 | Пром.предприятия и прочие потребители | 785,68 | 3605,45 | 2168,29 | 3318,93 |
| 6 | Напрямую в выпуск |  |  | 1727,74 | 424,19 |

Анализ данной таблицы свидетельствует о снижении объема принятых и пропущенных через очистные сооружения канализационных стоков. Причиной роста принятого объема сточных вод на КОС является повышение потребления. По состоянию на 2013 г. было пропущено всего 9571,13 тыс. м³ сточных вод, что на 8,2% выше уровня 2010 года. Прием стоков от технологии расходов воды принимается равным 35,62% от неучтенных технологических расходов воды. В 2013 году данный показатель снизился на 31,5%. Показатель ливневых стоков также снизился на 46,9%. Внутрихозяйственный оборот снизился на 18,1%.

В 2013 году от потребителей было принято 6019,81 тыс. м³ сточных вод.

На долю населения в 2013 году приходилось 39,8% принятых сточных вод от потребителей (2398,25 тыс. м³), что на 11,1% ниже уровня принятых сточных вод в 2010 году от населения.

На долю бюджетных организаций в 2013 г. приходилось 5,03 % принятых стоков. Объем водоотведения составил 302,63 тыс. м³, что на 6,6% ниже уровня 2010 года.

На долю прочих потребителей в 2013 году пришлось 55,13% сточных вод, объем составил 3318,93 тыс. м3.

В связи с тем, что НПЗ имеет свои скважины, а сброс сточных вод после очистки, на локальных очистных НПЗ, осуществляют в централизованную сеть хозяйственно-бытовой канализации, потребление воды и очистка сточных вод по прочим потребителям в балансах имеют разницу 1491,2 тыс. м3 (за 2013 год).

  - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с обследованием ливневых коллекторов на предмет их подключения к системе хозяйственной фекальной канализации городского поселения и актами данного обследования установлено, что в 5-ти местах ливневые воды напрямую сбрасываются в хозяйственную фекальную канализацию: ул. Фрунзе, в районе жилых домов № 23, № 8, № 6; по ул. Воровского, 8; ул.Горького д. № 14 - № 16; Приморский бульвар, в районе ГДК; ул.К. Маркса, 35. То есть в данном случае сети фекальной канализации городского поселения работают как система общесплавной канализации, что не предусмотрено проектом и соответствующими расчетами пропускной способности трубопроводов.

Причинами поступлений дополнительных ливневых вод в систему водоотведения Туапсинского городского поселения являются:

- месторасположение застроенной территории в гористой местности, система канализации городского поселения, в основном, расположена в равнинной местности, куда устремляются неорганизованные ливневые стоки;

- отсутствие организованного стока ливневых вод с территории частных домовладений;

- система канализации городского поселения эксплуатируется более 25 лет и, в связи с этим, уровень износа очень высокий. Некоторые сооружения не отвечают требованиям правил технической эксплуатации по условиям герметичности. Из-за просадки с течением времени труб и колодцев их герметичность часто нарушается в местах прохода труб через стенки колодцев,  кроме того, образуются перекосы горловин колодцев и зазоры между крышками люков, неплотности в стыковых соединениях, в кирпичной кладке колодцев. В результате инфильтрации ливневых вод в грунт они попадают в систему хозяйственно-бытовой канализации.

В настоящее время закрытая сеть дождевой канализации имеется только на территории центральной части г. Туапсе общей протяженностью около 16 км, из которых основных коллекторов 8 км. В других районах города сеть дождевой канализации отсутствует.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод

Для учета количества очищенных сточных вод установлен прибор учета «ВЗЛЕТ», место установки – на трубопроводе выпуска очищенных стоков.

  - Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В г. Туапсе одна технологическая зона водоотведения. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 4 года представлен в таблице 10.1.1.

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет

В г. Туапсе планируется перспективное развитие застройки, а также рост численности населения. В соответствии с прогнозом численности населения (табл. 3.12.1) рассчитан прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения от населения, бюджетных организаций и прочих потребителей в табл. 11.1.1.

- Прогноз объема сточных вод

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения от потребителей г. Туапсе приведены в таблице 11.1.1. также в таблице приведен прогнозный уровень поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Для определения перспективного баланса водоотведения был составлен прогноз численности населения с учетом перспективы развития г. Туапсе.

В таблице 3.13.1 приведен прогноз численности населения с учетом перспективы развития городского поселения.

Прогноз спроса на услуги водоотведения рассчитан в соответствии с прогнозом потребления воды.

К 2024 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей г. Туапсе составит 6842,22 тыс. м3, что на 13,7% выше уровня 2013 г. Основной причиной увеличения объема пропущенных вод является рост водопотребления вследствие роста численности населения и увеличения нагрузок из-за ввода новых объектов жилого и нежилого назначения.

К 2024 г. объем водоотведения от населения увеличится на 32,2% по отношению к 2013 году и составит 3171,93 тыс. м3. К 2024 г. произойдет увеличение удельных показателей отведения сточных вод от бюджетных организаций и прочих потребителей. Объем отведения воды от бюджетных организаций увеличится на 0,3%, а по прочим потребителям – на 1,5% по отношению к уровню 2013 году.

Объем отведения сточных вод внутрицехового оборота составит 10,36 тыс. м3.

Таблица 11.1.1.Прогноз изменения спроса на услуги водоотведения в г. Туапсе на период 2012 - 2024гг.

| № п/п | Водоотведение | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищено сточных вод всего | тыс. м3 | 9401,42 | 9571,15 | 6994,57 | 9665,37 | 9805,90 | 9943,20 | 10033,49 | 10209,08 | 10411,69 | 10513,47 | 10644,43 | 10774,23 | 10884,95 |
| 2 | прием стоков от технологии расходов воды (35,62%) | тыс. м3 | 1751,59 | 1995,35 | - | 2764,50 | 2814,95 | 2864,23 | 2896,46 | 2959,53 | 3032,22 | 3068,52 | 3115,31 | 3161,71 | 3201,18 |
| 3 | ливневые стоки | тыс. м3 | 882,51 | 1123,54 | - | 831,19 | 831,19 | 831,19 | 831,19 | 831,19 | 831,19 | 831,19 | 831,19 | 831,19 | 831,19 |
| 4 | Внутрихозяйственный оборот | тыс. м3 | 9,46 | 8,26 | 841,55 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
| 5 | Принято от потребителей | тыс. м3 | 5030,12 | 6019,81 | 6153,02 | 6059,32 | 6149,40 | 6237,42 | 6295,47 | 6408,00 | 6537,92 | 6603,40 | 6687,58 | 6770,97 | 6842,22 |
| 5.1 | Население (жилой фонд) | тыс. м3 | 2553,55 | 2398,25 | 2553,55 | 2423,14 | 2498,60 | 2586,62 | 2644,68 | 2757,20 | 2877,99 | 2934,34 | 3018,17 | 3101,18 | 3171,93 |
| 5.2 | Бюджетным организациям | тыс. м3 | 308,28 | 302,63 | 308,28 | 302,63 | 302,63 | 302,63 | 302,63 | 302,63 | 302,63 | 302,63 | 302,78 | 302,98 | 303,47 |
| 5.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 2168,29 | 3318,93 | 3291,19 | 3333,55 | 3348,17 | 3348,17 | 3348,17 | 3348,17 | 3357,29 | 3366,43 | 3366,63 | 3366,82 | 3366,82 |

  - Описание структуры централизованной системы водоотведения

Потребителями услуги водоотведения являются:

- население;

- бюджетные организации;

- прочие потребители

Таблица 11.2.1. Объемы водоотведения в г. Туапсе за 2013 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведено сточных вод, всего в том числе: | тыс. м3 | 6019,81 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 2398,25 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 302,63 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 3318,93 |

По состоянию на 2013 год основная доля отведения сточных вод приходится на прочих потребителей (55,13%). К прочим потребителям относятся такие крупные потребители, как Туапсинский ООО «НПЗ» «НГЧ-7», «Туапсенефтепродукт» РН ООО, ОАО «Туапсинский морской торговый порт», МБУЗ "Туапсинская районная больница №1" и др. На долю бюджетофинансируемых организаций приходится 5,03 %, на долю населения – 39,84%.

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений с разбивкой по годам

Исходя из перспективного баланса водоотведения, произведен расчет требуемой мощности канализационных очистных сооружений.

Для расчета максимального суточного притока принят коэффициент неравномерности равный 1.2.

В таблице 11.3.1. приведен расчет производительности КОС до 2024 года.

Таблица 11.3.1. Расчет производительности КОС до 2024 года.

| № п/п | Сооружения | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность КОС МУП «ЖКХ г. Туапсе» | тыс. м3/сут | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 2 | Максимальные суточные расходы сточных вод г. Туапсе | тыс. м3/сут | 30,91 | 31,47 | 23,00 | 31,78 | 32,24 | 32,69 | 32,99 | 33,56 | 34,23 | 34,56 | 35,00 | 35,42 | 35,79 |
| 3 | КОС запас/дефицит | тыс. м3/сут | 21,09 | 20,53 | 29,00 | 20,22 | 19,76 | 19,31 | 19,01 | 18,44 | 17,77 | 17,44 | 17,00 | 16,58 | 16,21 |
| 4 | КОС запас/дефицит | % | 40,56 | 39,49 | 55,78 | 38,89 | 38,00 | 37,13 | 36,56 | 35,45 | 34,17 | 33,53 | 32,70 | 31,88 | 31,18 |

Из таблицы 11.3.1 видно, что к 2024 году проектной мощности канализационных очистных сооружений будет достаточно для удовлетворения нужд потребителей. Запас мощности составит 16,21 м3/сут. или 31,18%. Исходя из этого можно сделать вывод, что для перспективной очистки сточных вод строительства новых очистных сооружений и увеличение мощности не требуется.

  - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На рисунке 11.4.1 представлены гидравлические схемы работы напорных сетей канализации Туапсинского городского поселения. На данном рисунке отражены секундные расходы сточных вод, скорости движения воды, уклон, диаметры и протяженности сетей водоотведения. Расчет гидравлических режимов производится для определения скоростных характеристик течения воды по напорным и самотечным линиям. Расчет произведен исходя из производительности насосов, установленных на КНС, диаметров сетей, и расчетных расходов по зонам канализования (для самотечных линий).

## КНС-1 (ул. Фрунзе) принимает стоки от потребителей с ул. Фрунзе, ул. Ленинградская, ул. Ул. Краснодарская, ул.Кирова, ул. Новороссийское шоссе, ул. Судоремонтников, ул. Бондаренко, ул. Калараша и по напорной линии Ду=500 мм передает стоки на Шнековую насосную станцию (ШКНС). Перед шнековой станцией находится колодец-гаситель и самотечные сети Ду=900 мм, протяженностью 620 м. Далее ШКНС-1 перекачивает стоки по двум напорным линиям Ду=400 мм в ГКНС, перед которой имеется колодец-гаситель и самотечные сети Ду=900 мм, протяженностью 1060 м. КНС на ул. Солнечная принимает сточные воды о потребителей и передает по напорным сетямДу=150 мм в КНС на ул. Звездная. Также в эту КНС попадают стоки от КНС – Курортная по напорным линиям  Ду=100 мм. Поступившие стоки на КНС - Звездная перекачиваются на ГКНС по напорным линиям Ду=150 мм. Перед ГКНС имеется колодец-гаситель и самотечные сети Ду=200-600 мм. От ГКНС стоки перекачиваются на очистные сооружения по двум напорным линиям  Ду=800 мм, где по пути добавляются сточные воды с КНС Пивзавода.

Все вышеуказанные КНС работают (в переменном режиме) на одном насосе, все остальные насосы находятся в резерве.

## Из рисунка 11.4.1  видно, что напорные линии от ШКНС-1 и ГКНС имеют завышенные диаметры и в связи с этим малую скорость движения воды от 0,49 до 0,93 м/с. Завышенные диаметры не обеспечивают самоочищающие скорости движения воды, что может приводить к заиливанию трубопровода и уменьшению поперечного сечения трубы.

Рисунок 11.4.1. Гидравлический режим работы элементов канализационной сети

  - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В таблице 11.5.1 представлена оценка резервов мощностей КОС за 2013 год.

Таблица 11.5.1. Оценка резервов мощностей КОС за 2013 год

| № п/п | Наименование сооружений | Ед. изм. | Проектная производительность | Фактическая производительность | Резерв мощности | Резерв мощности, %. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС | тыс. м3/сут | 52 | 31,47 | 20,53 | 39,49 |

КОС запроектирована на производительность 52 тыс. м3/сут.

По отчетам за 2013 год производительность КОС составила 31,47 тыс. м3/сут. с учетом коэффициента неравномерности. Т.е резерв мощности сооружения составляет 20,53 тыс. м3/сут. или 39,49%. На перспективу реализации Схемы водоснабжения и водоотведения КОС имеет достаточно большой запас мощности, что дает возможность расширять зону их действия путем строительства новых жилых объектов.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Цели, задачи и направления развития централизованных систем водоотведения определены в соответствии с существующим состоянием системы, имеющихся технических и технологических проблем. Основными задачами разработки Схемы водоотведения являются:

- определение и реализация конкретных мероприятий по новому строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в ведении предприятия, для повышения надежности и экологической безопасности;

- определение и достижение показателей целевых индикаторов;

- обоснование обеспечения  прогнозируемого объема производимых товаров (оказываемых услуг).

Целевые показатели системы водоотведения:

- обеспечение безаварийной и бесперебойной работы системы водоотведения;

- снижение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене;

- снижение износа сетей водоотведения, канализационных насосных станций, очистных сооружений;

- улучшение качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности услуг централизованного водоотведения для новых потребителей;

- повышение ресурсной эффективности оказания услуг водоотведения.

Основные направления по развитию системы водоотведения:

- реконструкция сетей водоотведения;

- реконструкция канализационных насосных станций;

- замена технологического оборудования на очистных сооружениях;

- строительство сетей водоотведения.

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Проектом Схемы водоотведения предполагается развитие г.Туапсе по следующим направлениям:

Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения

- Проектирование и строительство системы доочистки сточных вод от нефтепрордуктов, п. Холодный родник;

- Проектирование сливной станции для сточных вод;

- Реконструкция канализационных насосных станций с заменой технологического оборудования;

- Реконструкция иловых площадок очистных сооружений канализации (далее - ОСК), п. Холодный родник;

- Реконструкция системы аэрации ОСК;

- Реконструкция системы вентиляции в здании решеток на ОСК;

- Реконструкция элементов очистных сооружений с заменой механических граблей;

- Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК;

- Реконструкция ограждения ОСК;

- Реконструкция глубоководного выпуска.

Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов централизованной системы водоотведения

- Реконструкция сетей водоотведения;

- Строительство сетей водоотведения.

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Обоснование основных мероприятий приведены в таблице 12.3.1.

Таблица 12.3.1.  Технические обоснования основных мероприятий

| № п/п | Технические мероприятия | Цель проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект 1. Реконструкция головных объектов водоотведения | Повышение надежности системы водоотведения |
| 1.1. | Проектирование и строительство системы доочистки сточных вод от нефтепродуктов, п. Холодный родник | Доочистка сточных вод от нефтепродуктов |
| 1.2. | Проектирование сливной станции для сточных вод | Слив и разбавление в 5-ти кратном размере откачиваемых а/транспортом жидких бытовых отходов для приема на ОСК п.Холодный родник |
| 1.3. | Реконструкция канализационных насосных станций, в том числе Главной с заменой технологического оборудования | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования |
| 1.4. | Реконструкция иловых площадок ОСК, п.Холодный родник | Повышение надежности системы водоотведения, доведение осадков сточных вод согласно ГОСТ Р 17.4.3.07.2001г. для использования в качестве удобрений |
| 1.5. | Реконструкция системы аэрации ОСК, п.Холодный родник | Снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам |
| 1.6. | Реконструкция системы вентиляции в здании решеток на ОСК, п.Холодный родник | Снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам |
| 1.7. | Реконструкция очистных сооружений с заменой механических граблей, п.Холодный родник | Снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам |
| 1.8. | Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п.Холодный родник | Повышение надежности системы водоотведения, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам |
| 1.9. | Реконструкция ограждения ОСК, п.Холодный родник L=400м | Защита объектов ОСК от случайного или умышленного повреждения, санитарная охрана территории, на которой расположены объекты ОСК. |
| 1.10. | Реконструкция глубоководного выпуска | Увеличение пропускной способности существующего выпуска, снижение износа, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения |
| 2 | Проект 2. Реконструкция сетей водоотведения | Повышение надежности системы водоотведения |
| 2.1. | Реконструкция сетей водоотведения | Увеличение пропускной способности существующей канализации., снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения |
| 2.2. | Строительство сетей водоотведения | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |

В связи с высоким износом оборудования на ОСК, а также несоответствием показателей качества очистки сточных вод НДС, Схемой ВиВ предусматривается реконструкция элементов ОСК.

В связи с тем, что большая часть сетей водоотведения исчерпала свой эксплуатационный ресурс и имеет значительный износ, необходима поэтапная реконструкция и замена сетей на полимерные трубы, что позволит увеличить срок эксплуатации сетей, обеспечить безопасную эксплуатацию, повысить надежность системы водоотведения, обеспечить бесперебойную работу системы, снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене, снизить общий износ сетей.

Также насосы, установленные на канализационных насосных станциях, необходимо заменить в связи с износом насосного оборудования.

В г. Туапсе на перспективу планируется рост численности населения, строительство жилых домов, строительство общественных объектов. В связи с этим, спрос на услугу водоотведения увеличится. Мощности насосных станций и КОС достаточно на сегодняшний день и на период действия Схемы водоснабжения и водоотведения. Поэтому, увеличения мощности и строительства новых насосных станций,  КОС не предполагается. Однако, в связи со строительством новых жилых и общественных объектов необходимо строительство сетей водоотведения для обеспечения новых потребителей услугой водоотведения.

С целью защиты от проникновения третьих лиц на территорию КОС предусматривается реконструкция ограждения КОС.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На данный момент в Туапсинском городском поселении не ведется строительство новых объектов системы водоотведения. На перспективу Схемой водоснабжения и водоотведения  предусматривается строительство канализационных сетей, а также системы доочистки в составе ОСК, реконструкция элементов очистных сооружений и КНС.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Схемой ВиВ предусматривается реконструкция КНС с установкой систем автоматизации и диспетчеризации. Данные системы будут выполнять следующие функции:

- включение и выключение насосных агрегатов по сигналам уровня воды в приемном резервуаре и дренажном приямке;

- диспетчеризация работы насосных агрегатов для равномерного использования моторесурса и исключения перегрева электропривода;

- защита насосных агрегатов по: пусковому току, обрыву и перекосу фаз, снижению сопротивления изоляции и перегреву статора, неисправности обратного клапана;

- перекрытие входной задвижки при пропаже напряжения на фидерах или авариях;

- обеспечение автоматизации дробилок;

- регистрация учета расхода перекачиваемой воды;

- обеспечение охранной и пожарной сигнализации;

- передача информации о работе насосной станции на центральный диспетчерский пункт по телефонному каналу связи или радиоканалу, или сети связи GSM.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В Туапсинском городском поселении на перспективу Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается строительство сетей водоотведения. Адреса строительства новых сетей отражены в таблице 14.1.1. Также предусматривается строительство системы доочистки сточных вод от нефтепродуктов и проектирование сливной станции. В Приложении 2 отражен ориентировочный маршрут прохождения трубопроводов. Более точные маршруты будут уточнены и согласованы при разработке проектно-сметной документации.

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

С целью защиты объектов ОСК от проникновения третьих лиц на территорию ОСК предусматривается реконструкция ограждения ОСК.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности приняты:

- для насосных станций канализации – 15-20 м;

- для очистных сооружений – 300 м.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

  - Сведения о мероприятиях по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

ОСК г. Туапсе производит сброс очищенных сточных вод в Черное море. По состоянию на 01.02.2014 г. показатели очистки сточных вод не соответствуют требованиям НДС по следующим показателям: БПК, прозрачность, аммонийный азот. В связи с этим Схемой ВиВ предусматривается реконструкция элементов ОСК, что будет способствовать повышению качества очистки сточных вод и снижению вредного воздействия на окружающую среду.

  - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Утилизация песка, образующегося при очистке сточных вод, производится его обезвоживанием в пусковых бункерах, после чего осуществляется его вывоз на песковые площадки.

Активный ил, выпавший в осадок, во вторичных отстойниках, эрлифтом возвращается в аэротенк, избыточный ил подается в минерализатор. Из минерализатора стабилизированный суммарный осадок подается в цех механического обезвоживания. В ЦМО осадок обрабатывается флокулянтом и проводится его обезвоживание на ленточных фильтрпрессах. Обезвоженный осадок (кек) складируется на иловых площадках, а фугат перекачивается в голову очистных сооружений.

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Перечень мероприятий системы водоотведения г. Туапсе, включая стоимость основных мероприятий по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения приведен в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения на период 2014-2024 гг. в г. Туапсе

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения |  |  | 90848 | 3936 | 14356 | 15445 | 12333 | 11840 | 8529 | 5217 | 4105 | 14895 | 193 |
| 1.1. | Проектирование строительства системы доочистки сточных вод от нефтепрордуктов, п. Холодный родник | Выявление технологических параметров объекта строительства | Мощность очистных сооружений канализации 52тыс.м3/сут. | 1462 | 1462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство системы доочистки сточных вод от нефтепродуктов | Доочистка сточных вод от нефтепродуктов | Мощность очистных сооружений канализации 52тыс.м3/сут. | 11939 |  | 5770 | 6168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проектирование сливной станции для сточных вод, откачиваемых из сооружений местной канализации | Слив и разбавление в 5-ти крастном размере откачиваемых а/транспортом жидких бытовых отходов для приема на ОСК п.Холодный родник | КНС перекачки бытовых сточных вод производительностью 50тыс.м3/сут. | 4105 |  |  |  |  |  |  |  | 4105 |  |  |
| 1.4. | Реконструкция Главной канализационной насосной станции по ул.Гагарина с заменой технологического оборудования. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования | Насосы 1Д 1250-63, подача по паспорту-1250м3/час, факт.макс.-900м3/час, мощность эл.двигателя 290кВт, Дробилка РД-600-1шт. Вентилятор Ц470 -2шт. | 2815,67 |  | 2815,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Реконструкция Шнековой насосной станции по ул.Гагарина с заменой технологического оборудования | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования | Насосы УАА-1050 8678-2ед Подача по паспорту-1000м3/ча,факт.-700м3/час, мощность эл.дв. 18,5кВт,напор по паспорту- 4,5м, фактический-4м Затвор поворт. дисковый Ду800-1ед., шибер с ручным приводом -8ед. | 4705,44 | 2335,18 | 2370,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Реконструкция канализационной насосной станции №1 по ул.Фрунзе с заменой технологического оборудования | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования | Насосы ФГ450-22,5-2ед., подача по паспорту-450м3/час, факт.-400м3/час, мощность эл.дв.75кВт, Насос СМ250-200-400 б.-1ед. Подача по паспорту-510м3/час, факт.макс.- 510м3/час., мощность эл.дв.-75кВт. Вентилятор ВР-300-45- 3ед. | 1012,97 |  |  |  | 1012,97 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Реконструкция канализационной насосной станции по ул.Звездная,14 с заменой технологического оборудования и вентиляционной системы | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования | Насос ФГ 81/31 б-1ед, подача по паспорту-39м3/час, факт.макс.- 39м3/час, мощность эл.дв. 315кВт. Насос СД 160/45-1ед. Подача по паспорту- 160м3/час, факт.макс-160м3/час, мощн.эл.дв.-200кВ Насос ФГ144/46, Подача по паспорту-91м3/час, факт.макс.- 91м3/час., мощность эл.дв.- 200кВт. Задвижки Ду300мм Вентилятор Ц470-3ед. | 621,36 |  |  | 621,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Реконструкция канализационной насосной станции по ул.Курортная с заменой технологического оборудования | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования | Насос ФГ 115/38б. Подача по паспорту-91м3/час.,факт.макс.- 91м3/час.,мощность эл.дв.-18,5кВт, напор по паспорту 29м, фактический- 29м | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 |
| 1.9. | Реконструкция КНС собственных нужд ОСК, п.Холодный родник | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования | Насос ФГ 81/18.,мощность эл.дв.- 5кВт, насос СД 216/24, мощность эл.дв.40кВт | 138 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Реконструкция иловых площадок ОСК, п.Холодный родник | Повышение надежности системы водоотведения. Доведения осадков сточных вод согласно ГОСТ Р 17.4.3.07.2001г. для использования в качестве удобрений. | иловые площадки 50*70м- 6шт. | 7562 |  |  |  | 7562 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Реконструкция системы аэрации с заменой воздуходувок на ОСК, п.Холодный родник | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам | Воздуходувки ТВ 80-1,6, мощность 160кВт | 1772,02 |  |  |  | 1772,02 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Реконструкция системы аэрации ОСК, 1-я очередь, п.Холодный родник | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам | Всего 8 аэротенков Оборудование: аэраторы АКВА-ПРО-М-888п,м,ПНД опуски Д=160мм-24шт., механ.мешалки-32шт., цирк. насос-8шт., 8секций-39*15м, высокоэффективные воздуходувные агрегаты | 6952,94 |  |  | 4966,39 | 1986,55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Реконструкция системы аэрации ОСК, 2-я очередь, п.Холодный родник | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам | Всего 8 аэротенков Оборудование: аэраторы АКВА-ПРО-М-888п,м,ПНД опуски Д=160мм-24шт., механ.мешалки-32шт., цирк. насос-8шт., 8секций-39*15м, высокоэффективные воздуходувные агрегаты | 7920 |  |  |  |  |  | 5673 | 2247 |  |  |  |
| 1.14. | Реконструкция канализационной насосной станции по ул.Солнечная с заменой технологического оборудования | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования | Насос ФГ 115/38б. Подача по паспорту-91м3/час.,факт.макс.- 91м3/час.,мощность эл.дв.-18,5кВт, напор по паспорту 29м, фактический- 29м | 169,62 |  |  |  |  | 169,62 |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Реконструкция системы вентиляции в здании решеток на ОСК, п.Холодный родник. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам | Вентилятор Ц4-70, мощность эл.двиг.-5,5кВт- 2шт. | 85,48 |  |  | 85,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Реконструкция очистных сооружений с заменой механических граблей, п.Холодный родник | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам | грабли механические МГ-7Т, мощность 1,1 - 3шт. | 870,89 |  |  |  |  | 870,89 |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п.Холодный родник, 1-я очередь | Повышение надежности системы водоотведения, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам | Опорожнение, штукатурка стен первичных и вторичных отстойников, покрытие спецматериалом стен | 7002,87 |  | 3399,45 | 3603,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Реконструкция технологических емкостей на городских ОСК, п.Холодный родник, 2-я очередь | Повышение надежности системы водоотведения, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам | Опорожнение, штукатурка стен первичных и вторичных отстойников, покрытие спец.материалом стен | 5826 |  |  |  |  |  | 2856 | 2970 |  |  |  |
| 1.19. | Реконструкция ограждения ОСК, п.Холодный родник L=400м | Защита объектов ОСК от случайного или умышленного повреждения. Санитарная охрана территории, на которой расположены объекты ОСК. | Ограждение ж/бетонное L=400м | 2371 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2371 |  |
| 1.20. | Реконструкция глубоководного выпуска | Увеличение пропускной способности существующего выпуска. Снижение износа. Повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Глубоководный выпуск п/э Ду1000мм L=2150м | 23323 |  |  |  |  | 10799 |  |  |  | 12523 |  |
| 2 | Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоотведения |  |  | 414784 | 34691 | 49368 | 58453 | 43207 | 74185 | 47314 | 37590 | 26716 | 17830 | 25430 |
| 2.1. | Реконструкция канализации по ул.Парковая | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=200мм, L=350 м | 2695 |  | 2695 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция канализации по ул.Шаумяна | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=400мм, L=90 м | 1177,83 |  | 571,76 | 606,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Реконструкция канализации в районе жилых домов по ул.С.Перовской Ду150-200мм | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=150-200мм, L=300 м | 2603,67 |  |  |  |  | 2603,67 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция канализации по ул.Полетаева | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=200мм, L=390 м | 1970,59 | 1970,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Реконструкция канализации в центральной части города | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=300мм, L=1100 м | 10511,8 | 3321,2 | 3490,6 | 3700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Реконструкция канализации по ул.Садовая | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=200мм, L=150 м | 1155 | 1155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Реконструкция канализации по ул.Новороссийское шоссе | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=200мм, L=1075 м | 8278 |  | 4139 | 4139 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Реконструкция канализации по ул.Западная | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=200мм, L=400м | 3080 |  |  | 3080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Реконструкция канализации по ул.Таманская | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=200-400мм, L=340 м | 3807,23 |  |  |  |  | 3807,23 |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Строительство канализации района Барсовая щель, разработка проекта строительства(ПСД,ПИР) | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=230м | 1725,31 | 1725,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Строительство канализации по ул.Зенитная | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=270м | 820,97 |  | 820,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Реконструкция канализации в районе ул.Морская | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=200мм, L=240м | 1491,55 |  |  |  |  | 1491,55 |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Реконструкция канализации р-она ул.Судоремонтников | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=200мм, L=430м | 3839,24 |  |  | 1828,21 | 2011,03 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Реконструкция канализации р-она "Приморье" | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=600мм, L=1400м | 29185,74 |  |  |  | 9310,14 | 9747,72 | 10127,88 |  |  |  |  |
| 2.15. | Реконструкция канализации р-она "Приморье" | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=150мм, L=2000м | 22675,00 |  |  |  |  |  |  | 5412,16 | 5596,18 | 5758,47 | 5908,19 |
| 2.16. | Строительство канализации по ул.Киевская | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=1520м | 11705 |  |  |  | 5853 | 5853 |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Реконструкция канализации по п.Железнодорожный с переключением септика (9 колодцев) | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=200мм, L=125м | 1265,76 |  |  |  | 1265,76 |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Реконструкция системы дворовой канализации по ул.Московская Ду200мм (10колодцев) Ду100мм(2колодца) | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду100мм, Ду162 м | 1657,86 |  |  |  | 1529,73 | 128,13 |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Реконструкция канализации р-он ул.Киевской и пер.Светлый | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=250мм, L=515м | 4973,91 |  | 1197,18 | 1788,14 | 1988,59 |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Строительство внеплощадочных сетей канализации по ул.Б.Хмельницкого, разработка проекта строительства (ПСД,ПИР) | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=150м | 433,79 | 433,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Проектирование и строительство канализации р-она ул.Интернациональная, разработка проекта строительства (ПСД,ПИР) | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=300мм, L=270м | 2428,80 | 1733,72 | 695,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Строительство канализации района "Сортировка" | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=1200м | 10277,80 | 3246,30 | 3411,90 | 3619,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Реконструкция самотечного коллектора от ОСК в Черное море Ду900мм | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=900мм, L=2000м | 40238,65 |  |  |  |  |  |  |  | 12071,60 | 12071,60 | 16095,45 |
| 2.24. | Реконструкция напорного коллектора от ГКНС до ОСК Ду800мм | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=800мм, L=2*2000м | 80445,30 |  |  |  |  | 24133,60 | 24133,60 | 32178,10 |  |  |  |
| 2.25. | Строительство канализации по ул.Лазурная | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=2330м | 17942,70 |  | 5382,80 | 5382,80 | 7177,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Строительство канализации по ул.Дачная | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=505м | 3889 |  |  |  |  | 3889 |  |  |  |  |  |
| 2.27. | Строительство канализации по ул.Солнечная | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=515м | 3966 |  |  |  |  | 3966 |  |  |  |  |  |
| 2.28. | Строительство канализации по ул.Звездная | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=1695м | 13053 |  |  |  |  |  | 13053 |  |  |  |  |
| 2.29. | Строительство канализации по ул.Кутузова | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=320м | 2464 | 2464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30. | Строительство канализации по ул.Подгорная | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=550м | 4235 |  | 4235 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31. | Строительство канализации по ул.Печникова | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=110м | 847 |  | 847 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32. | Строительство канализации по ул.Нахимова | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=975м | 7508 |  |  | 7508 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.33. | Строительство канализации по ул.Тимирязева | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=190м | 1463 |  |  |  | 1463 |  |  |  |  |  |  |
| 2.34. | Строительство канализации по пер.Сочинский | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=155м | 1194 |  | 1194 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35. | Строительство канализации по ул.Говорова | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=1110м | 8548 |  | 8548 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36. | Строительство канализации по ул.Вельминовская | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=320м | 2464 | 2464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.37. | Строительство канализации по ул.Ялтинская | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=1575м | 1213 |  | 1213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38. | Строительство канализации по ул.Сочинская | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=1745м | 13438 |  |  | 13438 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39. | Строительство канализации по ул.Адм.Макарова | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=115м | 886 | 886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40. | Строительство канализации по ул.Ереванская | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=470м | 3619 |  | 3619 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.41. | Строительство канализации по ул.Адлеровская | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=445м | 3427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3426,8 |
| 2.42. | Строительство канализации по ул.Лазарева | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=260м | 2002 |  |  |  | 2002 |  |  |  |  |  |  |
| 2.43. | Строительство канализации по ул.В.Кардонная | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=1145м | 8817 | 8817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.44. | Строительство канализации по ул.Строителей | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=385м | 2965 |  | 2965 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.45. | Строительство канализации по ул.Пушкина | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=680м | 5237 |  |  | 5237 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.46. | Строительство канализации по ул.Ломоносова | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=490м | 3773 |  |  |  | 3773 |  |  |  |  |  |  |
| 2.47. | Строительство канализации по пер.Ломоносова | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=1035м | 7970 |  |  | 7970 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.48. | Строительство канализации по ул.Н.Кардонная | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=140м | 1078 |  | 1078 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.49. | Подключение канализационного коллектора по ул.Пархоменко в Вельяминовский коллектор Ду200мм | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200мм, L=71м | 406 | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.50. | Разработка ТЭО реконструкции канализации микрорайона ул.Звездная (первый этап) | Выявление технологических параметров объекта | микрорайон ул.Звездная- 1объект | 156 |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.51. | Реконструкция канализации по ул.Белинского Ду200мм | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=200мм, L=100м | 703,40 | 703,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.52. | Проектирование и строительство канализации р-она Грознефть Ду150мм (подключение к канализации Ду250мм по ул.Сочинская), разработка проекта строительства (ПСД,ПИР) | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=150мм, L=730м | 7322,50 |  |  |  | 3753,09 | 3569,41 |  |  |  |  |  |
| 2.53. | Проектирование и строительство канализации р-она Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору), разработка проекта строительства (ПСД,ПИР) | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=300мм, L=520м | 4821,84 | 2542,63 | 874,92 |  |  | 1404,29 |  |  |  |  |  |
| 2.54. | Реконструкция канализации по ул.Кириченко | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=200мм, L=1765м | 13592 |  |  |  |  | 13592 |  |  |  |  |  |
| 2.55. | Реконструкция канализации по ул.Калараша | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=200мм, L=400м | 3080 |  |  |  | 3080 |  |  |  |  |  |  |
| 2.56. | Реконструкция канализации по ул.Калараша- Киевская | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду=200мм, L=1175м | 9048 |  |  |  |  |  |  |  | 9048 |  |  |
| 2.57. | Строительство канализации жилого микрорайона по ул.Калараша (Мостовая щель), разработка проекта строительства (ПСД,ПИР )- 1-й этап | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=300мм, L=610м | 2389 |  | 2389 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.58. | Проектирование и строительство канализации по ул.Калараша в 4-м квартале застройки, разработка проекта строительства (ПСД,ПИР) | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфроструктуре | Ду=200-300мм, L=620м | 2822 | 2822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 505632 | 38626 | 63723 | 73898 | 55540 | 86024 | 55843 | 42808 | 30821 | 32725 | 25623 |

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Общий объем финансовых потребностей схемы водоотведения Туапсинского городского поселения на период до 2024 года составляет 505 631,72 тыс. руб.

Финансирование мероприятий планируется осуществлять за счет:

- собственных средств организации ВКХ Туапсинского городского поселения (амортизация, капитальные вложения на развитие производства в тарифе, плата за подключение к централизованной системе водоотведения);

- бюджетных средств всех уровней – бюджета Туапсинского городского поселения, Туапсинского района, Краснодарского края, федерального бюджета.

Источники финансирования мероприятий схемы водоотведения Туапсинского городского поселения на период до 2024 года:

- собственные средства организации ВКХ Туапсинского городского поселения (на момент разработки схемы – МУП «ЖКХ города Туапсе») – 113 570,61 тыс. руб.;

- бюджетные средства всех уровней – 392 061,11 тыс. руб.

Источники финансирования с дифференциацией по инвестиционным проектам и мероприятиям представлены в Приложении 4.

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Результаты реализации Схемы водоотведения определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Таблица 15.1 Целевые показатели Схемы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система водоотведения |  |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению, % |
| 1.2 | Показатели спроса на услуги водоотведения Обеспечение сбалансированности Систем водоотведения | Удельное водоотведение, м3/чел./год |
| 1.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению | Соответствие качества очистки сточных вод установленным требованиям, % |
| 1.4 | Надежность обслуживания системы водоотведения Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Износ сетей водоотведения, % |
|  |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % |
|  |  | Износ системы водоотведения в целом, % |
| 1.5 | Ресурсная эффективность водоотведения Повышение эффективности работы системы водоотведения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
|  |  | Производительность труда, м3/чел |
|  |  | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км |

Удельные расходы отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки доступности товаров и услуг для потребителей

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность работы объектов системы водоотведения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей водоотведения, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется удельным расходом электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Таблица 15.2. Целевые показатели системы водоотведения г. Туапсе

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (утверждено) | 2015 (план) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4 | Индекс замены оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Индекс замены оборудования на КНС, ОСК | % | 3,03 | 1,01 | 1,01 | 3,03 | 12,00 | 17,82 | 18,81 | 4,95 | 9,90 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 2,97 |
| 1.4.2 | Индекс замены сетей водоотведения | % | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,08 | 1,45 | 1,70 | 1,44 | 3,40 | 0,98 | 1,15 | 2,04 | 1,00 | 1,19 |
| 1.5. | Износ системы водоотведения | % | 90,00 | 93,33 | 96,67 | 93,75 | 91,18 | 88,89 | 86,84 | 85,00 | 83,33 | 81,82 | 80,43 | 79,17 | 78,00 |
| 1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 18,76 | 17,30 | 17,30 | 16,32 | 14,76 | 13,27 | 12,46 | 9,80 | 9,67 | 9,51 | 8,47 | 8,47 | 8,28 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Уровень загрузки производственных мощностей (КНС) | % | 51,52 | 52,44 | 38,33 | 51,60 | 52,35 | 53,08 | 53,56 | 54,50 | 55,58 | 56,13 | 56,83 | 57,52 | 58,11 |
| 2.1.2. | Уровень загрузки производственных мощностей (оборудование очистки) | % | 49,44 | 50,43 | 36,85 | 50,92 | 51,66 | 52,39 | 52,86 | 53,79 | 54,86 | 55,39 | 56,08 | 56,77 | 57,35 |
| 2.1.3. | Уровень загрузки производственных мощностей (сети) | % | 49,57 | 50,43 | 36,85 | 50,92 | 51,66 | 52,39 | 52,86 | 53,79 | 54,86 | 55,39 | 56,08 | 56,77 | 57,35 |
| 3 | Доступность услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 74,31 | 74,78 | 74,78 | 76,07 | 78,42 | 80,29 | 81,39 | 85,76 | 87,24 | 88,64 | 91,38 | 92,76 | 94,78 |
| 3.2. | Индекс нового строительства | ед | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Удельное водоотведение в год | м3/чел в год | 54,37 | 50,75 | 54,03 | 50,40 | 50,33 | 50,89 | 51,34 | 50,79 | 52,12 | 52,29 | 52,18 | 52,82 | 52,79 |
| 4 | Экономическая эффективность деятельности ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВтч/м3 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,04 | 0,63 | 0,63 |
| 4.1.1 | перекачка и очистка | кВтч/м3 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,59 |
| 4.1.2 | транспортирование | кВтчм3 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,043 | 0,041 | 0,041 | 0,039 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 5 | Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | 82 | 80 | 80 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей приведены в таблице 16.1.

Таблица 16.1. Перечень бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения Туапсинского городского поселения

| № п/п | Акт № дата | Наименование | Ду, мм | Протяженность м | Принадлежность | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-1 1.03.2013 | ул.Спинова а/цементная | 200 | 200 | бесхозяйная | принять сети канализации |
| 2 | 13-2 1.03.2013 | ул.К.Цеткин а/цементная | 200 | 180 | бесхозяйная | принять сети канализации |
| 3 | 13-3 1.03.2013 | ул.Красных Командиров | 150 | 215 | бесхозяйная | принять сети канализации |
| 4 | 13-4 1.03.2013 | ул.Крылова а/цементная | 200 | 159 | бесхозяйная | принять сети канализации |
| 5 | 13-5 14.03.2013 | ул.Фрунзе а/цементная | 200 | 200 | бесхозяйная | принять сети канализации |
| 6 | 13-6 21.03.2013 | ул.Калараша а/цементная | 300 | 800 | бесхозяйная | принять сети канализации |
| 7 | 13-7 21.03.2013 | ул.Калараша а/цементная | 200 | 170 | бесхозяйная | принять сети канализации |
| 8 | 13-8 21.03.2013 | ул.Калараша а/цементная | 150 | 350 | бесхозяйная | принять сети канализации |
| 9 | 13-9 14.03.2013 | ул.Школьная а/цементная | 150 | 132 | бесхозяйная | принять сети канализации |
| 10 | 13-10 28.02.2013 | ул.Звездная а/цементная | 150 | 621 | бесхозяйная | принять сети канализации |
| 11 | 13-11 28.02.2013 | ул.Кутузова а/цементная | 200 | 364 | бесхозяйная | принять сети канализации |
| 12 | 13-12 21.03.2013 | ул.Калараша №38-44 а/цементная | 200 150 100 | 51 67 50 | бесхозяйная | принять сети канализации |
| 13 | 13-13 28.03.2013 | ул.Гагарина а/цементная | 150 200 | 250 90 | бесхозяйная | принять сети канализации |
| 14 | 13-14 28.02.2013 | ул.Сочинская а/цементная | 150 | 211 | бесхозяйная | принять сети канализации |
| 15 | 13-15 14.03.2013 | ул.Красная Армия а/цементная | 150 | 42 | бесхозяйная | принять сети канализации |
| 16 | 13-16 7.03.2013 | ул. Кадошская | 200 | 2051 | бесхозяйная | принять сети канализации |

В дальнейшем рекомендуется определить МУП «ЖКХ г. Туапсе» организацией, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных сетей.